## Rekapitulacija_SKLOP_1
"OSKRBA S PITNO VODO POMURJA - SISTEM C"
"NADGRADNJA VODOVODA - SISTEM C, II. faza"
SKLOP 1: POVEČANJE OBRATOVALNE VARNOSTI VODNEGA VIRA SEGOVCI - PODGRAD in TRANSPORTNI VODOVOD (odsek 25, Vodovod Gornja Radgona)
PREGLEDNA TABELA PONUDBENIH VREDNOSTI
zap. št. | VODOVOD | ponudbena vrednost [brez DDV]
1.1 POVEČANJE OBRATOVALNE VARNOSTI VODNEGA VIRA SEGOVCI - PODGRAD
VODNI VIR SEGOVCI - PODGRAD
| ČRPALIŠČE SEGOVCI, zamenjava črpalk | 0
| ČRPALIŠČE PODGRAD, zamenjava črpalk | 0
| VODARNA PODGRAD | 0
| Skupaj Vodni vir Segovci - Podgrad | 0
UREDITVE NA OBSTOJEČEM VODOVODNEM OMREŽJU
| Črpališče Paričjak | 0
| Vodovodni jašek Šratovci | 0
| Skupaj Ureditve na obstoječem vodovodnem omrežju | 0
| SKUPAJ POVEČANJE OBRATOVALNE VARNOSTI VODNEGA VIRA PODGRAD - SEGOVCI | 0
1.2 TRANSPORTNI VODOVOD (odsek 25, Vodovod Gornja Radgona)
| Preddela | 0
| Zemeljska dela | 0
| Zunanja dela | 0
| Razna nepredvidena dela (ocena 3%) | 0
| Objekti na cevovodu | 0
| Skupaj Gradbena dela | 0
| Montažna dela | 0
| Zaključna dela | 0
| SKUPAJ TRANSPORTNI VODOVOD (odsek 25, Vodovod Gornja Radgona) | 0
| SKUPAJ SKLOP 1 [brez DDV] | 0
| + DDV [22%] | 0
| SKUPAJ SKLOP 1 [z DDV] | 0

## Splosno
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela,
- vso potrebno delo oz. dela, potrebna za dokončanje gradnje,
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- gradbena pomoč pri montažnih delih,
- vse potrebne transportne stroške do mesta vgradnje, na mestu vgradnje (gradbišču) in za potrebe same vgradnje,
- skladiščenje materiala na gradbišču,
- atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti,
- usklajevanje z dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, projektom za izvedbo ter posvetovanje s projektantom,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- čiščenje prostorov in gradbišča po končanih delih, vključno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo ter
strošek deponiranja,
- vso potrebno higiensko tehnično in zdravstveno preventivo zaščite delavcev na gradbišču,
vključno s prevozom na in iz gradbišča,
- faznost oz. terminski plan izgradnje objekta ter vse ostale zahteve in določila, navedena
v poglavju 3.7.4. Ponudbeni predračun iz Razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca gradnje.
Vsi artikli, ki bodo v stiku s pitno vodo zagotavljajo živilsko neoporečnost. Vsi artikli zagotavljajo kvaliteto zahtevano po standardu. Za vse zgoraj specificirane materiale v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in priložiti tehnični list, izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikat o skladnost proizvodov s standardom in v kolikor so materiali v stiku s pitno vodo tudi poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo.
Pri gradnji je potrebno upoštevati "TEHNIČNI PRAVILNIK o javnem vodovodu Sistema C ter uporabljati
materiale in opremo v skladu z navedbami iz Tehničnega pravilnika.

## VV_Segovci_Podgrad
Povečanje kapacitete vodnega vira Segovci - Podgrad na 120 l/s (70 l/s + 50 l/s)
ČRPALIŠČE SEGOVCI
Zamenjava črpalk
poz. | opis dela - postavka | enota mere | količina | cena na enoto | Skupaj
1 | Demontaža obstoječe črpalke | kos | 3 |  | 0
Priključna cev, nivojske sonde in ostala vgrajena oprema ostane v uporabi za novo črpalko.
2 | Dobava in vgradnja nove črpalke | kos | 3 |  | 0
Predvidena vgradnja potopne vodnjaške črpalke s hladilnim plaščem. Upoštevati priklop na električno omrežje. Način delovanja ostane nespremenjen. Vklop glede na količino črpanja vode v omrežje po izbiri primernih črpalk glede na potrebno količino vode in obratovalne ure.
Obstoječe črpalke se konzervira in shrani v skladišču upravljavca vodovoda (lahko v objektu za ozračevanje vode v Segovcih).
Karakteristike črpalke:
Q=35 l/s
H=50 m
P=21 kW
| Sprememba elektronapeljav v obstoječih omaricah in ostala dela po specifikaciji elektronapeljav. | kos | 3 |  | 0
| Nov NN dovod za nove črpalke - NN kabek EA2Y 4x35 mm2, ozemljilo, potrebna gradbena dela. | m | 80 |  | 0
kabel
valjanec
gradbena dela
ČRPALIŠČE PODGRAD
Zamenjava črpalk
poz. | opis dela - postavka | enota mere | količina | cena na enoto | Skupaj
3 | Demontaža obstoječe črpalke | kos | 3 |  | 0
Priključna cev, nivojske sonde in ostala vgrajena oprema ostane v uporabi za novo črpalko.
4 | Dobava in vgradnja nove črpalke | kos | 3 |  | 0
Predvidena vgradnja potopne vodnjaške črpalke s hladilnim plaščem. Upoštevati priklop naelektrično omrežje. Način delovanja ostane nespremenjen. Vklop glede na količino črpnaja vode v omrežje po izbiri primernih črpalk glede na potrebno količino vode in obratovalne ure.
Obstoječe črpalke se konzervira in shrani v skladišču upravljavca vodovoda (lahko v vodarni Podgrad).
Karakteristike črpalke:
Q=25 l/s
H=25 m
P=10,5 kW
| Sprememba elektronapeljav v obstoejčih omaricah in ostala dela po specifikaciji elektronapeljav. | kos | 3 |  | 0
VODARNA PODGRAD
poz. | opis dela - postavka | enota mere | količina | cena na enoto | Skupaj
5 | Dobava in vgradnja črpalne naprave za črpanje vode preko filtrov. | kos | 1 |  | 0
Skupna kapaciteta naprave je:
Obstoječa:
Q=252 m3/h, H=40 m, P=4x15 kW
Dodatna:
Q=180 m3/h, H=40 m, P=(2+2)x11 kW
(dve črpalki sta v rezervi)
Skupna kapaciteta naprave je:
Q=432 m3/h (120 l/s)
H=40 m
P=4x15+2x11 kW
Naprava je opremljena s frekvenčno regulacijo.
Predvideno je krmiljenje pretoka, ki mora biti enak kot dotok v bazen za ozonacijo.
Referenčni pretok je pretok iz posameznega črpališča, merjen na merilcu pretoka pred dotokom v bazen.
Cevni material in montažna dela:
| odrez jeklene cevi DN 200 in demontaža na tlačni strani vgrajene naprave | kos | 1 |  | 0
| Izdelava posebnega T kosa DN 200/200 je jeklene cevi AISI 304, varjenje 2 prirobnic, privaritev na tlačno cev DN 200 in montaža na cevovode črpalne naprave. | kos | 1 |  | 0
| Izdelava FF kosa DN 200, L=800 mm za povezavo med sesalnima vodoma obeh črpalnih naprav, upoštevati dobavo in varjenje dveh prirobnic DN 200. | kos | 1 |  | 0
Elektrika:
| Dobava in položitev dovodnega NN kabla od priključne omarice do črpalne naprave in ostala dela po specifikaciji elektronapeljav (L=20 m). | kos | 1 |  | 0
Priključitev na NN omrežje in zagon
Krmiljenje:
| Razna dela pri avtomatiki in nadgradnja krmiljenja | kos | 1 |  | 0
6 | Ločitev dotokov iz črpališča Segovci in črpališča Podgrad
| Demontaža jeklenega loka DN 200 | kos | 1 |  | 0
| Demontaža obstoječih cevni povezav na dotoku DN 150, upoštevati odrez cevi. | kos | 2 |  | 0
Dobava materiala in izdelava cevnih povezav iz jeklenih cevi AISI 304 / EN 1.4301 z upoštevanjem razreza na segmente, ter varjenjem lokov, prirobnic in cevi.
Jeklene cevi AISI 304:
| d 219.1x3.0 mm | m | 1 |  | 0
| d 168.3x3.0 mm | m | 12 |  | 0
| ravna varilna prirobnica PN 6 DN 150 | kos | 4 |  | 0
| ravna varilna prirobnica PN 6 DN 200 | kos | 4 |  | 0
| jekleni varilni lok 90˚ d 219.1x3.0 mm | kos | 1 |  | 0
| jekleni varilni lok 90˚ d 168.3x3.0 mm | kos | 3 |  | 0
| Dobava in vgradnja zasuna z ročnim kolesom DN 150 (F4) PN 6 med dotokom iz Segovcev in Podgrada. | kos | 1 |  | 0
| Dobava in vgradnja medprirobnične zaporne lopute DN 200 PN 6 na povezavi med cevovodoma iz Segovcev in Podgrada. | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja črpalne naprave za črpanje vode v vodovodno omrežje Gornja Radgona - Radenci | kos | 1 |  | 0
Skupna kapaciteta naprave je:
Obstoječa:
Q=252 m3/h, H=60 m, P=4x22 kW
Dodatna:
Q=126 m3/h, H=60 m, P=(2+2)x15 kW
(dve črpalki sta v rezervi)
Skupna kapaciteta naprave je:
Q=378 m3/h (105 l/s)
H=60 m
P=4x22+2x15 kW
Naprava je opremljena s frekvenčno regulacijo.
Predvideno je krmiljenje na nastavljen izhodni tlak. Pretok se spreminja glede na porabo v omrežju. Izklop naprave je ob polnem rezervoarju (Norički Vrh). Vklop naprave je ob padcu nivoja v rezervoarju.
Cevni material in montažna dela:
| odrez jeklene cevi DN 200 in demontaža na tlačni in sesalni strani vgrajene naprave | kos | 2 |  | 0
| Izdelava odcepa za dovod vode na dodatno črpalno napravo iz cevi AISI 304, razrez, varjenje prirobnic in lokov, montaža na cevovode črpalne naprave. | kos | 1 |  | 0
| jeklena cev AISI 304 d 219.1x3.0 mm | m | 3 |  | 0
| ravna varilna prirobnica PN 6 DN 200 | kos | 5 |  | 0
| jekleni varilni lok 90˚ d 219.1x3.0 mm | kos | 1 |  | 0
| Dobava in vgradnja zasuna z ročnim kolesom DN 200 (F4) PN 6 na dotoku na dodatno črpalno napravo. Izrez odprtine DN 150 na obstoječi cevi. | kos | 1 |  | 0
| jeklena cev AISI 304 d 168.3x3.0 mm | m | 1 |  | 0
| ravna varilna prirobnica PN 6 DN 200 | kos | 1 |  | 0
| jeklena redukcija d 219.1x3.0 /d 168.3x3.0 mm | kos | 1 |  | 0
Elektrika:
| Dobava in položitev dovodnega NN kabla od priključne omarice do črpalne naprave in ostala dela po specifikaciji elektronapeljav. | kos | 1 |  | 0
Priključitev na NN omrežje in zagon
Krmiljenje:
| Razna dela pri avtomatiki in nadgradnja krmiljenja | kos | 1 |  | 0
8 | Razna nepredvidena dela Vodni vir Segovci - Podgrad- ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  |  | 0
| Skupaj Vodni vir Segovci - Podgrad |  |  |  | 0
UREDITVE NA OBSTOJEČEM VODOVODNEM OMREŽJU
Črpališče Paričjak
poz. | opis dela - postavka | enota mere | količina | cena na enoto | Skupaj
zamenjava črpalk
9 | Demontaža obstoječih črpalk | kos | 3 |  | 0
Demontirane črpalke in pripadajoče elemente se odpelje na deponijo upravljavca vodovoda.
10 | Dobava in vgradnja novih črpalke | kos | 2 |  | 0
Predvidena vgradnja novih črpalk z možnostjo nastavitve na manjši predtlak. Upoštevati priklop na električno omrežje. Vklop in izklop glede na nivo vode v vodohranu Kapelski Vrh. Črpalki obratujeta izmenični. Upoštevati vgradnjo potrebnih vodovodnih armatur in izvedbo cevnih povezav.
Obstoječe črpalke se konzervira in shrani v skladišču upravljavca vodovoda.
Karakteristike črpalke:
Q=18 m3/h (5 l/s)
H=70 m
P=10,5 kW
| Sprememba elektronapeljav v obstoječih omaricah in ostala dela po specifikaciji elektronapeljav. | kos | 3 |  | 0
| Izdelava krmiljenja črpalk v črpališču Paričjak glede na gladino vode v vodohranu Kapelski Vrh, ureditev oskrbe porabnikov po tlačnem cevovodu. | kos | 1 |  | 0
telemetrija v čraplišču Paričjak
krmilnik T box
zvezni merilnik tlaka
VODOVODNI JAŠEK ŠRATOVCI
Vgradnja ventila z elektromotornim pogonom
poz. | opis dela - postavka | enota mere | količina | cena na enoto | Skupaj
11 | Krmiljenje dotoka v VH Radenski vrh | kos | 1 |  | 0
Namestitev ventila in ureditev krmiljenja dotoka v vodohran glede na nivo vode v vodohranu
12 | Razna nepredvidena dela na obstoječem vodovodnem omrežju- ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  |  | 0
| Skupaj ureditve na obstoječem vodovodnem omrežju |  |  |  | 0
| SKUPAJ VODNI VIR SEGOVCI - PODGRAD + UREDITVE NA OBSTOJEČEM OMREŽJU |  |  |  | 0

## TV_Odsek_25
REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA TRANSPORTNI VODOVOD
ODSEK 25.0
| GRADBENA DELA |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
PREDDELA
zap. številka |  | količina | cena na enoto | skupaj brez ddv
1 | Priprava gradbišča in dostopov do trase z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 1 |  | 0
2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj.
| kos | 52 |  | 0
3 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
| kos | 31 |  | 0
4 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov.
| m | 764 |  | 0
5 | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Telekom, JR itd.:
-elektro drogovi, PTT drogovi
| kos | 20 |  | 0
6 | Rezanje asfaltnih površin z motorno rezilko ne glede na sestavo, debeline do 10 cm.
| m | 764 |  | 0
7 | Rušenje asfaltnih površin ne glede na setavo - debeline do 10 cm, vključno z nakladanjem in transportom na trajno deponijo, upoštevani tudi stroški deponije.
| m2 | 1528 |  | 0
8 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
| ur | 40 |  | 0
9 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri delu, z možnostjo prenosa in večkratno uporabo.
| kos | 20 |  | 0
10 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste in prometno signalizacijo: letve, opozorilne vrvice, dvostranska zaščitna ograja, znaki, svetlobna telesa, eventuelna semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije. Ograja se postavi na rob delovnega pasa, da ne moti delovnega procesa. Velja za vzdolžne in prečne prekope cestišča. Vključno z izdelavo elaborata zapore cest.
| kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
11 | Strojni izkop zgornjega ustroja asfaltne ceste širine do 2 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije.
| m3 | 147 |  | 0
12 | Kombinirani strojno - ročni izkop jarka s širino dna 1.00 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka.
- izkop v terenu I. - III. Kategorije.
| m3 I. - III. kat. | 1313 |  | 0
13 | Kombinirani strojno - ročni izkop jarka s širino dna 1.00 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka.
- izkop v terenu IV. Kategorije.
| m3 IV. kat. | 563 |  | 0
14 | Dodatek za izkope v mokrem
| m3 | 188 |  | 0
15 | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod.
| m3 | 52 |  | 0
16 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm.
| m2 | 764 |  | 0
17 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
| m3 | 79 |  | 0
18 | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena s peskom 0-4 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 200 |  | 0
19 | Dobava in izdelava zasipa do 30 cm nad cevjo, s peskom 0 - 16 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 235 |  | 0
20 | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z gramoznim materialom za cestogradnjo, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju. Obvezno je izvesti meritve utrjenosti spodnjega ustroja!! Skladno s TSC.
| m3 | 828 |  | 0
21 | Strojno nakladanje viška materiala na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
| m3 | 1048 |  | 0
22 | Strojni in ročni sondažni izkop pri navezavi na obstoječi vodovod in križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: plinovod, optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod in HP vodovod.
| m3 | 52 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
ZUNANJA DELA
23 | Nabava, dobava in izdelava spodnjega ustroja ceste iz tampona 0 - 32 s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, debeline 30cm.
| m3 | 416 |  | 0
24 | Brazdanje obstoječega asfalta, strojno nakladanje na kamion in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 15 km, vključno stroški deponije.
| m2 | 2292 |  | 0
25 | Čiščenje utrjene/odrezkane obstoječe podlage pred pobrzigom ter dobava in pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2.
| m2 | 2292 |  | 0
26 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega - obrabnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline do 7 cm.
| m2 | 1528 |  | 0
27 | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline do 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste.
| m2 | 3820 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA DELA |  |  | 0
POVZETEK STROŠKOV
| 1.1 PREDDELA |  |  | 0
| 1.2 ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 1.3 ZUNANJA DELA |  |  | 0
0
| Razna nepredvidena dela - ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
OBJEKTI NA CEVOVODU
28 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste.
| kom | 7 |  | 0
29 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije;z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve
- za sidrne bloke N in Q kolen in T kom 0.25 m3/kom
| kom | 2 |  | 0
30 | Dobava, izkop ter betoniranje temelja drogov signalnih tablic za označevanje zasunov, zračnikov in hidrantov. Poraba betona do 0,25 m3 po komadu.
| kom | 3 |  | 0
31 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
| kom | 1 |  | 0
32 | Gradbena dela pri izvedbi križanja predvidene vodovodne cevi z obstoječimi kanalizacijskimi cevmi. Križanje je izvesti skladno z detajlom iz projekta (zaščitna cev, obbetoniranje, ponovna vzpostavitev v obstoječe stanje ob morebitni porušitvi obstoječe kanalizacije). Skupaj z vsemi potrebnimi deli, materiali in transporti.
| kom | 11 |  | 0
33 | Razna nepredvidena dela - ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROŠKOV GRADBENIH DEL
| 1.1, 1.2, 1.3 SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
| 1.4 OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
2. MONTAŽNA DELA
34 | Dobava (vključno z vsem montažnim in spojnim materialom ter tesnili), transport, polaganje in montaža cevi iz nodularne litine izdelane po SIST EN 545:2011. Cevi morajo biti dobavljene s standardnim spojem min. klase C50 (kot. npr. TYTON ali STD ali enakovredno) in razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS spoj ali enakovredno z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi ali enakovredno) in EPDM tesnilom. Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito Zn+Al v razmerju 85% Zn + 15% Al) debeline 400 g/m² ter premazane z pokrivnim nanosom modre barve, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo CEM II ali CEM III. Cevi morajo biti skladne z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). V primeru rezanja cevi, je potrebno zarobiti cev in jo premazati z dvokomponentno barvo, kot to predvideva standard EN545, ki jo mora zagotoviti proizvajalec cevi.
Duktilna cev NL DN300, VRS spoj ali enakovredno
| m | 764 |  | 0
35 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Fazonski kosi morajo biti skladni z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). Proizvajalec fazonskih kosov (obojične in prirobnične) mora imeti GSK certifikat (priloženo mora biti dokazilo). Obojčni fazonski kosi morajo imeti standardni spojem (kot. npr. TYTON ali STD ali enakovredno) in razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS spoj ali enakovredno z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi ali enakovredno) in morajo biti zaradi zagotavljanja kvalitete in daljše življenjske dobe od istega proizvajalca kot cevi.
E DN 300
| kos | 2 |  | 0
F DN 100
| kos | 2 |  | 0
F DN 300
| kos | 3 |  | 0
FF DN 80x1000
| kos | 1 |  | 0
F DN 300x1000
| kos | 4 |  | 0
FFr DN 300/100
| kos | 1 |  | 0
FFK DN 300/45°
| kos | 2 |  | 0
MMA DN 300/80 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 1 |  | 0
MMK DN 300/22° - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 6 |  | 0
MMK DN 300/30° - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 2 |  | 0
MMK DN 300/45° - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 5 |  | 0
N DN 80
| kos | 1 |  | 0
T DN 300/300
| kos | 2 |  | 0
T DN 300/80
| kos | 1 |  | 0
Vmesni kos DN300
| kos | 14 |  | 0
36 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, ISO 2537.
EV zasun DN 300 z vgradno garnituro, tipa IMP art. 735 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočla) v skladu s slovensko zakonodajo. Drsno tesnilni obroč vretena zasuna mora biti izdela iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Izdelek mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna.
| kos | 5 |  | 0
EV zasun DN 100 z vgradno garnituro, tipa IMP art. 735 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočla) v skladu s slovensko zakonodajo. Drsno tesnilni obroč vretena zasuna mora biti izdela iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Izdelek mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna.
| kos | 1 |  | 0
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, tipa IMP art. 735 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočla) v skladu s slovensko zakonodajo. Drsno tesnilni obroč vretena zasuna mora biti izdela iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Izdelek mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna.
| kos | 1 |  | 0
Ovalna cestna kapa nastavljiva - za podzemni hidrant ali zračnik, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv.
| kos | 2 |  | 0
Odzračevalna garnitura DN 80, tipa Hawle 992F/S ali enakovredna, za vgradnjo v zemljo na prirobnični spoj. Delovno območje od 1 - 16 bar. Ustrezati mora standardu SIST EN 10174-4.
| kos | 1 |  | 0
Hidrant podzemni DN 80. Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400, z epoxy zaščito 200 mikronov. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14339:2005.
| kos | 1 |  | 0
Cestna kapa nastavljiva - za zasune, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv.
| kos | 7 |  | 0
37 | Zaščita kablov, ki prečkajo traso vodovoda s prerezano PE80 cevjo Ø 90 PN10 L=3 m
| kos | 31 |  | 0
38 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
| m | 764 |  | 0
39 | Tlačni preizkus cevovoda
| m | 764 |  | 0
40 | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom.
| m | 764 |  | 0
41 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 1 |  | 0
42 | Dobava in montaža aluminijastih drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov in zračnikov. Stebriček Al Ø50.
| kos | 3 |  | 0
43 | Razna nepredvidena dela - ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0
3. ZAKLJUČNA DELA
44 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del.
| m | 764 |  | 0
45 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
46 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
47 | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in 2x v elektronski obliki).
| komplet | 1 |  | 0
48 | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del.
| ur | 35 |  | 0
49 | Projektatski nadzor med izvedbo.
| ur | 40 |  | 0
50 | Geotehnični nadzor gradbenega jarka v času gradnje
| ur | 5 |  | 0
51 | Odstranitev obstoječih drogov in tablic za označevanje obstoječih zasunov in hidrantov. Skupaj z vsemi potrebnimi deli, materiali in transportom na trajno deponijo, upoštevani so stroški deponije.
| kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0