## Rekapitulacija
"OSKRBA S PITNO VODO POMURJA - SISTEM C"
"NADGRADNJA VODOVODA - SISTEM C, II. faza"
SKLOP 2: OBČINA APAČE
PREGLEDNA TABELA PRIMARNIH in SEKUNDARNIH VODOVODOV
zap. št. | VODOVOD | ponudbena vrednost [brez DDV]
2.1. PRIMARNI VODOVODI
2.1.1 | VODOVOD SEGOVCI - APAČE - VH LEŠANE (LTŽ DN200, l = 4.455 m in PE100, d110, l = 30 m)
| - GRADBENA DELA ZA CEVOVOD | 0
| - MONTAŽNA DELA | 0
| - ZAKLJUČNA DELA | 0
| Skupaj | 0
2.1.2 | VODOVOD APAČE - ČRNCI - ŽEPOVCI (LTŽ DN200, l = 3.745 m in PE100, d110, l = 10 m)
| - GRADBENA DELA ZA CEVOVOD | 0
| - MONTAŽNA DELA | 0
| - ZAKLJUČNA DELA | 0
| Skupaj | 0
SKUPAJ PRIMARNI VODOVODI (1.1 + 1.2) |  | 0
2. SEKUNDARNI VODOVODI
2.2.1 | VODOVOD ČRNCI - SP. KONJIŠČE - ŽEPOVCI (MIHOVCI) (LTŽ DN100, l = 1.194 m)
| - GRADBENA DELA ZA CEVOVOD | 0
| - MONTAŽNA DELA | 0
| - ZAKLJUČNA DELA | 0
| Skupaj | 0
2.2.2 | VODOVOD ŽIBERCI - SP. KONJIŠČE (odsek 1) (LTŽ DN100, l = 2.128 m in PE100, d110, l = 15 m)
| - GRADBENA DELA ZA CEVOVOD | 0
| - MONTAŽNA DELA | 0
| - ZAKLJUČNA DELA | 0
| Skupaj | 0
2.2.3 | VODOVOD ŽIBERCI - SP. KONJIŠČE (odsek 2) (LTŽ DN100, l = 1.428 m)
| - GRADBENA DELA ZA CEVOVOD | 0
| - MONTAŽNA DELA | 0
| - ZAKLJUČNA DELA | 0
| Skupaj | 0
2.2.4 | VODOVOD VRATJA VAS - TRATE (LTŽ DN150, l = 1.168 m)
| - GRADBENA DELA ZA CEVOVOD | 0
| - MONTAŽNA DELA | 0
| - ZAKLJUČNA DELA | 0
| Skupaj | 0
SKUPAJ SEKUNDARNI VODOVODI (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) |  | 0
| Skupaj PRIMARNI in SEKUNDARNI VODOVODI [brez DDV] | 0
| + DDV [22%] | 0
| Skupaj PRIMARNI in SEKUNDARNI VODOVODI [z DDV] | 0

## Segov_Apace_VH_Lesane
REKAPITULACIJA
VODOVOD SEGOVCI - APAČE - VH LEŠANE
VODOVOD SEGOVCI - APAČE - VH LEŠANE (vse vrednosti brez DDV)
I. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
| 1. PREDDELA |  |  | 0
| 2. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 3. ZUNANJA DELA |  |  | 0
| Razna nepredvidena dela - ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
| 4. OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
4.1 JAŠEK, 2,0 x 2,0 x 2,0 m, kom 19
| 1. Zemeljska dela |  |  | 0
| 2. Betonska in železobetonska dela |  |  | 0
| 3. Tesarska dela |  |  | 0
| 4. Zidarska dela |  |  | 0
| Skupaj JASEK, 2,0 x 2,0 x 2,0 m, kom 1 |  |  | 0
| Skupaj JASEK, 2,0 x 2,0 x 2,0 m, kom 19 |  |  | 0
| SKUPAJ I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ I. + II. + III. (brez DDV) |  |  | 0
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela,
- vso potrebno delo oz. dela, potrebna za dokončanje gradnje,
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- gradbena pomoč pri montažnih delih,
- vse potrebne transportne stroške do mesta vgradnje, na mestu vgradnje (gradbišču) in za potrebe same vgradnje,
- skladiščenje materiala na gradbišču,
- atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti,
- usklajevanje z dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, projektom za izvedbo ter posvetovanje s projektantom,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- čiščenje prostorov in gradbišča po končanih delih, vključno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo ter
strošek deponiranja,
- vso potrebno higiensko tehnično in zdravstveno preventivo zaščite delavcev na gradbišču,
vključno s prevozom na in iz gradbišča,
- faznost oz. terminski plan izgradnje objekta ter vse ostale zahteve in določila, navedena
v poglavju 3.7.4. Ponudbeni predračun iz Razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca gradnje.
Vsi artikli, ki bodo v stiku s pitno vodo zagotavljajo živilsko neoporečnost. Vsi artikli zagotavljajo kvaliteto zahtevano po standardu. Za vse zgoraj specificirane materiale v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in priložiti tehnični list, izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikat o skladnost proizvodov s standardom in v kolikor so materiali v stiku s pitno vodo tudi poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo.
Pri gradnji je potrebno upoštevati "TEHNIČNI PRAVILNIK o javnem vodovodu Sistema C ter uporabljati
materiale in opremo v skladu z navedbami iz Tehničnega pravilnika.
I. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
1. | PREDDELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 1 |  | 0
2 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del.
| kos | 1 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj.
| kos | 6 |  | 0
4 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
| kos | 105 |  | 0
5 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov.
| m | 4455 |  | 0
6 | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Telekom, JR itd.:
-elektro drogovi, PTT drogovi
| kos | 5 |  | 0
7 | Demontaža prometnih znakov, reklamnih panojev in tabel za oznake krajev in križišč, vključno z rušenjem temeljev, strojnim nakladanjem na kamion, odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15 km ter stroški deponije. Prometne znake in table se spravi na gradbiščno deponijo.
| kos | 7 |  | 0
8 | Rezanje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 10 cm.
| m | 4212 |  | 0
9 | Rušenje asfaltnih površin ne glede na setavo - debeline do 10 cm, vključno z nakladanjem in transportom na trajno deponijo, upoštevani tudi stroški deponije.
| m2 | 6318 |  | 0
10 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
| ur | 125 |  | 0
11 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri delu, z možnostjo prenosa in večkratno uporabo.
| kos | 10 |  | 0
12 | Izdelava elaborata za zaporo cest v času gradnje cevovoda in pridobivanje dovoljenja za delno zaporo ceste.
| kos | 1 |  | 0
13 | Nabava, dobava in namestitev signalizacije za zaporo cest pred gradnjo ter odstranitev signalizacije po končani gradnji na gradbišču - kompletna signalizacija in zavarovanje gradbišča med gradnjo.
| komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1 | Površinski izkop (z bagri) z nakladanjen na prevozno sredstvo ter transportom na gradbiščno deponijo.
Odkop humusa v debelini 20 cm.
| m3 | 100 |  | 0
2 | Strojni izkop zgornjega ustroja ceste širine 1.00 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije.
| m3 | 1685 |  | 0
3 | Strojni izkop zgornjega ustroja makadamske ceste širine 1.00 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije.
| m3 | 322 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka s širino dna 0.80 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z nakladanjem na prevozno sredstvo ( upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije.
- izkop v terenu III. - V. kategorije.
| m3 III., IV. in V.kat. | 9313 |  | 0
5 | Strojni izkop jarka s širino dna 0.80 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka.
- izkop v terenu III. - V. Kategorije.
| m3 III. in IV. kat. | 442 |  | 0
6 | Dodatek za izkope v mokrem
| m3 | 100 |  | 0
7 | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod.
| m3 | 6 |  | 0
8 | Ročni izkop jarka širine dna 0.80 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve).
- izkop v terenu III., IV. kategorije.
| m3 | 200 |  | 0
9 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm.
| m2 | 4204 |  | 0
10 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
| m3 | 435 |  | 0
11 | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena s peskom 0-8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 758 |  | 0
12 | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 1302 |  | 0
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
13 | Dobava in strojni zasip jarka pod cesto za cevovod z gramoznim materialom zrnatosti 0-32, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 4741 |  | 0
14 | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 226 |  | 0
15 | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih za pravilno odtekanje vode iz hidranta po njihovem zapiranju, cca. 1m3/kom.
| kom | 14 |  | 0
16 | Strojno nakladanje viška materiala na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
| m3 | 206 |  | 0
17 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod.
| m3 | 98 |  | 0
18 | Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
| m2 | 404 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | ZUNANJA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Nabava in izdelava makadamskega vozišča debeline 40 cm iz gramoznega materiala 0-32 mm, s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s krovno fino plastjo gramoza debeline 20 cm.
| m3 | 388 |  | 0
2 | Posip makadamskega vozišča s peskom in uvaljanje s strojnim komprimiranjem do zbitosti do 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, debeline 30 cm.
| m2 | 970 |  | 0
3 | Nabava, dobava in izdelava spodnjega ustroja ceste iz tampona 0 - 32 s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0cm, debeline 30cm.
| m3 | 1896 |  | 0
4 | Fino zaklinjanje tamponskega sloja s peskom debeline 2 cm pred asfaltiranjem.
| m2 | 6318 |  | 0
5 | Brazdanje obstoječega asfalta, strojno nakladanje na kamion in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 15 km, vključno stroški deponije.
| m2 | 2106 |  | 0
6 | Čiščenje utrjene/odrezkane obstoječe podlage pred pobrzigom ter dobava in pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2.
| m2 | 2106 |  | 0
7 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm.
| m2 | 6318 |  | 0
8 | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste.
| m2 | 8424 |  | 0
9 | Pleskanje talnih obeležb z belo reflektirajočo barvo.
| m2 | 170 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA DELA |  |  | 0
4. | OBJEKTI NA CEVOVODU
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov
| kom | 14 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| m3 | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste.
| kom | 18 |  | 0
4 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov in hidrantov . Poraba betona do 0,25 m3 po komadu.
| kom | 18 |  | 0
5 | Gradbena dela za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z gramoznim materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zgornjega planuma ceste do zbitosti, to je do 95% po Proctorju, asfaltiranje.
| kos | 4 |  | 0
6 | Kompletna izvedba podvrtavanja pod jarkom z JE cevjo DN 400, ki ostane kasneje kot zaščitna cev, dolžina podvrtavanja je 5 m.
| kos | 1 |  | 0
7 | Kompletna izvedba podvrtavanja pod jarkom z JE cevjo DN 400, ki ostane kasneje kot zaščitna cev, dolžina podvrtavanja je 8 m.
| kom | 1 |  | 0
8 | Kompletna izvedba podvrtavanja pod jarkom z JE cevjo DN 400, ki ostane kasneje kot zaščitna cev, dolžina podvrtavanja je 9 m.
| kom | 1 |  | 0
9 | Kompletna izvedba podvrtavanja pod jarkom z JE cevjo DN 400, ki ostane kasneje kot zaščitna cev, dolžina podvrtavanja je 10 m.
| kom | 1 |  | 0
10 | Vsa montažna in gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod in na obstoječi vodohran, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
| kom | 10 |  | 0
11 | Ponovna postavitev prometnih znakov in napisnih tablic, vključno z vsemi prenosi, izdelavo novih temeljev, zasipom in vsemi deli.
| kos | 7 |  | 0
12 | Razna nepredvidena dela - ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
4.1 | JAŠEK, 2,00 x 2,00 x 2,00 m, kos 19
1. | ZEMELJSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1.1 | Široki izkop gradbene jame za jašek v terenu III. -IV.kat. (strojno : ročno 90 % : 10 %) z odmetavanjem materiala 1,0 m od roba gradbene jame. Globina izkopa je do 3,0 m.
| - strojni m3 | 28 |  | 0
| - ročni m3 | 3 |  | 0
1.2 | Fino planiranje dna gradbene jame s točnostjo +-2 cm in komprimiranje do primerne zbitosti.
| m2 | 9 |  | 0
1.3 | Dobava in vgraditev gramoza v debelini 20 cm pod talno ploščo in v betonsko cev z uvaljanjem do primerne zbitosti.
| m3 | 2 |  | 0
1.4 | Strojni zasip gradbene jame okrog jaška v plasteh po 30 cm in komprimiranjem do 50 Mpa.
| m3 | 2 |  | 0
1.5 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz v deponijo do 3,0 km, v ceni je zajet tudi strošek deponije.
| m3 | 30 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
2. | BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
2.1 | Dobava in vgraditev podbetona deb. 10 cm in nagibnega betona na dnu in krovni plošči iz betona C8/10 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev.
| m2 | 1.5 |  | 0
2.2 | Dobava in vgrajevanje AB C25/30 v dno stene, krovno ploščo in vstopni jašek preseka 0,12 - 0,20 m3/m2/m1 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev.
| m3 | 7 |  | 0
2.3 | Dobava in vgraditev BC fi 40 cm, L=1.0 m pod poglobitev.
| kom | 1 |  | 0
2.4 | Dobava, vgrajevanje, rezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature:
MA 500/560 Q 324/324
| kg | 418 |  | 0
GA 400/500 do fi 12
| kg | 450 |  | 0
2.5 | Dodatek za vodotesen beton
| m3 | 7 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
3.1 | Nabava, montaža in demontaža enostranskega opaža podbetona in talne plošče.
| m2 | 3 |  | 0
3.2 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten jaška.
| m2 | 46 |  | 0
3.3 | Nabava, montaža in demontaža opaža plošče s podpiranjem; H= 2,0 m.
| m2 | 4 |  | 0
3.4 | Opaženje in razpiranje gradbene jame
| m2 | 45 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  | 0
4. | ZIDARSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
4.1 | Dobava in izvedba hidroizolacije pod talno ploščo, stene in krovno ploščo z IZOTEKT T4.
| m2 | 42 |  | 0
4.2 | Dobava in zaščita vertikalne izolacije s stiroporjem, debeline 2 cm.
| m2 | 34 |  | 0
4.3 | Dobava in vgraditev kovinske opreme, vključno z vsem potrebnim delom, materialom in antikorozijskimi premazi.
- montažna nerjaveča kovinska lestev po detajlu L=3,0 m
| kom | 1 |  | 0
- kovinska rešetka 0,40 x 0,40 m po detajlu
| kom | 1 |  | 0
- LTŽ pokrov 0,60 x 0,60 m nosilnosti do 25 KN
| kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  | 0
POVZETEK STROŠKOV
| 1. Zemeljska dela |  |  | 0
| 2. Betonska in železobetonska dela |  |  | 0
| 3. Tesarska dela |  |  | 0
| 4. Zidarska dela |  |  | 0
| SKUPAJ, 1 kos |  |  | 0
| SKUPAJ JAŠKI, kos 19 |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava (vključno z vsem montažnim in spojnim materialom ter tesnili), transport, polaganje in montaža cevi iz nodularne litine izdelane po SIST EN 545:2011. Cevi morajo biti dobavljene s standardnim spojem min. klase C64 (kot. npr. TYTON ali STD ali enakovredno) in razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS spoj ali enakovredno z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi ali enakovredno) in EPDM tesnilom. Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito Zn+Al v razmerju 85% Zn + 15% Al) debeline 400 g/m² ter premazane z pokrivnim nanosom modre barve, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo CEM II ali CEM III. Cevi morajo biti skladne z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). V primeru rezanja cevi, je potrebno zarobiti cev in jo premazati z dvokomponentno barvo, kot to predvideva standard EN545, ki jo mora zagotoviti proizvajalec cevi.
DN 200
| m | 2439 |  | 0
DN 200 - VRS spoj ali enakovredno
| m | 2016 |  | 0
2 | Nabava, dobava in vgradnja cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201 v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
PEHD d 110 / 12,5 bar
| m | 30 |  | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Fazonski kosi morajo biti skladni z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). Proizvajalec fazonskih kosov (obojične in prirobnične) mora imeti GSK certifikat (priloženo mora biti dokazilo). Obojčni fazonski kosi morajo imeti standardni spojem (kot. npr. TYTON ali STD ali enakovredno) in razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS spoj ali enakovredno z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi ali enakovredno) in morajo biti zaradi zagotavljanja kvalitete in daljše življenjske dobe od istega proizvajalca kot cevi.
F DN 200
| kos | 20 |  | 0
E DN 200 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 20 |  | 0
FF DN 200x1000
| kos | 38 |  | 0
FF DN 200x500
| kos | 14 |  | 0
FF DN 100x1000
| kos | 3 |  | 0
FFR DN 200x150
| kos | 1 |  | 0
MMA DN 200/100 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 2 |  | 0
MMA DN 200/80 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 14 |  | 0
MMA DN 200/150 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 2 |  | 0
MDK DN 200
| kos | 14 |  | 0
MMK DN 200/11st. - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 23 |  | 0
MMK DN 200/22st. - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 14 |  | 0
MMK DN 200/33st. - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 7 |  | 0
MMK DN 200/45st. - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 19 |  | 0
MMQ DN 200 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 3 |  | 0
N DN 80
| kos | 14 |  | 0
Q DN 100
| kos | 3 |  | 0
T DN 200/100
| kos | 16 |  | 0
T DN 200/150
| kos | 3 |  | 0
X DN 100
| kos | 7 |  | 0
vmesni kos DN 200
| kos | 82 |  | 0
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
4 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, ISO 2537.
EV zasun DN 150 z vgradno garnituro, tipa IMP art. 735 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočla) v skladu s slovensko zakonodajo. Drsno tesnilni obroč vretena zasuna mora biti izdela iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Izdelek mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna.
| kos | 2 |  | 0
EV zasun DN 100 z vgradno garnituro, tipa IMP art. 735 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočla) v skladu s slovensko zakonodajo. Drsno tesnilni obroč vretena zasuna mora biti izdela iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Izdelek mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna.
| kos | 2 |  | 0
EV zasun DN 100 z kolesom, tipa IMP art. 735 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočla) v skladu s slovensko zakonodajo. Drsno tesnilni obroč vretena zasuna mora biti izdela iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Izdelek mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna.
| kos | 16 |  | 0
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, tipa IMP art. 735 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočla) v skladu s slovensko zakonodajo. Drsno tesnilni obroč vretena zasuna mora biti izdela iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Izdelek mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna.
| kos | 14 |  | 0
Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz nodularne litine, zunanja cev izdelana iz nerjavečega materiala v kvaliteiti AISI 304. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM / W270 antibakterijsko gumo z certifikatom o živilski neoporečnosti izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavečega materiala AISI 304. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Izdelan mora biti v skaldu z EN 14384:2005.
| kos | 14 |  | 0
Odzračevalna garnitura DN 80, tipa Hawle 992 ali enakovredna, za vgradnjo v zemljo na prirobnični spoj. Delovno območje od 1 - 16 bar. Ustrezati mora standardu SIST EN 10174-4.
| kos | 5 |  | 0
Medprirobnična loputa DN 200, s polžnim pogonom. Klin lopute zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno lopute izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2.
| kos | 14 |  | 0
Žabji poklopec DN100, ohišje poklopca in pokrov iz NL, protikorozijsko epoxi zaščiten / 250 mikronov.
| kos | 3 |  | 0
Cestna kapa nastavljiva - za zasune, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv.
| kos | 18 |  | 0
Ovalna cestna kapa nastavljiva - za podzemni hidrant ali zračnik, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv.
| kos | 5 |  | 0
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
5 | Dobava, vgradnja spojk iz NL GGG 400, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, ISO 2537. Zatezni obroč iz NL GGG 400, spojka zaščitena s premazom tipa RT 90000RS, debeline minimalno 200 mikronov.
Univerzalna spojka DN 100
| kos | 2 |  | 0
Univerzalna spojka DN 150
| kos | 2 |  | 0
Zobata spojka DN 100
| kos | 6 |  | 0
6 | Vgradnja cevovoda NL DN 200, l = 5 m1, v zaščitno cev JE DN 400 mm v kompletu z vso potrebno mehanizacijo, deli, tipskimi PE drsniki DN 400/200 in vodotesnimi zaključnimi manšetami DN 400/200-kos 1.
Zaščitna cev JE DN 400
| m | 5 |  | 0
Drsniki DN 400/400
| kos | 2 |  | 0
manšete DN 400/200
| kos | 2 |  | 0
7 | Vgradnja cevovoda NL DN 200, l = 8 m1 , v zaščitno cev JE DN 400 mm v kompletu z vso potrebno mehanizacijo, deli, tipskimi PE drsniki DN 400/200 in vodotesnimi zaključnimi manšetami DN 400/200-kos 1.
Zaščitna cev JE DN 400
| m | 8 |  | 0
Drsniki DN 400/400
| kos | 3 |  | 0
manšete DN 400/200
| kos | 2 |  | 0
8 | Vgradnja cevovoda NL DN 200, l = 9 m1 , v zaščitno cev JE DN 400 mm v kompletu z vso potrebno mehanizacijo, deli, tipskimi PE drsniki DN 400/200 in vodotesnimi zaključnimi manšetami DN 400/200-kos 1.
Zaščitna cev JE DN 400
| m | 9 |  | 0
Drsniki DN 400/400
| kos | 3 |  | 0
manšete DN 400/200
| kos | 2 |  | 0
9 | Vgradnja cevovoda NL DN 200, l = 10 m1 , v zaščitno cev JE DN 400 mm v kompletu z vso potrebno mehanizacijo, deli, tipskimi PE drsniki DN 400/200 in vodotesnimi zaključnimi manšetami DN 400/200-kos 1.
Zaščitna cev JE DN 400
| m | 10 |  | 0
Drsniki DN 400/400
| kos | 3 |  | 0
manšete DN 400/200
| kos | 2 |  | 0
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
10 | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
NL DN 150
| kos | 2 |  | 0
NL DN 100
| kos | 2 |  | 0
11 | Naprava odcepov in nastavkov za hišno vodovodno odjemno mesto, vključno z navezavo že obstoječih priključkov. V ceno je potrebno zajeti zakoličbo, rezanje asfalta v cestišču, izkop, dobavo in vgraditev cevi na pripravljeno podlago in zasip cevi. Izkop se izvede v povprečni dolžini 10,0 m v cestišču in zelenici. Cev se vgrajuje na posteljico iz frakcije (4-8) v debelini 10 cm. Dobava in polaganje cevi DN 30 12,5 bar v povprečni dolžini 10,0 m ter priklop na glavno vodovodno omrežje. V cestišču in utrjenih površinah se dobavi in izvede zasip z gramoznim materialom in nabijanje v plasteh po 25 cm, zbitost 80 Mpa, v zelenici se kanalski rov zasipa z materialom od izkopa v plasteh po 25 cm. Nalaganje odvečnega izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije. Fino planiranje, humuziranje v zelenici in zatravitev.
| komplet | 11 |  | 0
12 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
| m | 4455 |  | 0
13 | Tlačni preizkus cevovoda
| m | 4455 |  | 0
14 | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom.
| m | 4455 |  | 0
15 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 1 |  | 0
16 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 14 |  | 0
17 | Dobava in montaža aluminijastih drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov in zračnikov. Stebriček Al Ø50.
| kos | 18 |  | 0
18 | Razna nepredvidena dela - ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. | ZAKLJUČNA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del.
| m | 4455 |  | 0
2 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
3 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
4 | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in in 2x v elektronski obliki).
| komplet | 1 |  | 0
5 | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del.
| ur | 100 |  | 0
6 | Projektatski nadzor med izvedbo.
| ur | 30 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0

## Apace_Crnci_Zepovci
REKAPITULACIJA
VODOVOD APAČE - ČRNCI - ŽEPOVCI
VODOVOD APAČE - ČRNCI - ŽEPOVCI (vse vrednosti brez DDV)
I. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
| 1. PREDDELA |  |  | 0
| 2. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 3. ZUNANJA DELA |  |  | 0
| Razna nepredvidena dela - ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
| 4. OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
4.1 JAŠEK, 2,0 x 2,0 x 2,0 m, kom 19
| 1. Zemeljska dela |  |  | 0
| 2. Betonska in železobetonska dela |  |  | 0
| 3. Tesarska dela |  |  | 0
| 4. Zidarska dela |  |  | 0
| Skupaj JASEK, 2,0 x 2,0 x 2,0 m, kom 1 |  |  | 0
| Skupaj JASEK, 2,0 x 2,0 x 2,0 m, kom 11 |  |  | 0
| SKUPAJ I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ I. + II. + III. (brez DDV) |  |  | 0
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela,
- vso potrebno delo oz. dela, potrebna za dokončanje gradnje,
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- gradbena pomoč pri montažnih delih,
- vse potrebne transportne stroške do mesta vgradnje, na mestu vgradnje (gradbišču) in za potrebe same vgradnje,
- skladiščenje materiala na gradbišču,
- atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti,
- usklajevanje z dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, projektom za izvedbo ter posvetovanje s projektantom,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- čiščenje prostorov in gradbišča po končanih delih, vključno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo ter
strošek deponiranja,
- vso potrebno higiensko tehnično in zdravstveno preventivo zaščite delavcev na gradbišču,
vključno s prevozom na in iz gradbišča,
- faznost oz. terminski plan izgradnje objekta ter vse ostale zahteve in določila, navedena
v poglavju 3.7.4. Ponudbeni predračun iz Razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca gradnje.
Vsi artikli, ki bodo v stiku s pitno vodo zagotavljajo živilsko neoporečnost. Vsi artikli zagotavljajo kvaliteto zahtevano po standardu. Za vse zgoraj specificirane materiale v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in priložiti tehnični list, izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikat o skladnost proizvodov s standardom in v kolikor so materiali v stiku s pitno vodo tudi poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo.
Pri gradnji je potrebno upoštevati "TEHNIČNI PRAVILNIK o javnem vodovodu Sistema C ter uporabljati
materiale in opremo v skladu z navedbami iz Tehničnega pravilnika.
I. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
1. | PREDDELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 1 |  | 0
2 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del.
| kos | 1 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj.
| kos | 2 |  | 0
4 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
| kos | 75 |  | 0
5 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov.
| m | 3745 |  | 0
6 | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Telekom, JR itd.:
-elektro drogovi, PTT drogovi
| kos | 4 |  | 0
7 | Demontaža prometnih znakov, reklamnih panojev in tabl za oznake krajev in križišč, vključno z rušenjem temeljev, strojnim nakladanjem na kamion, odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15 km in stroški deponije. Prometne znake in table se spravi na gradbiščno deponijo.
| kos | 5 |  | 0
8 | Rušenje cestnih kamnitih robnikov, vse delo in material, 50% v začasno deponijo (vključen transport do 500 m) za kasnejšo uporabo, 50% nakladanje in transport na deponijo oddaljeno do 5.0 km, upoštevani stroški deponije.
| m | 28 |  | 0
9 | Rezanje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 10 cm.
| m | 986 |  | 0
10 | Rušenje asfaltnih površin ne glede na setavo - debeline do 10 cm, s transportom na deponijo, upoštevani tudi stroški deponije.
| m2 | 1479 |  | 0
11 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
| ur | 75 |  | 0
12 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri delu, z možnostjo prenosa in večkratno uporabo.
| kos | 4 |  | 0
13 | Izdelava elaborata za zaporo cest v času gradnje cevovoda.
| kos | 1 |  | 0
14 | Nabava, dobava in namestitev signalizacije za zaporo cest pred gradnjo ter odstranitev signalizacije po končani gradnji na gradbišču - kompletna signalizacija in zavarovanje gradbišča med gradnjo.
| komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1 | Površinski izkop (z bagri) z nakladanjen na prevozno sredstvo ter transportom na gradbiščno deponijo.
Odkop humusa v debelini 20 cm
| m3 | 10 |  | 0
2 | Strojni izkop zgornjega ustroja ceste širine 1.00 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije.
| m3 | 395 |  | 0
3 | Strojni izkop zgornjega ustroja makadamske ceste širine 1.00 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije.
| m3 | 1094 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka s širino dna 0.80 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z nakladanjem na prevozno sredstvo ( upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije.
- izkop v terenu III. - V. Kategorije.
| m3 III., IV. in V.kat. | 5164 |  | 0
5 | Strojni izkop jarka s širino dna 0.80 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka.
- izkop v terenu III. - V. Kategorije.
| m3 III. in IV. kat. | 33 |  | 0
6 | Dodatek za izkope v mokrem
| m3 | 110 |  | 0
7 | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod.
| m3 | 2 |  | 0
8 | Ročni izkop jarka širine dna 0.80 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve).
- izkop v terenu III., IV. kategorije.
| m3 | 106 |  | 0
9 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm.
| m2 | 2996 |  | 0
10 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
| m3 | 310 |  | 0
11 | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena s peskom 0-8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 541 |  | 0
12 | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 929 |  | 0
13 | Dobava in strojni zasip jarka pod cesto za cevovod z gramoznim materialom zrnatosti 0-32, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 2695 |  | 0
14 | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 27 |  | 0
15 | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih za pravilno odtekanje vode iz hidranta po njihovem zapiranju, cca. 1m3/kom.
| kom | 31 |  | 0
16 | Strojno nakladanje viška materiala na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
| m3 | 108 |  | 0
17 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod.
| m3 | 10 |  | 0
18 | Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
| m2 | 40 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | ZUNANJA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Nabava in izdelava voziščnih bankin debeline 40cm iz gramoznega materiala 0-32 mm, s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s krovno fino plastjo gramoza debeline 20 cm.
| m3 | 985 |  | 0
2 | Posip bankin s peskom in uvaljanje s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0cm, debeline 30cm.
| m2 | 2460 |  | 0
3 | Nabava, dobava in izdelava spodnjega ustroja ceste iz tampona 0 - 32 s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0cm, debeline 30cm.
| m3 | 444 |  | 0
4 | Fino zaklinjanje tamponskega sloja s peskom debeline 2 cm pred asfaltiranjem.
| m2 | 1479 |  | 0
5 | Brazdanje obstoječega asfalta, strojno nakladanje na kamion in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 15 km, vključno stroški deponije.
| m2 | 493 |  | 0
6 | Čiščenje utrjene/odrezkane obstoječe podlage pred pobrzigom ter dobava in pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2.
| m2 | 493 |  | 0
7 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm.
| m2 | 1479 |  | 0
8 | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste.
| m2 | 1972 |  | 0
9 | Dobava in polaganje betonskih robnikov - tip robnika enak kot obstoječi, komplet z izkopom, betonskim temeljenjem in fugiranjem, zasipom, 50% iz deponije, 50% novi robniki.
| m | 28 |  | 0
10 | Pleskanje talnih obeležb z belo reflektirajočo barvo.
| m2 | 394 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA DELA |  |  | 0
4. | OBJEKTI NA CEVOVODU
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov
| kom | 31 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste.
| kom | 32 |  | 0
3 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov in hidrantov . Poraba betona do 0,25 m3 po komadu.
| kom | 32 |  | 0
4 | Gradbena dela za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z gramoznim materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zgornjega planuma ceste do zbitosti, to je do 95% po Proctorju, asfaltiranje.
| kos | 1 |  | 0
5 | Kompletna izvedba podvrtavanja pod jarkom z JE cevjo DN 400, ki ostane kasneje kot zaščitna cev, dolžina podvrtavanja je 6 m.
| kos | 1 |  | 0
6 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
| kom | 2 |  | 0
7 | Ponovna postavitev prometnih znakov in napisnih tabl, vključno z vsemi prenosi, izdelavo novih temeljev, zasipom in vsem delom.
| kos | 1 |  | 0
8 | Razna nepredvidena dela - ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških). |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
4.1 | JAŠEK 2,00 x 2,00 x 2,00 m, h=3,5 m - kos 11
1 | ZEMELJSKA DELA
1.1 | Široki izkop gradbene jame za jašek v terenu III. -IV.kat. (strojno : ročno 90 % : 10 %) z odmetavanjem materiala 1,0 m od roba gradbene jame. Globina izkopa je do 3,0 m.
| - strojni m3 | 28 |  | 0
| - ročni m3 | 3 |  | 0
1.2 | Fino planiranje dna gradbene jame s točnostjo +-2 cm in komprimiranje do primerne zbitosti.
| m2 | 9 |  | 0
1.3 | Dobava in vgraditev gramoza v debelini 20 cm pod talno ploščo in v betonsko cev z uvaljanjem do primerne zbitosti.
| m3 | 2 |  | 0
1.4 | Strojni zasip gradbene jame okrog jaška v plasteh po 30 cm in komprimiranjem do 50 Mpa.
| m3 | 2 |  | 0
1.5 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz v deponijo do 3,0 km, v ceni je zajet tudi strošek deponije.
| m3 | 30 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
2 | BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA
2.1 | Dobava in vgraditev podbetona deb. 10 cm in nagibnega betona na dnu in krovni plošči iz betona C8/10 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev.
| m2 | 1.5 |  | 0
2.2 | Dobava in vgrajevanje AB C25/30 v dno stene, krovno ploščo in vstopni jašek preseka 0,12 - 0,20 m3/m2/m1 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev.
| m3 | 7 |  | 0
2.3 | Dobava in vgraditev BC fi 40 cm, L=1.0 m pod poglobitev.
| kom | 1 |  | 0
2.4 | Dobava, vgrajevanje, rezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature:
MA 500/560 Q 324/324
| kg | 418 |  | 0
GA 400/500 do fi 12
| kg | 450 |  | 0
2.5 | Dodatek za vodotesen beton
| m3 | 7 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA |  |  | 0
3 | TESARSKA DELA
3.1 | Nabava, montaža in demontaža enostranskega opaža podbetona in talne plošče.
| m2 | 3 |  | 0
3.2 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten jaška.
| m2 | 46 |  | 0
3.3 | Nabava, montaža in demontaža opaža plošče s podpiranjem; H= 2,0 m.
| m2 | 4 |  | 0
3.4 | Opaženje in razpiranje gradbene jame
| m2 | 45 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  | 0
4 | ZIDARSKA DELA
4.1 | Dobava in izvedba hidroizolacije pod talno ploščo, stene in krovno ploščo z IZOTEKT T4.
| m2 | 42 |  | 0
4.2 | Dobava in zaščita vertikalne izolacije s stiroporjem, debeline 2 cm.
| m2 | 34 |  | 0
4.3 | Dobava in vgraditev kovinske opreme, vključno z vsem potrebnim delom, materialom in antikorozijskimi premazi.
- montažna nerjaveča kovinska lestev po detajlu L=3,0 m
| kom | 1 |  | 0
- kovinska rešetka 0,40 x 0,40 m po detajlu
| kom | 1 |  | 0
- LTŽ pokrov 0,60 x 0,60 m nosilnosti do 25 KN
| kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  | 0
POVZETEK STROŠKOV
| 1. Zemeljska dela |  |  | 0
| 2. Betonska in železobetonska dela |  |  | 0
| 3. Tesarska dela |  |  | 0
| 4. Zidarska dela |  |  | 0
| SKUPAJ 1 kos |  |  | 0
| SKUPAJ JAŠKI - kos 11 |  |  | 0
II. MONTAŽNA DELA
1 | Dobava (vključno z vsem montažnim in spojnim materialom ter tesnili), transport, polaganje in montaža cevi iz nodularne litine izdelane po SIST EN 545:2011. Cevi morajo biti dobavljene s standardnim spojem min. klase C64 (kot. npr. TYTON ali STD ali enakovredno) in razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS spoj ali enakovredno z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi ali enakovredno) in EPDM tesnilom. Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito Zn+Al v razmerju 85% Zn + 15% Al) debeline 400 g/m² ter premazane z pokrivnim nanosom modre barve, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo CEM II ali CEM III. Cevi morajo biti skladne z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). V primeru rezanja cevi, je potrebno zarobiti cev in jo premazati z dvokomponentno barvo, kot to predvideva standard EN545, ki jo mora zagotoviti proizvajalec cevi.
DN 200
| m | 2401 |  | 0
DN 200 - VRS spoj ali enakovredno
| m | 1344 |  | 0
2 | Nabava, dobava in vgradnja cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201 v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
PEHD d 110 / 12,5 bar
| m | 10 |  | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Fazonski kosi morajo biti skladni z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). Proizvajalec fazonskih kosov (obojične in prirobnične) mora imeti GSK certifikat (priloženo mora biti dokazilo). Obojčni fazonski kosi morajo imeti standardni spojem (kot. npr. TYTON ali STD ali enakovredno) in razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS spoj ali enakovredno z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi ali enakovredno) in morajo biti zaradi zagotavljanja kvalitete in daljše življenjske dobe od istega proizvajalca kot cevi.
F DN 200
| kos | 12 |  | 0
E DN 200 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 12 |  | 0
FF DN 200x1000
| kos | 23 |  | 0
FF DN 200x500
| kos | 11 |  | 0
FF DN 100x1000
| kos | 4 |  | 0
FF DN 100x500
| kos | 3 |  | 0
FFR DN 200x150
| kos | 1 |  | 0
MMA DN 200/80 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 31 |  | 0
MDK DN 200
| kos | 9 |  | 0
MDK DN 100
| kos | 3 |  | 0
MMK DN 200/11st. - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 10 |  | 0
MMK DN 200/22st. - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 2 |  | 0
MMK DN 200/33st. - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 3 |  | 0
MMK DN 200/45st. - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 8 |  | 0
MMQ DN 200 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 2 |  | 0
N DN 80
| kos | 31 |  | 0
Q DN 100
| kos | 1 |  | 0
T DN200/100
| kos | 11 |  | 0
X DN 100
| kos | 4 |  | 0
X DN 150
| kos | 1 |  | 0
vmesni kos DN 200
| kos | 55 |  | 0
4 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, ISO 2537.
EV zasun DN 150 z vgradno garnituro, tipa IMP art. 735 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočla) v skladu s slovensko zakonodajo. Drsno tesnilni obroč vretena zasuna mora biti izdela iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Izdelek mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna.
| kos | 1 |  | 0
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, tipa IMP art. 735 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočla) v skladu s slovensko zakonodajo. Drsno tesnilni obroč vretena zasuna mora biti izdela iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Izdelek mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna.
| kos | 31 |  | 0
EV zasun DN 100 z kolesom, tipa IMP art. 735 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočla) v skladu s slovensko zakonodajo. Drsno tesnilni obroč vretena zasuna mora biti izdela iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Izdelek mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna.
| kos | 11 |  | 0
Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz nodularne litine, zunanja cev izdelana iz nerjavečega materiala v kvaliteiti AISI 304. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM / W270 antibakterijsko gumo z certifikatom o živilski neoporečnosti izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavečega materiala AISI 304. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Izdelan mora biti v skaldu z EN 14384:2005.
| kos | 31 |  | 0
Odzračevalna garnitura DN 80, tipa Hawle 992 ali enakovredna, za vgradnjo v zemljo na prirobnični spoj. Delovno območje od 1 - 16 bar. Ustrezati mora standardu SIST EN 10174-4.
| kos | 3 |  | 0
Medprirobnična loputa DN 200 z kolesom. Klin lopute zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno lopute izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2.
| kos | 12 |  | 0
Žabji poklopec DN100, ohišje poklopca in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščiten.
| kos | 1 |  | 0
Cestna kapa nastavljiva - za zasune, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv.
| kos | 32 |  | 0
Ovalna cestna kapa nastavljiva - za podzemni hidrant ali zračnik, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv.
| kos | 3 |  | 0
5 | Dobava, vgradnja spojk iz NL GGG 400, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, ISO 2537. Zatezni obroč iz NL GGG 400, spojka zaščitena s premazom tipa RT 90000RS, debeline minimalno 200 mikronov.
Zobata spojka DN 100
| kos | 2 |  | 0
6 | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
PEHD d 110
| kos | 5 |  | 0
7 | Vgradnja cevovoda NL DN 200, l=12m1 , v zaščitno cev JE DN 400 mm v kompletu z vso potrebno mehanizacijo, deli , tipskimi PE drsniki DN 400/200 in vodotesnimi zaključnimi manšetami DN 400/200, komplet 10 kos.
Zaščitna cev JE DN 400
| m | 100 |  | 0
Drsniki DN 400/200
| kos | 20 |  | 0
manšete DN 400/200
| kos | 20 |  | 0
8 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
| m | 3745 |  | 0
9 | Tlačni preizkus cevovoda
| m | 3745 |  | 0
10 | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom.
| m | 3745 |  | 0
11 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 1 |  | 0
12 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 31 |  | 0
13 | Dobava in montaža aluminijastih drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov in zračnikov. Stebriček Al Ø50.
| kos | 32 |  | 0
14 | Razna nepredvidena dela - ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del.
| m | 3745 |  | 0
2 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
3 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
4 | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in in 2x v elektronski obliki).
| komplet | 1 |  | 0
5 | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del.
| ur | 80 |  | 0
6 | Projektatski nadzor med izvedbo.
| ur | 25 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0

## Crnci_Konjisce_Zepovci(Mihovci)
REKAPITULACIJA
VODOVOD ČRNCI - SP. KONJIŠČE - ŽEPOVCI (MIHOVCI)
VODOVOD ČRNCI - SP. KONJIŠČE - ŽEPOVCI (MIHOVCI) (vse vrednosti brez DDV)
I. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
| 1. PREDDELA |  |  | 0
| 2. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 3. ZUNANJA DELA |  |  | 0
| Razna nepredvidena dela - ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
| 4. OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
| SKUPAJ I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0 | 0
III. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ I. + II. + III. (brez DDV) |  |  | 0
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela,
- vso potrebno delo oz. dela, potrebna za dokončanje gradnje,
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- gradbena pomoč pri montažnih delih,
- vse potrebne transportne stroške do mesta vgradnje, na mestu vgradnje (gradbišču) in za potrebe same vgradnje,
- skladiščenje materiala na gradbišču,
- atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti,
- usklajevanje z dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, projektom za izvedbo ter posvetovanje s projektantom,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- čiščenje prostorov in gradbišča po končanih delih, vključno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo ter
strošek deponiranja,
- vso potrebno higiensko tehnično in zdravstveno preventivo zaščite delavcev na gradbišču,
vključno s prevozom na in iz gradbišča,
- faznost oz. terminski plan izgradnje objekta ter vse ostale zahteve in določila, navedena
v poglavju 3.7.4. Ponudbeni predračun iz Razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca gradnje.
Vsi artikli, ki bodo v stiku s pitno vodo zagotavljajo živilsko neoporečnost. Vsi artikli zagotavljajo kvaliteto zahtevano po standardu. Za vse zgoraj specificirane materiale v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in priložiti tehnični list, izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikat o skladnost proizvodov s standardom in v kolikor so materiali v stiku s pitno vodo tudi poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo.
Pri gradnji je potrebno upoštevati "TEHNIČNI PRAVILNIK o javnem vodovodu Sistema C ter uporabljati
materiale in opremo v skladu z navedbami iz Tehničnega pravilnika.
I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
1. | PREDDELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 1 |  | 0
2 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del.
| kos | 1 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj.
| kos | 1 |  | 0
4 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
| kos | 24 |  | 0
5 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov.
| m | 1194 |  | 0
6 | Demontaža prometnih znakov, reklamnih panojev in tabl za oznake krajev in križišč, vključno z rušenjem temeljev, strojnim nakladanjem na kamion, odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15 km in stroški deponije. Prometne znake in table se spravi na gradbiščno deponijo.
| kos | 4 |  | 0
7 | Rezanje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 10 cm.
| m | 16 |  | 0
8 | Rušenje asfaltnih površin ne glede na setavo - debeline do 10 cm, s transportom na deponijo, upoštevani tudi stroški deponije.
| m2 | 24 |  | 0
9 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
| ur | 35 |  | 0
10 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri delu, z možnostjo prenosa in večkratno uporabo.
| kos | 2 |  | 0
11 | Izdelava elaborata za zaporo cest v času gradnje cevovoda.
| kos | 1 |  | 0
12 | Nabava, dobava in namestitev signalizacije za zaporo cest pred gradnjo ter odstranitev signalizacije po končani gradnji na gradbišču - kompletna signalizacija in zavarovanje gradbišča med gradnjo.
| komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1 | Strojni izkop zgornjega ustroja ceste širine 1.50 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije.
| m3 | 10 |  | 0
2 | Strojni izkop zgornjega ustroja makadamske ceste širine 1.50 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije.
| m3 | 707 |  | 0
3 | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z nakladanjem na prevozno sredstvo ( upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije.
- izkop v terenu III. - V. Kategorije.
| m3 III., IV. in V.kat. | 1414 |  | 0
4 | Dodatek za izkope v mokrem
| m3 | 15 |  | 0
5 | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod.
| m3 | 2 |  | 0
6 | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve).
- izkop v terenu III., IV. kategorije.
| m3 | 29 |  | 0
7 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm.
| m2 | 836 |  | 0
8 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
| m3 | 87 |  | 0
9 | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena s peskom 0-8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 81 |  | 0
10 | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 260 |  | 0
11 | Dobava in strojni zasip jarka pod cesto za cevovod z izkopanim materialom zrnatosti 0-32, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 955 |  | 0
12 | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih za pravilno odtekanje vode iz hidranta po nihovem zapiranju ca 1m3/kom.
| kom | 4 |  | 0
13 | Strojno nakladanje viška materiala na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
| m3 | 44 |  | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
0
3. | ZUNANJA DELA
1 | Nabava in izdelava makadamskega vozišča debeline 40 cm iz gramoznega materiala 0-32 mm, s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s krovno fino plastjo gramoza debeline 20 cm.
| m3 | 707 |  | 0
2 | Posip makadamskega vozišča s peskom in uvaljanje s strojnim komprimiranjem do zbitosti do 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, debeline 10 cm.
| m2 | 1767 |  | 0
3 | Nabava, dobava in izdelava spodnjega ustroja ceste iz tampona 0 - 32 s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0cm, debeline 30cm.
| m3 | 7 |  | 0
4 | Fino zaklinjanje tamponskega sloja s peskom debeline 2 cm pred asfaltiranjem oz. polaganjem tlakovcev.
| m2 | 24 |  | 0
5 | Brazdanje obstoječega asfalta, strojno nakladanje na kamion in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 15 km, vključno stroški deponije.
| m2 | 8 |  | 0
6 | Čiščenje utrjene/odrezkane obstoječe podlage pred pobrzigom ter dobava in pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2.
| m2 | 8 |  | 0
7 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm.
| m2 | 24 |  | 0
8 | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste.
| m2 | 32 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA DELA |  |  | 0
4. | OBJEKTI NA CEVOVODU
1 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov
| kom | 4 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
| m3 | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste.
| kom | 7 |  | 0
4 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov in hidrantov . Poraba betona do 0,25 m3 po komadu.
| kom | 5 |  | 0
5 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
| kom | 2 |  | 0
6 | Ponovna postavitev prometnih znakov in napisnih tabl, vključno z vsemi prenosi, izdelavo novih temeljev, zasipom in vsem delom.
| kos | 4 |  | 0
7 | Razna nepredvidena dela - ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
II. MONTAŽNA DELA
1 | Dobava (vključno z vsem montažnim in spojnim materialom ter tesnili), transport, polaganje in montaža cevi iz nodularne litine izdelane po SIST EN 545:2011. Cevi morajo biti dobavljene s standardnim spojem min. klase C64 (kot. npr. TYTON ali STD ali enakovredno) in razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS spoj ali enakovredno z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi ali enakovredno) in EPDM tesnilom. Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito Zn+Al v razmerju 85% Zn + 15% Al) debeline 400 g/m² ter premazane z pokrivnim nanosom modre barve, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo CEM II ali CEM III. Cevi morajo biti skladne z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). V primeru rezanja cevi, je potrebno zarobiti cev in jo premazati z dvokomponentno barvo, kot to predvideva standard EN545, ki jo mora zagotoviti proizvajalec cevi.
DN 100
| m | 962 |  | 0
DN 100 - VRS spoj ali enakovredno
| m | 232 |  | 0
2 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Fazonski kosi morajo biti skladni z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). Proizvajalec fazonskih kosov (obojične in prirobnične) mora imeti GSK certifikat (priloženo mora biti dokazilo). Obojčni fazonski kosi morajo imeti standardni spojem (kot. npr. TYTON ali STD ali enakovredno) in razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS spoj ali enakovredno z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi ali enakovredno) in morajo biti zaradi zagotavljanja kvalitete in daljše življenjske dobe od istega proizvajalca kot cevi.
F DN 100
| kos | 2 |  | 0
E DN 100 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 1 |  | 0
MMA DN 100/80 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 3 |  | 0
MMK DN 100/11st. - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 3 |  | 0
MMK DN 100/22st. - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 3 |  | 0
N DN 80
| kos | 4 |  | 0
T DN 100/80
| kos | 1 |  | 0
X DN 80
| kos | 1 |  | 0
vmesni kos DN 100
| kos | 9 |  | 0
3 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, ISO 2537.
EV zasun DN 100 z vgradno garnituro, tipa IMP art. 735 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočla) v skladu s slovensko zakonodajo. Drsno tesnilni obroč vretena zasuna mora biti izdela iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Izdelek mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna.
| kos | 1 |  | 0
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, tipa IMP art. 735 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočla) v skladu s slovensko zakonodajo. Drsno tesnilni obroč vretena zasuna mora biti izdela iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Izdelek mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna.
| kos | 4 |  | 0
Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz nodularne litine, zunanja cev izdelana iz nerjavečega materiala v kvaliteiti AISI 304. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM / W270 antibakterijsko gumo z certifikatom o živilski neoporečnosti izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavečega materiala AISI 304. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Izdelan mora biti v skaldu z EN 14384:2005.
| kos | 3 |  | 0
Hidrant podzemni DN 80. Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400, z epoxy zaščito 200 mikronov. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14339:2005.
| kos | 1 |  | 0
Cestna kapa nastavljiva - za zasune, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv.
| kos | 5 |  | 0
Ovalna cestna kapa nastavljiva - za podzemni hidrant ali zračnik, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv.
| kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega ventila v PVC jašku z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom.
Zračnik DN 80, izdelan iz NL z obojestransko epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Delovno območje 1 - 16 bar, tesnilna guma iz EPDM elastomerne gume.
| kos | 1 |  | 0
Jašek MK 500
| kos | 1 |  | 0
EV zasun DN 80
| kos | 1 |  | 0
PC cev DN 80
| m | 1 |  | 0
P - oklep DN 150
| kos | 1 |  | 0
5 | Naprava odcepov in nastavkov za hišno vodovodno odjemno mesto, vključno z navezavo že obstoječih priključkov. V ceno je potrebno zajeti zakoličbo, rezanje asfalta v cestišču, izkop, dobavo in vgraditev cevi na pripravljeno podlago in zasip cevi. Izkop se izvede v povprečni dolžini 10,0 m v cestišču in zelenici. Cev se vgrajuje na posteljico iz frakcije (4-8) v debelini 10 cm. Dobava in polaganje cevi DN 30 12,5 bar v povprečni dolžini 10,0 m ter priklop na glavno vodovodno omrežje. V cestišču in utrjenih površinah se dobavi in izvede zasip z gramoznim materialom in nabijanje v plasteh po 25 cm, zbitost 80 Mpa, v zelenici se kanalski rov zasipa z materialom od izkopa v plasteh po 25 cm. Nalaganje odvečnega izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije. Fino planiranje, humuziranje v zelenici in zatravitev.
| komplet | 6 |  | 0
6 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
| m | 1194 |  | 0
7 | Tlačni preizkus cevovoda
| m | 1194 |  | 0
8 | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom.
| m | 1194 |  | 0
9 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 1 |  | 0
10 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 4 |  | 0
11 | Dobava in montaža aluminijastih drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov in zračnikov. Stebriček Al Ø50.
| kos | 5 |  | 0
12 | Razna nepredvidena dela - ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških). |  |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del.
| m | 1194 |  | 0
2 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
3 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
4 | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in in 2x v elektronski obliki).
| komplet | 1 |  | 0
5 | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del.
| ur | 40 |  | 0
6 | Projektatski nadzor med izvedbo.
| ur | 15 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0

## Ziberci_SpKonjisce_odsek1
REKAPITULACIJA
VODOVOD ŽIBERCI - SP. KONJIŠČE (ODSEK 1)
VODOVOD ŽIBERCI - SP. KONJIŠČE (ODSEK 1) (vse vrednosti brez DDV)
I. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
| 1. PREDDELA |  |  | 0
| 2. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 3. ZUNANJA DELA |  |  | 0
| Razna nepredvidena dela - ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
| 4. OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
| SKUPAJ I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0 | 0
III. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ I. + II. + III. (brez DDV) |  |  | 0
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela,
- vso potrebno delo oz. dela, potrebna za dokončanje gradnje,
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- gradbena pomoč pri montažnih delih,
- vse potrebne transportne stroške do mesta vgradnje, na mestu vgradnje (gradbišču) in za potrebe same vgradnje,
- skladiščenje materiala na gradbišču,
- atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti,
- usklajevanje z dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, projektom za izvedbo ter posvetovanje s projektantom,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- čiščenje prostorov in gradbišča po končanih delih, vključno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo ter
strošek deponiranja,
- vso potrebno higiensko tehnično in zdravstveno preventivo zaščite delavcev na gradbišču,
vključno s prevozom na in iz gradbišča,
- faznost oz. terminski plan izgradnje objekta ter vse ostale zahteve in določila, navedena
v poglavju 3.7.4. Ponudbeni predračun iz Razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca gradnje.
Vsi artikli, ki bodo v stiku s pitno vodo zagotavljajo živilsko neoporečnost. Vsi artikli zagotavljajo kvaliteto zahtevano po standardu. Za vse zgoraj specificirane materiale v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in priložiti tehnični list, izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikat o skladnost proizvodov s standardom in v kolikor so materiali v stiku s pitno vodo tudi poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo.
Pri gradnji je potrebno upoštevati "TEHNIČNI PRAVILNIK o javnem vodovodu Sistema C ter uporabljati
materiale in opremo v skladu z navedbami iz Tehničnega pravilnika.
I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
1. | PREDDELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 1 |  | 0
2 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del.
| kos | 1 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj.
| kos | 2 |  | 0
4 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
| kos | 43 |  | 0
5 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov.
| m | 2128 |  | 0
6 | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Telekom, JR itd.:
-elektro drogovi, PTT drogovi
| kos | 5 |  | 0
7 | Demontaža prometnih znakov, reklamnih panojev in tabl za oznake krajev in križišč, vključno z rušenjem temeljev, strojnim nakladanjem na kamion, odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15 km in stroški deponije. Prometne znake in table se spravi na gradbiščno deponijo.
| kos | 4 |  | 0
8 | Rezanje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 10 cm.
| m | 544 |  | 0
9 | Rušenje asfaltnih površin ne glede na setavo - debeline do 10 cm, s transportom na deponijo, upoštevani tudi stroški deponije.
| m2 | 816 |  | 0
10 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
| ur | 35 |  | 0
11 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri delu, z možnostjo prenosa in večkratno uporabo.
| kos | 2 |  | 0
12 | Izdelava elaborata za zaporo cest v času gradnje cevovoda.
| kos | 1 |  | 0
13 | Nabava, dobava in namestitev signalizacije za zaporo cest pred gradnjo ter odstranitev signalizacije po končani gradnji na gradbišču - kompletna signalizacija in zavarovanje gradbišča med gradnjo.
| komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1 | Površinski izkop (z bagri) z nakladanjen na prvozno sredstvo ter transportom na gradbiščno deponijo.
Odkop humusa v debelini 20 cm
| m3 | 11 |  | 0
2 | Strojni izkop zgornjega ustroja ceste širine 1.50 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije.
| m3 | 326 |  | 0
3 | Strojni izkop zgornjega ustroja makadamske ceste širine do 1.50 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije.
| m3 | 933 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z nakladanjem na prevozno sredstvo ( upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije.
- izkop v terenu III. - V. Kategorije.
| m3 III., IV. in V.kat. | 2652 |  | 0
5 | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka.
- izkop v terenu III. - V. Kategorije.
| m3 III. in IV. kat. | 37 |  | 0
6 | Dodatek za izkope v mokrem
| m3 | 68 |  | 0
7 | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod.
| m3 | 2 |  | 0
8 | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve).
- izkop v terenu III., IV. kategorije.
| m3 | 55 |  | 0
9 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm.
| m2 | 1490 |  | 0
10 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
| m3 | 155 |  | 0
11 | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena s peskom 0-8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 144 |  | 0
12 | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 464 |  | 0
13 | Dobava in strojni zasip jarka pod cesto za cevovod z gramoznim materialom zrnatosti 0-32, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 1599 |  | 0
14 | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom zrnavosti 0-32, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 39 |  | 0
15 | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih za pravilno odtekanje vode iz hidranta po nihovem zapiranju ca 1m3/kom.
| kom | 16 |  | 0
16 | Strojno nakladanje viška materiala na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
| m3 | 57 |  | 0
17 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod.
| m3 | 11 |  | 0
18 | Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
| m2 | 43 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | ZUNANJA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Nabava in izdelava makadamskega vozišča debeline 40 cm iz gramoznega materiala 0-32 mm, s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s krovno fino plastjo gramoza debeline 20 cm.
| m3 | 933 |  | 0
2 | Posip makadamskega vozišča s peskom in uvaljanje s strojnim komprimiranjem do zbitosti do 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, debeline 10 cm.
| m2 | 2332 |  | 0
3 | Nabava, dobava in izdelava spodnjega ustroja ceste iz tampona 0 - 32 s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0cm, debeline 30cm.
| m3 | 245 |  | 0
4 | Fino zaklinjanje tamponskega sloja s peskom debeline 2 cm pred asfaltiranjem oz. polaganjem tlakovcev.
| m2 | 816 |  | 0
5 | Brazdanje obstoječega asfalta, strojno nakladanje na kamion in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 15 km, vključno stroški deponije.
| m2 | 272 |  | 0
6 | Čiščenje utrjene/odrezkane obstoječe podlage pred pobrzigom ter dobava in pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2.
| m2 | 272 |  | 0
7 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm.
| m2 | 816 |  | 0
8 | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste.
| m2 | 1088 |  | 0
9 | Pleskanje talnih obeležb z belo reflektirajočo barvo.
| m2 | 22 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA DELA |  |  | 0
4. | OBJEKTI NA CEVOVODU
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov
| kom | 16 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
| m3 | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste.
| kom | 21 |  | 0
4 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov in hidrantov . Poraba betona do 0,25 m3 po komadu.
| kom | 17 |  | 0
5 | Gradbena dela za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z gramoznim materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zgornjega planuma ceste do zbitosti, to je do 95% po Proctorju, asfaltiranje.
| kos | 2 |  | 0
6 | Kompletna izvedba podvrtavanja pod jarkom z JE cevjo DN 300, ki ostane kasneje kot zaščitna cev, dolžina podvrtavanja je 8 m.
| kos | 1 |  | 0
7 | Kompletna izvedba podvrtavanja pod jarkom z JE cevjo DN 300, ki ostane kasneje kot zaščitna cev, dolžina podvrtavanja je 6 m.
| kos | 1 |  | 0
8 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
| kom | 2 |  | 0
9 | Ponovna postavitev prometnih znakov in napisnih tabl, vključno z vsemi prenosi, izdelavo novih temeljev, zasipom in vsem delom.
| kos | 5 |  | 0
10 | Razna nepredvidena dela - ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških). |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
II. MONTAŽNA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava (vključno z vsem montažnim in spojnim materialom ter tesnili), transport, polaganje in montaža cevi iz nodularne litine izdelane po SIST EN 545:2011. Cevi morajo biti dobavljene s standardnim spojem min. klase C64 (kot. npr. TYTON ali STD ali enakovredno) in razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS spoj ali enakovredno z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi ali enakovredno) in EPDM tesnilom. Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito Zn+Al v razmerju 85% Zn + 15% Al) debeline 400 g/m² ter premazane z pokrivnim nanosom modre barve, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo CEM II ali CEM III. Cevi morajo biti skladne z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). V primeru rezanja cevi, je potrebno zarobiti cev in jo premazati z dvokomponentno barvo, kot to predvideva standard EN545, ki jo mora zagotoviti proizvajalec cevi.
DN 100
| m | 1096 |  | 0
DN 100 - VRS spoj ali enakovredno
| m | 1032 |  | 0
2 | Nabava, dobava in vgradnja cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201 v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
PEHD d 110 / 12,5 bar
| m | 15 |  | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Fazonski kosi morajo biti skladni z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). Proizvajalec fazonskih kosov (obojične in prirobnične) mora imeti GSK certifikat (priloženo mora biti dokazilo). Obojčni fazonski kosi morajo imeti standardni spojem (kot. npr. TYTON ali STD ali enakovredno) in razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS spoj ali enakovredno z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi ali enakovredno) in morajo biti zaradi zagotavljanja kvalitete in daljše življenjske dobe od istega proizvajalca kot cevi.
F DN 100
| kos | 1 |  | 0
E DN 100 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 1 |  | 0
MMA DN 150/100 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 1 |  | 0
MMA DN 100/80 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 16 |  | 0
MMK DN 100/11st. - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 4 |  | 0
MMK DN 100/22st. - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 4 |  | 0
MMK DN 100/33st. - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 7 |  | 0
MMK DN 100/45st. - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 12 |  | 0
N DN 80
| kos | 16 |  | 0
T DN100/80
| kos | 1 |  | 0
X DN 100
| kos | 1 |  | 0
vmesni kos DN 100
| kos | 39 |  | 0
4 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, ISO 2537.
EV zasun DN 100 z vgradno garnituro, tipa IMP art. 735 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočla) v skladu s slovensko zakonodajo. Drsno tesnilni obroč vretena zasuna mora biti izdela iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Izdelek mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna.
| kos | 1 |  | 0
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, tipa IMP art. 735 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočla) v skladu s slovensko zakonodajo. Drsno tesnilni obroč vretena zasuna mora biti izdela iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Izdelek mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna.
| kos | 16 |  | 0
Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz nodularne litine, zunanja cev izdelana iz nerjavečega materiala v kvaliteiti AISI 304. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM / W270 antibakterijsko gumo z certifikatom o živilski neoporečnosti izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavečega materiala AISI 304. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Izdelan mora biti v skaldu z EN 14384:2005.
| kos | 12 |  | 0
Hidrant podzemni DN 80. Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400, z epoxy zaščito 200 mikronov. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14339:2005.
| kos | 4 |  | 0
Žabji poklopec DN100, ohišje poklopca in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščiten.
| kos | 2 |  | 0
Cestna kapa nastavljiva - za zasune, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv.
| kos | 17 |  | 0
Ovalna cestna kapa nastavljiva - za podzemni hidrant ali zračnik, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv.
| kos | 4 |  | 0
5 | Dobava, vgradnja spojk iz NL GGG 400, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, ISO 2537. Zatezni obroč iz NL GGG 400, spojka zaščitena s premazom tipa RT 90000RS, debeline minimalno 200 mikronov.
Zobata spojka DN 100
| kos | 4 |  | 0
6 | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega ventila v PVC jašku z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom.
Zračnik DN 80, izdelan iz NL z obojestransko epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Delovno območje 1 - 16 bar, tesnilna guma iz EPDM elastomerne gume.
| kos | 1 |  | 0
Jašek MK 500
| kos | 1 |  | 0
EV zasun DN 80
| kos | 1 |  | 0
PC cev DN 80
| m | 1 |  | 0
P - oklep DN 150
| kos | 1 |  | 0
7 | Vgradnja cevovoda NL DN 100, l=14m1 (6+8), v zaščitno cev JE DN 300 mm v kompletu z vso potrebno mehanizacijo, deli , tipskimi PE drsniki DN 300/100 in vodotesnimi zaključnimi manšetami DN 300/100-kos 1.
Zaščitna cev JE DN 300
| m | 14 |  | 0
Drsniki DN 300/100
| kos | 4 |  | 0
manšete DN 300/100
| kos | 4 |  | 0
8 | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
NL DN 150
| kos | 1 |  | 0
9 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
| m | 2128 |  | 0
10 | Tlačni preizkus cevovoda
| m | 2128 |  | 0
11 | Naprava odcepov in nastavkov za hišno vodovodno odjemno mesto, vključno z navezavo že obstoječih priključkov. V ceno je potrebno zajeti zakoličbo, rezanje asfalta v cestišču, izkop, dobavo in vgraditev cevi na pripravljeno podlago in zasip cevi. Izkop se izvede v povprečni dolžini 10,0 m v cestišču in zelenici. Cev se vgrajuje na posteljico iz frakcije (4-8) v debelini 10 cm. Dobava in polaganje cevi DN 50 12,5 bar v povprečni dolžini 10,0 m ter priklop na glavno vodovodno omrežje. V cestišču in utrjenih površinah se dobavi in izvede zasip z gramoznim materialom in nabijanje v plasteh po 25 cm, zbitost 80 Mpa, v zelenici se kanalski rov zasipa z materialom od izkopa v plasteh po 25 cm. Nalaganje odvečnega izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije. Fino planiranje, humuziranje v zelenici in zatravitev.
| komplet | 3 |  | 0
12 | Naprava odcepov in nastavkov za hišno vodovodno odjemno mesto, vključno z navezavo že obstoječih priključkov. V ceno je potrebno zajeti zakoličbo, rezanje asfalta v cestišču, izkop, dobavo in vgraditev cevi na pripravljeno podlago in zasip cevi. Izkop se izvede v povprečni dolžini 10,0 m v cestišču in zelenici. Cev se vgrajuje na posteljico iz frakcije (4-8) v debelini 10 cm. Dobava in polaganje cevi DN 30 12,5 bar v povprečni dolžini 10,0 m ter priklop na glavno vodovodno omrežje. V cestišču in utrjenih površinah se dobavi in izvede zasip z gramoznim materialom in nabijanje v plasteh po 25 cm, zbitost 80 Mpa, v zelenici se kanalski rov zasipa z materialom od izkopa v plasteh po 25 cm. Nalaganje odvečnega izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije. Fino planiranje, humuziranje v zelenici in zatravitev.
| komplet | 17 |  | 0
13 | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom.
| m | 2128 |  | 0
14 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 1 |  | 0
15 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 16 |  | 0
16 | Dobava in montaža aluminijastih drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov in zračnikov. Stebriček Al Ø50.
| kos | 17 |  | 0
17 | Razna nepredvidena dela - ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških). |  |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. ZAKLJUČNA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del.
| m | 2128 |  | 0
2 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
3 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
4 | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in in 2x v elektronski obliki).
| komplet | 1 |  | 0
5 | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del.
| ur | 60 |  | 0
6 | Projektatski nadzor med izvedbo.
| ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0

## Ziberci_SpKonjisce_odsek2
REKAPITULACIJA
VODOVOD ŽIBERCI - SP. KONJIŠČE (ODSEK 2)
VODOVOD ŽIBERCI - SP. KONJIŠČE (ODSEK 2) (vse vrednosti brez DDV)
I. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
| 1. PREDDELA |  |  | 0
| 2. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 3. ZUNANJA DELA |  |  | 0
| Razna nepredvidena dela - ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
| 4. OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
| SKUPAJ I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ I. + II. + III. (brez DDV) |  |  | 0
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela,
- vso potrebno delo oz. dela, potrebna za dokončanje gradnje,
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- gradbena pomoč pri montažnih delih,
- vse potrebne transportne stroške do mesta vgradnje, na mestu vgradnje (gradbišču) in za potrebe same vgradnje,
- skladiščenje materiala na gradbišču,
- atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti,
- usklajevanje z dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, projektom za izvedbo ter posvetovanje s projektantom,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- čiščenje prostorov in gradbišča po končanih delih, vključno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo ter
strošek deponiranja,
- vso potrebno higiensko tehnično in zdravstveno preventivo zaščite delavcev na gradbišču,
vključno s prevozom na in iz gradbišča,
- faznost oz. terminski plan izgradnje objekta ter vse ostale zahteve in določila, navedena
v poglavju 3.7.4. Ponudbeni predračun iz Razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca gradnje.
Vsi artikli, ki bodo v stiku s pitno vodo zagotavljajo živilsko neoporečnost. Vsi artikli zagotavljajo kvaliteto zahtevano po standardu. Za vse zgoraj specificirane materiale v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in priložiti tehnični list, izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikat o skladnost proizvodov s standardom in v kolikor so materiali v stiku s pitno vodo tudi poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo.
Pri gradnji je potrebno upoštevati "TEHNIČNI PRAVILNIK o javnem vodovodu Sistema C ter uporabljati
materiale in opremo v skladu z navedbami iz Tehničnega pravilnika.
I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
1. | PREDDELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 1 |  | 0
2 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del.
| kos | 1 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj.
| kos | 2 |  | 0
4 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
| kos | 29 |  | 0
5 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov.
| m | 1428 |  | 0
6 | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Telekom, JR itd.:
-elektro drogovi, PTT drogovi
| kos | 4 |  | 0
7 | Demontaža prometnih znakov, reklamnih panojev in tabl za oznake krajev in križišč, vključno z rušenjem temeljev, strojnim nakladanjem na kamion, odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15 km in stroški deponije. Prometne znake in table se spravi na gradbiščno deponijo.
| kos | 3 |  | 0
8 | Rezanje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 10 cm.
| m | 1428 |  | 0
9 | Rušenje asfaltnih površin ne glede na setavo - debeline do 10 cm, s transportom na deponijo, upoštevani tudi stroški deponije.
| m2 | 2142 |  | 0
10 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
| ur | 25 |  | 0
11 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri delu, z možnostjo prenosa in večkratno uporabo.
| kos | 2 |  | 0
12 | Izdelava elaborata za zaporo cest v času gradnje cevovoda.
| kos | 1 |  | 0
13 | Nabava, dobava in namestitev signalizacije za zaporo cest pred gradnjo ter odstranitev signalizacije po končani gradnji na gradbišču - kompletna signalizacija in zavarovanje gradbišča med gradnjo.
| komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1 | Strojni izkop zgornjega ustroja ceste širine 1.50 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije.
| m3 | 2142 |  | 0
2 | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z nakladanjem na prevozno sredstvo ( upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije.
- izkop v terenu III. - V. Kategorije.
| m3 III., IV. in V.kat. | 2090 |  | 0
3 | Dodatek za izkope v mokrem
| m3 | 54 |  | 0
4 | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod.
| m3 | 2 |  | 0
5 | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve).
- izkop v terenu III., IV. kategorije.
| m3 | 43 |  | 0
6 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm.
| m2 | 1000 |  | 0
7 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
| m3 | 104 |  | 0
8 | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena s peskom 0-8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 96 |  | 0
9 | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 311 |  | 0
10 | Dobava in strojni zasip jarka pod cesto za cevovod z gramoznim materialom zrnatosti 0-32, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 959 |  | 0
11 | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih za pravilno odtekanje vode iz hidranta po nihovem zapiranju ca 1m3/kom.
| kom | 5 |  | 0
12 | Strojno nakladanje viška materiala na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
| m3 | 45 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | ZUNANJA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Nabava, dobava in izdelava spodnjega ustroja ceste iz tampona 0 - 32 s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0cm, debeline 30cm.
| m3 | 643 |  | 0
2 | Fino zaklinjanje tamponskega sloja s peskom debeline 2 cm pred asfaltiranjem oz. polaganjem tlakovcev.
| m2 | 2142 |  | 0
3 | Brazdanje obstoječega asfalta, strojno nakladanje na kamion in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 15 km, vključno stroški deponije.
| m2 | 714 |  | 0
4 | Čiščenje utrjene/odrezkane obstoječe podlage pred pobrzigom ter dobava in pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2.
| m2 | 714 |  | 0
5 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm.
| m2 | 2142 |  | 0
6 | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste.
| m2 | 2856 |  | 0
7 | Pleskanje talnih obeležb z belo reflektirajočo barvo.
| m2 | 86 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA DELA |  |  | 0
4. | OBJEKTI NA CEVOVODU
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov
| kom | 5 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
| m3 | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste.
| kom | 9 |  | 0
4 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov in hidrantov . Poraba betona do 0,25 m3 po komadu.
| kom | 6 |  | 0
5 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
| kom | 2 |  | 0
6 | Ponovna postavitev prometnih znakov in napisnih tabl, vključno z vsemi prenosi, izdelavo novih temeljev, zasipom in vsem delom.
| kos | 4 |  | 0
7 | Razna nepredvidena dela - ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
II. MONTAŽNA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava (vključno z vsem montažnim in spojnim materialom ter tesnili), transport, polaganje in montaža cevi iz nodularne litine izdelane po SIST EN 545:2011. Cevi morajo biti dobavljene s standardnim spojem min. klase C64 (kot. npr. TYTON ali STD ali enakovredno) in razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS spoj ali enakovredno z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi ali enakovredno) in EPDM tesnilom. Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito Zn+Al v razmerju 85% Zn + 15% Al) debeline 400 g/m² ter premazane z pokrivnim nanosom modre barve, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo CEM II ali CEM III. Cevi morajo biti skladne z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). V primeru rezanja cevi, je potrebno zarobiti cev in jo premazati z dvokomponentno barvo, kot to predvideva standard EN545, ki jo mora zagotoviti proizvajalec cevi.
DN 100
| m | 1164 |  | 0
DN 100 - VRS spoj ali enakovredno
| m | 264 |  | 0
2 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Fazonski kosi morajo biti skladni z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). Proizvajalec fazonskih kosov (obojične in prirobnične) mora imeti GSK certifikat (priloženo mora biti dokazilo). Obojčni fazonski kosi morajo imeti standardni spojem (kot. npr. TYTON ali STD ali enakovredno) in razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS spoj ali enakovredno z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi ali enakovredno) in morajo biti zaradi zagotavljanja kvalitete in daljše življenjske dobe od istega proizvajalca kot cevi.
F DN 100
| kos | 1 |  | 0
E DN 100 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 1 |  | 0
MMA DN 150/100 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 1 |  | 0
MMA DN 100/80 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 4 |  | 0
MMK DN 100/11st. - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 6 |  | 0
N DN 80
| kos | 4 |  | 0
T DN100/80
| kos | 1 |  | 0
X DN 100
| kos | 1 |  | 0
vmesni kos DN 100
| kos | 10 |  | 0
3 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, ISO 2537.
EV zasun DN 100 z vgradno garnituro, tipa IMP art. 735 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočla) v skladu s slovensko zakonodajo. Drsno tesnilni obroč vretena zasuna mora biti izdela iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Izdelek mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna.
| kos | 1 |  | 0
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, tipa IMP art. 735 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočla) v skladu s slovensko zakonodajo. Drsno tesnilni obroč vretena zasuna mora biti izdela iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Izdelek mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna.
| kos | 4 |  | 0
Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz nodularne litine, zunanja cev izdelana iz nerjavečega materiala v kvaliteiti AISI 304. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM / W270 antibakterijsko gumo z certifikatom o živilski neoporečnosti izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavečega materiala AISI 304. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Izdelan mora biti v skaldu z EN 14384:2005.
| kos | 2 |  | 0
Hidrant podzemni DN 80. Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400, z epoxy zaščito 200 mikronov. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14339:2005.
| kos | 3 |  | 0
Žabji poklopec DN100, ohišje poklopca in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščiten.
| kos | 2 |  | 0
Cestna kapa nastavljiva - za zasune, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv.
| kos | 5 |  | 0
Ovalna cestna kapa nastavljiva - za podzemni hidrant ali zračnik, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv.
| kos | 3 |  | 0
4 | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega ventila v PVC jašku z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom.
Zračnik DN 80, izdelan iz NL z obojestransko epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Delovno območje 1 - 16 bar, tesnilna guma iz EPDM elastomerne gume.
| kos | 1 |  | 0
Jašek MK 500
| kos | 1 |  | 0
EV zasun DN 80
| kos | 1 |  | 0
PC cev DN 80
| m | 1 |  | 0
P - oklep DN 150
| kos | 1 |  | 0
5 | Vgradnja cevovoda NL DN 100, l=2m1, v zaščitno cev JE DN 300 mm v kompletu z vso potrebno mehanizacijo, deli , tipskimi PE drsniki DN 300/100 in vodotesnimi zaključnimi manšetami DN 300/100-kos 1.
Zaščitna cev JE DN 300
| m | 2 |  | 0
Drsniki DN 300/100
| kos | 1 |  | 0
manšete DN 300/100
| kos | 2 |  | 0
6 | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
NL DN 150
| kos | 1 |  | 0
7 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
| m | 1428 |  | 0
8 | Tlačni preizkus cevovoda
| m | 1428 |  | 0
9 | Naprava odcepov in nastavkov za hišno vodovodno odjemno mesto, vključno z navezavo že obstoječih priključkov. V ceno je potrebno zajeti zakoličbo, rezanje asfalta v cestišču, izkop, dobavo in vgraditev cevi na pripravljeno podlago in zasip cevi. Izkop se izvede v povprečni dolžini 10,0 m v cestišču in zelenici. Cev se vgrajuje na posteljico iz frakcije (4-8) v debelini 10 cm. Dobava in polaganje cevi DN 30 12,5 bar v povprečni dolžini 10,0 m ter priklop na glavno vodovodno omrežje. V cestišču in utrjenih površinah se dobavi in izvede zasip z gramoznim materialom in nabijanje v plasteh po 25 cm, zbitost 80 Mpa, v zelenici se kanalski rov zasipa z materialom od izkopa v plasteh po 25 cm. Nalaganje odvečnega izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije. Fino planiranje, humuziranje v zelenici in zatravitev.
| komplet | 5 |  | 0
10 | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom.
| m | 1428 |  | 0
11 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 1 |  | 0
12 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 5 |  | 0
13 | Dobava in montaža aluminijastih drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov in zračnikov. Stebriček Al Ø50.
| kos | 6 |  | 0
14 | Razna nepredvidena dela - ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških). |  |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. ZAKLJUČNA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del.
| m | 1428 |  | 0
2 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
3 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
4 | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in in 2x v elektronski obliki).
| komplet | 1 |  | 0
5 | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del.
| ur | 40 |  | 0
6 | Projektatski nadzor med izvedbo.
| ur | 15 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0

## Vratja_vas_Trate
REKAPITULACIJA
VODOVOD VRATJA VAS - TRATE
VODOVOD VRATJA VAS - TRATE (vse vrednosti brez DDV)
I. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
| 1. PREDDELA |  |  | 0
| 2. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 3. ZUNANJA DELA |  |  | 0
| Razna nepredvidena dela - ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
| 4. OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
4.1 JAŠEK, 2,0 x 2,0 x 2,0 m, kom 1
| 1. Zemeljska dela |  |  | 0
| 2. Betonska in železobetonska dela |  |  | 0
| 3. Tesarska dela |  |  | 0
| 4. Zidarska dela |  |  | 0
| Skupaj JASEK, 2,0 x 2,0 x 2,0 m, kom 1 |  |  | 0
| Skupaj JASEK, 2,0 x 2,0 x 2,0 m, kom 1 |  |  | 0
| SKUPAJ I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ I. + II. + III. (brez DDV) |  |  | 0
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela,
- vso potrebno delo oz. dela, potrebna za dokončanje gradnje,
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- gradbena pomoč pri montažnih delih,
- vse potrebne transportne stroške do mesta vgradnje, na mestu vgradnje (gradbišču) in za potrebe same vgradnje,
- skladiščenje materiala na gradbišču,
- atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti,
- usklajevanje z dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, projektom za izvedbo ter posvetovanje s projektantom,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- čiščenje prostorov in gradbišča po končanih delih, vključno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo ter
strošek deponiranja,
- vso potrebno higiensko tehnično in zdravstveno preventivo zaščite delavcev na gradbišču,
vključno s prevozom na in iz gradbišča,
- faznost oz. terminski plan izgradnje objekta ter vse ostale zahteve in določila, navedena
v poglavju 3.7.4. Ponudbeni predračun iz Razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca gradnje.
Vsi artikli, ki bodo v stiku s pitno vodo zagotavljajo živilsko neoporečnost. Vsi artikli zagotavljajo kvaliteto zahtevano po standardu. Za vse zgoraj specificirane materiale v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in priložiti tehnični list, izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikat o skladnost proizvodov s standardom in v kolikor so materiali v stiku s pitno vodo tudi poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo.
Pri gradnji je potrebno upoštevati "TEHNIČNI PRAVILNIK o javnem vodovodu Sistema C ter uporabljati
materiale in opremo v skladu z navedbami iz Tehničnega pravilnika.
I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
1. | PREDDELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 1 |  | 0
2 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del.
| kos | 1 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj.
| kos | 2 |  | 0
4 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
| kos | 24 |  | 0
5 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov.
| m | 1168 |  | 0
6 | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Telekom, JR itd.:
-elektro drogovi, PTT drogovi
| kos | 5 |  | 0
7 | Demontaža prometnih znakov, reklamnih panojev in tabl za oznake krajev in križišč, vključno z rušenjem temeljev, strojnim nakladanjem na kamion, odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15 km in stroški deponije. Prometne znake in table se spravi na gradbiščno deponijo.
| kos | 4 |  | 0
8 | Rezanje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 10 cm.
| m | 20 |  | 0
9 | Rušenje asfaltnih površin ne glede na setavo - debeline do 10 cm, s transportom na deponijo, upoštevani tudi stroški deponije.
| m2 | 30 |  | 0
10 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
| ur | 45 |  | 0
11 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri delu, z možnostjo prenosa in večkratno uporabo.
| kos | 4 |  | 0
12 | Izdelava elaborata za zaporo cest v času gradnje cevovoda.
| kos | 1 |  | 0
13 | Nabava, dobava in namestitev signalizacije za zaporo cest pred gradnjo ter odstranitev signalizacije po končani gradnji na gradbišču - kompletna signalizacija in zavarovanje gradbišča med gradnjo.
| komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1 | Površinski izkop (z bagri) z nakladanjen na prvozno sredstvo ter transportom na gradbiščno deponijo.
Odkop humusa v debelini 20 cm.
| m3 | 10 |  | 0
2 | Strojni izkop zgornjega ustroja ceste širine 1.50 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije.
| m3 | 12 |  | 0
2 | Strojni izkop zgornjega ustroja bankine širine 1.00 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije.
| m3 | 459 |  | 0
3 | Strojni izkop zgornjega ustroja makadamske ceste širine 1.50 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije.
| m3 | 7 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka s širino dna 0.75 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z nakladanjem na prevozno sredstvo ( upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije.
- izkop v terenu III. - V. Kategorije.
| m3 III., IV. in V.kat. | 1611 |  | 0
5 | Dodatek za izkope v mokrem
| m3 | 17 |  | 0
6 | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod.
| m3 | 2 |  | 0
7 | Ročni izkop jarka širine dna 0.75 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve).
- izkop v terenu III., IV. kategorije.
| m3 | 33 |  | 0
8 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm.
| m2 | 876 |  | 0
9 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
| m3 | 91 |  | 0
10 | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena s peskom 0-8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 85 |  | 0
11 | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 272 |  | 0
12 | Dobava in strojni zasip jarka pod cesto za cevovod z gramoznim materialom zrnatosti 0-32, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 34 |  | 0
13 | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom zrnavosti 0-32, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 1138 |  | 0
14 | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih za pravilno odtekanje vode iz hidranta po nihovem zapiranju ca 1m3/kom.
| kom | 9 |  | 0
15 | Strojno nakladanje viška materiala na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno z razplaniranjem na deponiji in vsemi stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
| m3 | 35 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | ZUNANJA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Nabava in izdelava makadamskega vozišča debeline 40 cm iz gramoznega materiala 0-32 mm, s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s krovno fino plastjo gramoza debeline 20 cm.
| m3 | 8 |  | 0
2 | Posip makadamskega vozišča s peskom in uvaljanje s strojnim komprimiranjem do zbitosti do 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, debeline 30 cm.
| m2 | 18 |  | 0
3 | Nabava in izdelava voziščnih bankin debeline 40cm iz gramoznega materiala 0-32 mm, s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s krovno fino plastjo gramoza debeline 20 cm.
| m3 | 455 |  | 0
4 | Posip bankin s peskom in uvaljanje s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0cm, debeline 30cm.
| m2 | 1136 |  | 0
5 | Nabava, dobava in izdelava spodnjega ustroja ceste iz tampona 0 - 32 s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0cm, debeline 30cm.
| m3 | 9 |  | 0
6 | Fino zaklinjanje tamponskega sloja s peskom debeline 2 cm pred asfaltiranjem oz. polaganjem tlakovcev.
| m2 | 30 |  | 0
7 | Brazdanje obstoječega asfalta, strojno nakladanje na kamion in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 15 km, vključno stroški deponije.
| m2 | 10 |  | 0
8 | Čiščenje utrjene/odrezkane obstoječe podlage pred pobrzigom ter dobava in pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2.
| m2 | 10 |  | 0
9 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm.
| m2 | 30 |  | 0
10 | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste.
| m2 | 40 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA DELA |  |  | 0
4. | OBJEKTI NA CEVOVODU
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov
| kom | 9 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
| m3 | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste.
| kom | 11 |  | 0
4 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov in hidrantov . Poraba betona do 0,25 m3 po komadu.
| kom | 9 |  | 0
5 | Gradbena dela za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z gramoznim materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zgornjega planuma ceste do zbitosti, to je do 95% po Proctorju, asfaltiranje.
| kos | 7 |  | 0
6 | Kompletna izvedba podvrtavanja pod cesto z JE cevjo DN 350, ki ostane kasneje kot zaščitna cev, dolžina podvrtavanja je 10 m.
| kos | 7 |  | 0
7 | Kompletna izvedba podvrtavanja pod jarkom z JE cevjo DN 350, ki ostane kasneje kot zaščitna cev, dolžina podvrtavanja je 7 m.
| kos | 2 |  | 0
8 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
| kom | 2 |  | 0
9 | Ponovna postavitev prometnih znakov in napisnih tabl, vključno z vsemi prenosi, izdelavo novih temeljev, zasipom in vsem delom.
| kos | 4 |  | 0
10 | Razna nepredvidena dela - ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških). |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
4.1 | JAŠEK 2,00 x 2,00 x 2,00 m, h=3,5 m - kos 1
1 | ZEMELJSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1.1 | Široki izkop gradbene jame za jašek v terenu III. -IV.kat. (strojno : ročno 90 % : 10 %) z odmetavanjem materiala 1,0 m od roba gradbene jame. Globina izkopa je do 3,0 m.
| - strojni m3 | 28 |  | 0
| - ročni m3 | 3 |  | 0
1.2 | Fino planiranje dna gradbene jame s točnostjo +-2 cm in komprimiranje do primerne zbitosti.
| m2 | 9 |  | 0
1.3 | Dobava in vgraditev gramoza v debelini 20 cm pod talno ploščo in v betonsko cev z uvaljanjem do primerne zbitosti.
| m3 | 2 |  | 0
1.4 | Strojni zasip gradbene jame okrog jaška v plasteh po 30 cm in komprimiranjem do 50 Mpa.
| m3 | 2 |  | 0
1.5 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz v deponijo do 3,0 km, v ceni je zajet tudi strošek deponije.
| m3 | 30 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
2 | BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
2.1 | Dobava in vgraditev podbetona deb. 10 cm in nagibnega betona na dnu in krovni plošči iz betona C8/10 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev.
| m2 | 1.5 |  | 0
2.2 | Dobava in vgrajevanje AB C25/30 v dno stene, krovno ploščo in vstopni jašek preseka 0,12 - 0,20 m3/m2/m1 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev.
| m3 | 7 |  | 0
2.3 | Dobava in vgraditev BC fi 40 cm, L=1.0 m pod poglobitev.
| kom | 1 |  | 0
2.4 | Dobava, vgrajevanje, rezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature:
MA 500/560 Q 324/324
| kg | 418 |  | 0
GA 400/500 do fi 12
| kg | 450 |  | 0
2.5 | Dodatek za vodotesen beton
| m3 | 7 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA |  |  | 0
3 | TESARSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
3.1 | Nabava, montaža in demontaža enostranskega opaža podbetona in talne plošče.
| m2 | 3 |  | 0
3.2 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten jaška.
| m2 | 46 |  | 0
3.3 | Nabava, montaža in demontaža opaža plošče s podpiranjem; H= 2,0 m.
| m2 | 4 |  | 0
3.4 | Opaženje in razpiranje gradbene jame
| m2 | 45 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  | 0
4 | ZIDARSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
4.1 | Dobava in izvedba hidroizolacije pod talno ploščo, stene in krovno ploščo z IZOTEKT T4.
| m2 | 42 |  | 0
4.2 | Dobava in zaščita vertikalne izolacije s stiroporjem, debeline 2 cm.
| m2 | 34 |  | 0
4.3 | Dobava in vgraditev kovinske opreme, vključno z vsem potrebnim delom, materialom in antikorozijskimi premazi.
- montažna nerjaveča kovinska lestev po detajlu L=3,0 m
| kom | 1 |  | 0
- kovinska rešetka 0,40 x 0,40 m po detajlu
| kom | 1 |  | 0
- LTŽ pokrov 0,60 x 0,60 m nosilnosti do 25 KN
| kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  | 0
POVZETEK STROŠKOV
| 1. Zemeljska dela |  |  | 0
| 2. Betonska in železobetonska dela |  |  | 0
| 3. Tesarska dela |  |  | 0
| 4. Zidarska dela |  |  | 0
| SKUPAJ 1 kos |  |  | 0
| SKUPAJ JAŠKI - kos 1 |  |  | 0
II. MONTAŽNA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava (vključno z vsem montažnim in spojnim materialom ter tesnili), transport, polaganje in montaža cevi iz nodularne litine izdelane po SIST EN 545:2011. Cevi morajo biti dobavljene s standardnim spojem min. klase C64 (kot. npr. TYTON ali STD ali enakovredno) in razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS spoj ali enakovredno z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi ali enakovredno) in EPDM tesnilom. Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito Zn+Al v razmerju 85% Zn + 15% Al) debeline 400 g/m² ter premazane z pokrivnim nanosom modre barve, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo CEM II ali CEM III. Cevi morajo biti skladne z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). V primeru rezanja cevi, je potrebno zarobiti cev in jo premazati z dvokomponentno barvo, kot to predvideva standard EN545, ki jo mora zagotoviti proizvajalec cevi.
DN 150
| m | 832 |  | 0
DN 150 - VRS spoj ali enakovredno
| m | 336 |  | 0
2 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Fazonski kosi morajo biti skladni z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). Proizvajalec fazonskih kosov (obojične in prirobnične) mora imeti GSK certifikat (priloženo mora biti dokazilo). Obojčni fazonski kosi morajo imeti standardni spojem (kot. npr. TYTON ali STD ali enakovredno) in razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS spoj ali enakovredno z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi ali enakovredno) in morajo biti zaradi zagotavljanja kvalitete in daljše življenjske dobe od istega proizvajalca kot cevi.
F DN 150
| kos | 3 |  | 0
E DN 150 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 1 |  | 0
FF DN 150x1000
| kos | 3 |  | 0
FF DN 150x500
| kos | 1 |  | 0
MMA DN 150/80 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 8 |  | 0
MDK DN 150
| kos | 1 |  | 0
MMK DN 150/45st. - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 4 |  | 0
MMQ DN 150 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 2 |  | 0
N DN 80
| kos | 9 |  | 0
T DN 150/100
| kos | 1 |  | 0
T DN 150/80
| kos | 1 |  | 0
X DN 150
| kos | 1 |  | 0
vmesni kos DN 150
| kos | 13 |  | 0
3 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, ISO 2537.
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, tipa IMP art. 735 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočla) v skladu s slovensko zakonodajo. Drsno tesnilni obroč vretena zasuna mora biti izdela iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Izdelek mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna.
| kos | 9 |  | 0
EV zasun DN 100 z kolesom, tipa IMP art. 735 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočla) v skladu s slovensko zakonodajo. Drsno tesnilni obroč vretena zasuna mora biti izdela iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Izdelek mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna.
| kos | 1 |  | 0
Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz nodularne litine, zunanja cev izdelana iz nerjavečega materiala v kvaliteiti AISI 304. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM / W270 antibakterijsko gumo z certifikatom o živilski neoporečnosti izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavečega materiala AISI 304. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Izdelan mora biti v skaldu z EN 14384:2005.
| kos | 7 |  | 0
Hidrant podzemni DN 80. Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400, z epoxy zaščito 200 mikronov. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14339:2005.
| kos | 2 |  | 0
Odzračevalna garnitura DN 80, tipa Hawle 992 ali enakovredna, za vgradnjo v zemljo na prirobnični spoj. Delovno območje od 1 - 16 bar. Ustrezati mora standardu SIST EN 10174-4.
| kos | 1 |  | 0
Medprirobnična loputa DN 150 z kolesom. Klin lopute zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno lopute izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2.
| kos | 1 |  | 0
Cestna kapa nastavljiva - za zasune, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv.
| kos | 9 |  | 0
Ovalna cestna kapa nastavljiva - za podzemni hidrant ali zračnik, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv.
| kos | 3 |  | 0
4 | Vgradnja cevovoda NL DN 150, l=12m1 (5+7), v zaščitno cev JE DN 350 mm v kompletu z vso potrebno mehanizacijo, deli , tipskimi PE drsniki DN 350/150 in vodotesnimi zaključnimi manšetami DN 300/100, komplet 7 kos.
Zaščitna cev JE DN 350
| m | 84 |  | 0
Drsniki DN 350/150
| kos | 28 |  | 0
manšete DN 350/150
| kos | 28 |  | 0
5 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
| m | 1168 |  | 0
6 | Tlačni preizkus cevovoda
| m | 1168 |  | 0
7 | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom.
| m | 1168 |  | 0
8 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 1 |  | 0
9 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 9 |  | 0
10 | Dobava in montaža aluminijastih drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov in zračnikov. Stebriček Al Ø50.
| kos | 9 |  | 0
11 | Razna nepredvidena dela - ocena 10 % (obračun po dejanskih stroških). |  |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. ZAKLJUČNA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del.
| m | 1168 |  | 0
2 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
3 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
4 | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in in 2x v elektronski obliki).
| komplet | 1 |  | 0
5 | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del.
| ur | 40 |  | 0
6 | Projektatski nadzor med izvedbo.
| ur | 15 |  | 0
10 | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0