## Rekapitulacija
"OSKRBA S PITNO VODO POMURJA - SISTEM C"
"NADGRADNJA VODOVODA - SISTEM C, II. faza"
SKLOP 2: OBČINA APAČE
PREGLEDNA TABELA PRIMARNIH in SEKUNDARNIH VODOVODOV
zap. št. | VODOVOD | ponudbena vrednost [brez DDV]
2.1. PRIMARNI VODOVODI
2.1.1 | VODOVOD SEGOVCI - APAČE - VH LEŠANE (LTŽ DN200, l = 4.455 m in PE100, d110, l = 30 m)
| - GRADBENA DELA ZA CEVOVOD | 0
| - MONTAŽNA DELA | 0
| - ZAKLJUČNA DELA | 0
| Skupaj | 0
2.1.2 | VODOVOD APAČE - ČRNCI - ŽEPOVCI (LTŽ DN200, l = 3.745 m in PE100, d110, l = 10 m)
| - GRADBENA DELA ZA CEVOVOD | 0
| - MONTAŽNA DELA | 0
| - ZAKLJUČNA DELA | 0
| Skupaj | 0
SKUPAJ PRIMARNI VODOVODI (1.1 + 1.2) |  | 0
2. SEKUNDARNI VODOVODI
2.2.1 | VODOVOD ČRNCI - SP. KONJIŠČE - ŽEPOVCI (MIHOVCI) (LTŽ DN100, l = 1.194 m)
| - GRADBENA DELA ZA CEVOVOD | 0
| - MONTAŽNA DELA | 0
| - ZAKLJUČNA DELA | 0
| Skupaj | 0
2.2.2 | VODOVOD ŽIBERCI - SP. KONJIŠČE (odsek 1) (LTŽ DN100, l = 2.128 m in PE100, d110, l = 15 m)
| - GRADBENA DELA ZA CEVOVOD | 0
| - MONTAŽNA DELA | 0
| - ZAKLJUČNA DELA | 0
| Skupaj | 0
2.2.3 | VODOVOD ŽIBERCI - SP. KONJIŠČE (odsek 2) (LTŽ DN100, l = 1.428 m)
| - GRADBENA DELA ZA CEVOVOD | 0
| - MONTAŽNA DELA | 0
| - ZAKLJUČNA DELA | 0
| Skupaj | 0
2.2.4 | VODOVOD VRATJA VAS - TRATE (LTŽ DN150, l = 1.168 m)
| - GRADBENA DELA ZA CEVOVOD | 0
| - MONTAŽNA DELA | 0
| - ZAKLJUČNA DELA | 0
| Skupaj | 0
SKUPAJ SEKUNDARNI VODOVODI (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) |  | 0
| Skupaj PRIMARNI in SEKUNDARNI VODOVODI [brez DDV] | 0
| + DDV [22%] | 0
| Skupaj PRIMARNI in SEKUNDARNI VODOVODI [z DDV] | 0

## Segov_Apace_VH_Lesane
REKAPITULACIJA
VODOVOD SEGOVCI - APAČE - VH LEŠANE
VODOVOD SEGOVCI - APAČE - VH LEŠANE (vse vrednosti brez DDV)
I. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
| 1. PREDDELA |  |  | 0
| 2. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 3. ZUNANJA DELA |  |  | 0
| Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
| 4. OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
4.1 JAŠEK, 2,0 x 2,0 x 2,0 m, kom 19
| 1. Zemeljska dela |  |  | 0
| 2. Betonska in železobetonska dela |  |  | 0
| 3. Tesarska dela |  |  | 0
| 4. Zidarska dela |  |  | 0
| Skupaj JASEK, 2,0 x 2,0 x 2,0 m, kom 1 |  |  | 0
| Skupaj JASEK, 2,0 x 2,0 x 2,0 m, kom 19 |  |  | 0
| SKUPAJ I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ I. + II. + III. (brez DDV) |  |  | 0
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela,
- vso potrebno delo oz. dela, potrebna za dokončanje gradnje,
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- gradbena pomoč pri montažnih delih,
- vse potrebne transportne stroške do mesta vgradnje, na mestu vgradnje (gradbišču) in za potrebe same vgradnje,
- skladiščenje materiala na gradbišču,
- atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti,
- usklajevanje z dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, projektom za izvedbo ter posvetovanje s projektantom,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- čiščenje prostorov in gradbišča po končanih delih, vključno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo ter
strošek deponiranja,
- vso potrebno higiensko tehnično in zdravstveno preventivo zaščite delavcev na gradbišču,
vključno s prevozom na in iz gradbišča,
- faznost oz. terminski plan izgradnje objekta ter vse ostale zahteve in določila, navedena
v poglavju 3.7.4. Ponudbeni predračun iz Razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca gradnje.
Pri gradnji je potrebno upoštevati "TEHNIČNI PRAVILNIK o javnem vodovodu Sistema C ter uporabljati
materiale in opremo v skladu z navedbami iz Tehničnega pravilnika.
I. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
1. | PREDDELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 1 |  | 0
2 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del.
| kos | 1 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj.
| kos | 6 |  | 0
4 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
| kos | 105 |  | 0
5 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov.
| m | 4455 |  | 0
6 | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Telekom, JR itd.:
-elektro drogovi, PTT drogovi
| kos | 5 |  | 0
7 | Demontaža prometnih znakov, reklamnih panojev in tabel za oznake krajev in križišč, vključno z rušenjem temeljev, strojnim nakladanjem na kamion, odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 5 km ter stroški deponije. Prometne znake in table se spravi na gradbiščno deponijo.
| kos | 7 |  | 0
8 | Rezanje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 10 cm.
| m | 4212 |  | 0
9 | Rušenje asfaltnih površin ne glede na setavo - debeline do 10 cm, vključno z nakladanjem in transportom na trajno deponijo, upoštevani tudi stroški deponije.
| m2 | 6318 |  | 0
10 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
| ur | 125 |  | 0
11 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri delu, z možnostjo prenosa in večkratno uporabo.
| kos | 10 |  | 0
12 | Izdelava elaborata za zaporo cest v času gradnje cevovoda in pridobivanje dovoljenja za delno zaporo ceste.
| kos | 1 |  | 0
13 | Nabava, dobava in namestitev signalizacije za zaporo cest pred gradnjo ter odstranitev signalizacije po končani gradnji na gradbišču - kompletna signalizacija in zavarovanje gradbišča med gradnjo.
| komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1 | Površinski izkop (z bagri) z nakladanjen na prevozno sredstvo ter transportom na gradbiščno deponijo.
Odkop humusa v debelini 20 cm.
| m3 | 100 |  | 0
2 | Strojni izkop zgornjega ustroja ceste širine 1.00 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na kamion, odvozom na trajno deponijo do 5.000 m, z vsemi deli in stroški.
| m3 | 1685 |  | 0
3 | Strojni izkop zgornjega ustroja makadamske ceste širine 1.00 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na kamion, odvoz na trajno deponijo do 5.000 m, z vsemi deli in stroški.
| m3 | 322 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka s širino dna 0.80 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z nakladanjem na kamion ( upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo do 5000 m z vsemi deli in stroški na deponiji.
- izkop v terenu III. - V. kategorije.
| m3 III., IV. in V.kat. | 9313 |  | 0
5 | Strojni izkop jarka s širino dna 0.80 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka.
- izkop v terenu III. - V. Kategorije.
| m3 III. in IV. kat. | 442 |  | 0
6 | Dodatek za izkope v mokrem
| m3 | 100 |  | 0
7 | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod.
| m3 | 6 |  | 0
8 | Ročni izkop jarka širine dna 0.80 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve).
- izkop v terenu III., IV. kategorije.
| m3 | 200 |  | 0
9 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm.
| m2 | 4204 |  | 0
10 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
| m3 | 435 |  | 0
11 | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena s peskom 0-8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 758 |  | 0
12 | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 1302 |  | 0
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
13 | Dobava in strojni zasip jarka pod cesto za cevovod z gramoznim materialom zrnatosti 0-32, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 4741 |  | 0
14 | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 226 |  | 0
15 | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih za pravilno odtekanje vode iz hidranta po njihovem zapiranju, cca. 1m3/kom.
| kom | 14 |  | 0
16 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
| m3 | 206 |  | 0
17 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod.
| m3 | 98 |  | 0
18 | Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
| m2 | 404 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | ZUNANJA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Nabava in izdelava makadamskega vozišča debeline 40 cm iz gramoznega materiala 0-32 mm, s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s krovno fino plastjo gramoza debeline 20 cm.
| m3 | 388 |  | 0
2 | Posip makadamskega vozišča s peskom in uvaljanje s strojnim komprimiranjem do zbitosti do 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, debeline 30 cm.
| m2 | 970 |  | 0
3 | Nabava, dobava in izdelava spodnjega ustroja ceste iz tampona 0 - 32 s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0cm, debeline 30cm.
| m3 | 1896 |  | 0
4 | Fino zaklinjanje tamponskega sloja s peskom debeline 2 cm pred asfaltiranjem.
| m2 | 6318 |  | 0
5 | Brazdanje obstoječega asfalta, strojno nakladanje na kamion in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 5 km, vključno stroški deponije.
| m2 | 2106 |  | 0
6 | Čiščenje utrjene/odrezkane obstoječe podlage pred pobrzigom ter dobava in pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2.
| m2 | 2106 |  | 0
7 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm.
| m2 | 6318 |  | 0
8 | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste.
| m2 | 8424 |  | 0
9 | Pleskanje talnih obeležb z belo reflektirajočo barvo.
| m2 | 170 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA DELA |  |  | 0
4. | OBJEKTI NA CEVOVODU
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov
| kom | 14 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| m3 | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste.
| kom | 18 |  | 0
4 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov in hidrantov . Poraba betona do 0,25 m3 po komadu.
| kom | 18 |  | 0
5 | Gradbena dela za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z gramoznim materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zgornjega planuma ceste do zbitosti, to je do 95% po Proctorju, asfaltiranje.
| kos | 4 |  | 0
6 | Kompletna izvedba podvrtavanja pod jarkom z JE cevjo DN 400, ki ostane kasneje kot zaščitna cev, dolžina podvrtavanja je 5 m.
| kos | 1 |  | 0
7 | Kompletna izvedba podvrtavanja pod jarkom z JE cevjo DN 400, ki ostane kasneje kot zaščitna cev, dolžina podvrtavanja je 8 m.
| kom | 1 |  | 0
8 | Kompletna izvedba podvrtavanja pod jarkom z JE cevjo DN 400, ki ostane kasneje kot zaščitna cev, dolžina podvrtavanja je 9 m.
| kom | 1 |  | 0
9 | Kompletna izvedba podvrtavanja pod jarkom z JE cevjo DN 400, ki ostane kasneje kot zaščitna cev, dolžina podvrtavanja je 10 m.
| kom | 1 |  | 0
10 | Vsa montažna in gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod in na obstoječi vodohran, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
| kom | 10 |  | 0
11 | Ponovna postavitev prometnih znakov in napisnih tablic, vključno z vsemi prenosi, izdelavo novih temeljev, zasipom in vsemi deli.
| kos | 7 |  | 0
12 | Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
4.1 | JAŠEK, 2,00 x 2,00 x 2,00 m, kos 19
1. | ZEMELJSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1.1 | Široki izkop gradbene jame za jašek v terenu III. -IV.kat. (strojno : ročno 90 % : 10 %) z odmetavanjem materiala 1,0 m od roba gradbene jame. Globina izkopa je do 3,0 m.
| - strojni m3 | 28 |  | 0
| - ročni m3 | 3 |  | 0
1.2 | Fino planiranje dna gradbene jame s točnostjo +-2 cm in komprimiranje do primerne zbitosti.
| m2 | 9 |  | 0
1.3 | Dobava in vgraditev gramoza v debelini 20 cm pod talno ploščo in v betonsko cev z uvaljanjem do primerne zbitosti.
| m3 | 2 |  | 0
1.4 | Strojni zasip gradbene jame okrog jaška v plasteh po 30 cm in komprimiranjem do 50 Mpa.
| m3 | 2 |  | 0
1.5 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz v deponijo do 3,0 km, v ceni je zajet tudi strošek deponije.
| m3 | 30 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
2. | BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
2.1 | Dobava in vgraditev podbetona deb. 10 cm in nagibnega betona na dnu in krovni plošči iz betona C8/10 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev.
| m2 | 1.5 |  | 0
2.2 | Dobava in vgrajevanje AB C25/30 v dno stene, krovno ploščo in vstopni jašek preseka 0,12 - 0,20 m3/m2/m1 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev.
| m3 | 7 |  | 0
2.3 | Dobava in vgraditev BC fi 40 cm, L=1.0 m pod poglobitev.
| kom | 1 |  | 0
2.4 | Dobava, vgrajevanje, rezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature:
MA 500/560 Q 324/324
| kg | 418 |  | 0
GA 400/500 do fi 12
| kg | 450 |  | 0
2.5 | Dodatek za vodotesen beton
| m3 | 7 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
3.1 | Nabava, montaža in demontaža enostranskega opaža podbetona in talne plošče.
| m2 | 3 |  | 0
3.2 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten jaška.
| m2 | 46 |  | 0
3.3 | Nabava, montaža in demontaža opaža plošče s podpiranjem; H= 2,0 m.
| m2 | 4 |  | 0
3.4 | Opaženje in razpiranje gradbene jame
| m2 | 45 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  | 0
4. | ZIDARSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
4.1 | Dobava in izvedba hidroizolacije pod talno ploščo, stene in krovno ploščo z IZOTEKT T4.
| m2 | 42 |  | 0
4.2 | Dobava in zaščita vertikalne izolacije s stiroporjem, debeline 2 cm.
| m2 | 34 |  | 0
4.3 | Dobava in vgraditev kovinske opreme, vključno z vsem potrebnim delom, materialom in antikorozijskimi premazi.
- montažna nerjaveča kovinska lestev po detajlu L=3,0 m
| kom | 1 |  | 0
- kovinska rešetka 0,40 x 0,40 m po detajlu
| kom | 1 |  | 0
- LTŽ pokrov 0,60 x 0,60 m nosilnosti do 25 KN
| kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  | 0
POVZETEK STROŠKOV
| 1. Zemeljska dela |  |  | 0
| 2. Betonska in železobetonska dela |  |  | 0
| 3. Tesarska dela |  |  | 0
| 4. Zidarska dela |  |  | 0
| SKUPAJ, 1 kos |  |  | 0
| SKUPAJ JAŠKI, kos 19 |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in montaža cevi iz nodularne litine - NL, s tyton ali STD spojem, sidernimi Vi spoji in EPDM tesnilom, DN 200, PN 10, C40, izdelane po ISO 2537 ali SIST EN 545:2010, z aktivno galvansko zunanjo zaščito Zn+Al debeline 400 g/m² (v razmerju 85% Zn + 15% Al) + epoksi premaz modre barve. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo. Dolžina cevi l = 6,0 m.
DN 200, 10 bar
| m | 2439 |  | 0
DN 200, 10 bar - STD Vi spoj
| m | 2016 |  | 0
2 | Nabava, dobava in vgradnja cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201 v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
PEHD d 110 / 12,5 bar
| m | 30 |  | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine - NL, PN10 v skladu z SIST EN 545:2010, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 250 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Vsi obojčni fazonski kosi morajo imeti Tyton/STD ali UNI STD Vi spoj.
F DN 200
| kos | 20 |  | 0
E DN 200 - STD Vi spoj
| kos | 20 |  | 0
FF DN 200x1000
| kos | 38 |  | 0
FF DN 200x500
| kos | 14 |  | 0
FF DN 100x1000
| kos | 3 |  | 0
FFR DN 200x150
| kos | 1 |  | 0
MMA DN 200/100 - STD Vi spoj
| kos | 2 |  | 0
MMA DN 200/80 - STD Vi spoj
| kos | 14 |  | 0
MMA DN 200/150 - STD Vi spoj
| kos | 2 |  | 0
MDK DN 200
| kos | 14 |  | 0
MMK DN 200/11st. - STD Vi spoj
| kos | 23 |  | 0
MMK DN 200/22st. - STD Vi spoj
| kos | 14 |  | 0
MMK DN 200/33st. - STD Vi spoj
| kos | 7 |  | 0
MMK DN 200/45st. - STD Vi spoj
| kos | 19 |  | 0
MMQ DN 200 - STD Vi spoj
| kos | 3 |  | 0
N DN 80
| kos | 14 |  | 0
Q DN 100
| kos | 3 |  | 0
T DN 200/100
| kos | 16 |  | 0
T DN 200/150
| kos | 3 |  | 0
X DN 100
| kos | 7 |  | 0
vmesni kos DN 200 - STD Vi spoj
| kos | 82 |  | 0
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
4 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, ISO 2537.
EV zasun DN 150 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
| kos | 2 |  | 0
EV zasun DN 100 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
| kos | 2 |  | 0
EV zasun DN 100 z kolesom, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2.
| kos | 16 |  | 0
EV zasun DN 100 z kolesom, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2.
| kos | 14 |  | 0
Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
| kos | 14 |  | 0
Odzračevalna garnitura DN 100, tipa Hawle 992 ali enakovredna, za vgradnjo v zemljo na prirobnični spoj. Delovno območje od 1 - 16 bar. Ustrezati mora standardu SIST EN 10174-4.
| kos | 5 |  | 0
Medprirobnična loputa DN 200, s polžnim pogonom. Klin lopute zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno lopute izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2.
| kos | 14 |  | 0
Žabji poklopec DN100, ohišje poklopca in pokrov iz NL, protikorozijsko epoxi zaščiten / 250 mikronov.
| kos | 3 |  | 0
Cestna kapa - (Ø90), ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči.
| kos | 4 |  | 0
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
5 | Dobava, vgradnja spojk iz NL GGG 400, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, ISO 2537. Zatezni obroč iz NL GGG 400, spojka zaščitena s premazom tipa RT 90000RS, debeline minimalno 200 mikronov.
Univerzalna spojka DN 100
| kos | 2 |  | 0
Univerzalna spojka DN 150
| kos | 2 |  | 0
Zobata spojka DN 100
| kos | 6 |  | 0
6 | Vgradnja cevovoda NL DN 200, l = 5 m1, v zaščitno cev JE DN 400 mm v kompletu z vso potrebno mehanizacijo, deli, tipskimi PE drsniki DN 400/200 in vodotesnimi zaključnimi manšetami DN 400/200-kos 1.
Zaščitna cev JE DN 400
| m | 5 |  | 0
Drsniki DN 400/400
| kos | 2 |  | 0
manšete DN 400/200
| kos | 2 |  | 0
7 | Vgradnja cevovoda NL DN 200, l = 8 m1 , v zaščitno cev JE DN 400 mm v kompletu z vso potrebno mehanizacijo, deli, tipskimi PE drsniki DN 400/200 in vodotesnimi zaključnimi manšetami DN 400/200-kos 1.
Zaščitna cev JE DN 400
| m | 8 |  | 0
Drsniki DN 400/400
| kos | 3 |  | 0
manšete DN 400/200
| kos | 2 |  | 0
8 | Vgradnja cevovoda NL DN 200, l = 9 m1 , v zaščitno cev JE DN 400 mm v kompletu z vso potrebno mehanizacijo, deli, tipskimi PE drsniki DN 400/200 in vodotesnimi zaključnimi manšetami DN 400/200-kos 1.
Zaščitna cev JE DN 400
| m | 9 |  | 0
Drsniki DN 400/400
| kos | 3 |  | 0
manšete DN 400/200
| kos | 2 |  | 0
9 | Vgradnja cevovoda NL DN 200, l = 10 m1 , v zaščitno cev JE DN 400 mm v kompletu z vso potrebno mehanizacijo, deli, tipskimi PE drsniki DN 400/200 in vodotesnimi zaključnimi manšetami DN 400/200-kos 1.
Zaščitna cev JE DN 400
| m | 10 |  | 0
Drsniki DN 400/400
| kos | 3 |  | 0
manšete DN 400/200
| kos | 2 |  | 0
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
10 | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
NL DN 150
| kos | 2 |  | 0
NL DN 100
| kos | 2 |  | 0
11 | Naprava nastavkov in odcepov - priključkov za hišno vodovodno odjemno mesto. V ceno je potrebno zajeti zakoličbo, rezanje asfalta v cestišču, izkop, dobavo in vgraditev cevi na pripravljeno podlago ter zasip cevi. Izkop in zasip cevi se izvede v povprečni dolžini 10 m v cestišču in zelenici. Cev se vgrajuje na posteljico iz frakcije 4-8 mm v debelini 10 cm. V sklopu je zajeti dobavo in polaganje cevi DN 30, 12,5 bar v povprečni dolžini 10 m ter navezava na glavno vodovodno omrežje
| komplet | 11 |  | 0
12 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
| m | 4455 |  | 0
13 | Tlačni preizkus cevovoda
| m | 4455 |  | 0
14 | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom.
| m | 4455 |  | 0
15 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 1 |  | 0
16 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 14 |  | 0
17 | Dobava in montaža aluminijastih drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov in zračnikov. Stebriček Al Ø50.
| kos | 18 |  | 0
18 | Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. | ZAKLJUČNA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del.
| m | 4455 |  | 0
2 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
3 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
4 | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in in 2x v elektronski obliki).
| komplet | 1 |  | 0
5 | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del.
| ur | 100 |  | 0
6 | Projektatski nadzor med izvedbo.
| ur | 30 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0

## Apace_Crnci_Zepovci
REKAPITULACIJA
VODOVOD APAČE - ČRNCI - ŽEPOVCI
VODOVOD APAČE - ČRNCI - ŽEPOVCI (vse vrednosti brez DDV)
I. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
| 1. PREDDELA |  |  | 0
| 2. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 3. ZUNANJA DELA |  |  | 0
| Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
| 4. OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
4.1 JAŠEK, 2,0 x 2,0 x 2,0 m, kom 19
| 1. Zemeljska dela |  |  | 0
| 2. Betonska in železobetonska dela |  |  | 0
| 3. Tesarska dela |  |  | 0
| 4. Zidarska dela |  |  | 0
| Skupaj JASEK, 2,0 x 2,0 x 2,0 m, kom 1 |  |  | 0
| Skupaj JASEK, 2,0 x 2,0 x 2,0 m, kom 11 |  |  | 0
| SKUPAJ I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ I. + II. + III. (brez DDV) |  |  | 0
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela,
- vso potrebno delo oz. dela, potrebna za dokončanje gradnje,
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- gradbena pomoč pri montažnih delih,
- vse potrebne transportne stroške do mesta vgradnje, na mestu vgradnje (gradbišču) in za potrebe same vgradnje,
- skladiščenje materiala na gradbišču,
- atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti,
- usklajevanje z dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, projektom za izvedbo ter posvetovanje s projektantom,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- čiščenje prostorov in gradbišča po končanih delih, vključno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo ter
strošek deponiranja,
- vso potrebno higiensko tehnično in zdravstveno preventivo zaščite delavcev na gradbišču,
vključno s prevozom na in iz gradbišča,
- faznost oz. terminski plan izgradnje objekta ter vse ostale zahteve in določila, navedena
v poglavju 3.7.4. Ponudbeni predračun iz Razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca gradnje.
Pri gradnji je potrebno upoštevati "TEHNIČNI PRAVILNIK o javnem vodovodu Sistema C ter uporabljati
materiale in opremo v skladu z navedbami iz Tehničnega pravilnika.
I. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
1. | PREDDELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 1 |  | 0
2 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del.
| kos | 1 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj.
| kos | 2 |  | 0
4 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
| kos | 75 |  | 0
5 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov.
| m | 3745 |  | 0
6 | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Telekom, JR itd.:
-elektro drogovi, PTT drogovi
| kos | 4 |  | 0
7 | Demontaža prometnih znakov, reklamnih panojev in tabl za oznake krajev in križišč, vključno z rušenjem temeljev, strojnim nakladanjem na kamion, odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 5 km in stroški deponije. Prometne znake in table se spravi na gradbiščno deponijo.
| kos | 5 |  | 0
8 | Rušenje cestnih kamnitih robnikov, vse delo in material, 50% v začasno deponijo (vključen transport do 500 m) za kasnejšo uporabo, 50% nakladanje in transport na deponijo oddaljeno do 5.0 km, upoštevani stroški deponije.
| m | 28 |  | 0
9 | Rezanje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 10 cm.
| m | 986 |  | 0
10 | Rušenje asfaltnih površin ne glede na setavo - debeline do 10 cm, s transportom na deponijo, upoštevani tudi stroški deponije.
| m2 | 1479 |  | 0
11 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
| ur | 75 |  | 0
12 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri delu, z možnostjo prenosa in večkratno uporabo.
| kos | 4 |  | 0
13 | Izdelava elaborata za zaporo cest v času gradnje cevovoda.
| kos | 1 |  | 0
14 | Nabava, dobava in namestitev signalizacije za zaporo cest pred gradnjo ter odstranitev signalizacije po končani gradnji na gradbišču - kompletna signalizacija in zavarovanje gradbišča med gradnjo.
| komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1 | Površinski izkop (z bagri) z nakladanjen na prevozno sredstvo ter transportom na gradbiščno deponijo.
Odkop humusa v debelini 20 cm
| m3 | 10 |  | 0
2 | Strojni izkop zgornjega ustroja ceste širine 1.00 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na kamion, odvoz na trajno deponijo do 5000 m, z vsemi deli in stroški.
| m3 | 395 |  | 0
3 | Strojni izkop zgornjega ustroja makadamske ceste širine 1.00 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na kamion, odvoz na trajno deponijo do 5.000 m, z vsemi deli in stroški.
| m3 | 1094 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka s širino dna 0.80 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z nakladanjem na kamion ( upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo do 5000 m z vsemi deli in stroški na deponiji.
- izkop v terenu III. - V. Kategorije.
| m3 III., IV. in V.kat. | 5164 |  | 0
5 | Strojni izkop jarka s širino dna 0.80 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka.
- izkop v terenu III. - V. Kategorije.
| m3 III. in IV. kat. | 33 |  | 0
6 | Dodatek za izkope v mokrem
| m3 | 110 |  | 0
7 | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod.
| m3 | 2 |  | 0
8 | Ročni izkop jarka širine dna 0.80 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve).
- izkop v terenu III., IV. kategorije.
| m3 | 106 |  | 0
9 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm.
| m2 | 2996 |  | 0
10 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
| m3 | 310 |  | 0
11 | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena s peskom 0-8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 541 |  | 0
12 | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 929 |  | 0
13 | Dobava in strojni zasip jarka pod cesto za cevovod z gramoznim materialom zrnatosti 0-32, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 2695 |  | 0
14 | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 27 |  | 0
15 | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih za pravilno odtekanje vode iz hidranta po njihovem zapiranju, cca. 1m3/kom.
| kom | 31 |  | 0
16 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
| m3 | 108 |  | 0
17 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod.
| m3 | 10 |  | 0
18 | Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
| m2 | 40 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | ZUNANJA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Nabava in izdelava voziščnih bankin debeline 40cm iz gramoznega materiala 0-32 mm, s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s krovno fino plastjo gramoza debeline 20 cm.
| m3 | 985 |  | 0
2 | Posip bankin s peskom in uvaljanje s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0cm, debeline 30cm.
| m2 | 2460 |  | 0
3 | Nabava, dobava in izdelava spodnjega ustroja ceste iz tampona 0 - 32 s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0cm, debeline 30cm.
| m3 | 444 |  | 0
4 | Fino zaklinjanje tamponskega sloja s peskom debeline 2 cm pred asfaltiranjem.
| m2 | 1479 |  | 0
5 | Brazdanje obstoječega asfalta, strojno nakladanje na kamion in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 5 km, vključno stroški deponije.
| m2 | 493 |  | 0
6 | Čiščenje utrjene/odrezkane obstoječe podlage pred pobrzigom ter dobava in pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2.
| m2 | 493 |  | 0
7 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm.
| m2 | 1479 |  | 0
8 | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste.
| m2 | 1972 |  | 0
9 | Dobava in polaganje betonskih robnikov - tip robnika enak kot obstoječi, komplet z izkopom, betonskim temeljenjem in fugiranjem, zasipom, 50% iz deponije, 50% novi robniki.
| m | 28 |  | 0
10 | Pleskanje talnih obeležb z belo reflektirajočo barvo.
| m2 | 394 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA DELA |  |  | 0
4. | OBJEKTI NA CEVOVODU
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov
| kom | 31 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste.
| kom | 32 |  | 0
3 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov in hidrantov . Poraba betona do 0,25 m3 po komadu.
| kom | 32 |  | 0
4 | Gradbena dela za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z gramoznim materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zgornjega planuma ceste do zbitosti, to je do 95% po Proctorju, asfaltiranje.
| kos | 1 |  | 0
5 | Kompletna izvedba podvrtavanja pod jarkom z JE cevjo DN 400, ki ostane kasneje kot zaščitna cev, dolžina podvrtavanja je 6 m.
| kos | 1 |  | 0
6 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
| kom | 2 |  | 0
7 | Ponovna postavitev prometnih znakov in napisnih tabl, vključno z vsemi prenosi, izdelavo novih temeljev, zasipom in vsem delom.
| kos | 1 |  | 0
8 | Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških). |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
4.1 | JAŠEK 2,00 x 2,00 x 2,00 m, h=3,5 m - kos 11
1 | ZEMELJSKA DELA
1.1 | Široki izkop gradbene jame za jašek v terenu III. -IV.kat. (strojno : ročno 90 % : 10 %) z odmetavanjem materiala 1,0 m od roba gradbene jame. Globina izkopa je do 3,0 m.
| - strojni m3 | 28 |  | 0
| - ročni m3 | 3 |  | 0
1.2 | Fino planiranje dna gradbene jame s točnostjo +-2 cm in komprimiranje do primerne zbitosti.
| m2 | 9 |  | 0
1.3 | Dobava in vgraditev gramoza v debelini 20 cm pod talno ploščo in v betonsko cev z uvaljanjem do primerne zbitosti.
| m3 | 2 |  | 0
1.4 | Strojni zasip gradbene jame okrog jaška v plasteh po 30 cm in komprimiranjem do 50 Mpa.
| m3 | 2 |  | 0
1.5 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz v deponijo do 3,0 km, v ceni je zajet tudi strošek deponije.
| m3 | 30 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
2 | BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA
2.1 | Dobava in vgraditev podbetona deb. 10 cm in nagibnega betona na dnu in krovni plošči iz betona C8/10 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev.
| m2 | 1.5 |  | 0
2.2 | Dobava in vgrajevanje AB C25/30 v dno stene, krovno ploščo in vstopni jašek preseka 0,12 - 0,20 m3/m2/m1 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev.
| m3 | 7 |  | 0
2.3 | Dobava in vgraditev BC fi 40 cm, L=1.0 m pod poglobitev.
| kom | 1 |  | 0
2.4 | Dobava, vgrajevanje, rezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature:
MA 500/560 Q 324/324
| kg | 418 |  | 0
GA 400/500 do fi 12
| kg | 450 |  | 0
2.5 | Dodatek za vodotesen beton
| m3 | 7 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA |  |  | 0
3 | TESARSKA DELA
3.1 | Nabava, montaža in demontaža enostranskega opaža podbetona in talne plošče.
| m2 | 3 |  | 0
3.2 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten jaška.
| m2 | 46 |  | 0
3.3 | Nabava, montaža in demontaža opaža plošče s podpiranjem; H= 2,0 m.
| m2 | 4 |  | 0
3.4 | Opaženje in razpiranje gradbene jame
| m2 | 45 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  | 0
4 | ZIDARSKA DELA
4.1 | Dobava in izvedba hidroizolacije pod talno ploščo, stene in krovno ploščo z IZOTEKT T4.
| m2 | 42 |  | 0
4.2 | Dobava in zaščita vertikalne izolacije s stiroporjem, debeline 2 cm.
| m2 | 34 |  | 0
4.3 | Dobava in vgraditev kovinske opreme, vključno z vsem potrebnim delom, materialom in antikorozijskimi premazi.
- montažna nerjaveča kovinska lestev po detajlu L=3,0 m
| kom | 1 |  | 0
- kovinska rešetka 0,40 x 0,40 m po detajlu
| kom | 1 |  | 0
- LTŽ pokrov 0,60 x 0,60 m nosilnosti do 25 KN
| kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  | 0
POVZETEK STROŠKOV
| 1. Zemeljska dela |  |  | 0
| 2. Betonska in železobetonska dela |  |  | 0
| 3. Tesarska dela |  |  | 0
| 4. Zidarska dela |  |  | 0
| SKUPAJ 1 kos |  |  | 0
| SKUPAJ JAŠKI - kos 11 |  |  | 0
II. MONTAŽNA DELA
1 | Dobava in montaža cevi iz nodularne litine - NL, s tyton ali STD spojem, sidernimi Vi spoji in EPDM tesnilom, DN 200, PN 10, C40, izdelane po ISO 2537 ali SIST EN 545:2010, z aktivno galvansko zunanjo zaščito Zn+Al debeline 400 g/m² (v razmerju 85% Zn + 15% Al) + epoksi premaz modre barve. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo. Dolžina cevi l = 6,0 m.
DN 200, 10 bar
| m | 2401 |  | 0
DN 200, 10 bar - STD Vi spoj
| m | 1344 |  | 0
2 | Nabava, dobava in vgradnja cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201 v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
PEHD d 110 / 12,5 bar
| m | 10 |  | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine - NL, PN10 v skladu z SIST EN 545:2010, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 250 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Vsi obojčni fazonski kosi morajo imeti Tyton/STD ali UNI STD Vi spoj.
F DN 200
| kos | 12 |  | 0
E DN 200 - STD Vi spoj
| kos | 12 |  | 0
FF DN 200x1000
| kos | 23 |  | 0
FF DN 200x500
| kos | 11 |  | 0
FF DN 100x1000
| kos | 4 |  | 0
FF DN 100x500
| kos | 3 |  | 0
FFR DN 200x150
| kos | 1 |  | 0
MMA DN 200/80 - STD Vi spoj
| kos | 31 |  | 0
MDK DN 200
| kos | 9 |  | 0
MDK DN 100
| kos | 3 |  | 0
MMK DN 200/11st. - STD Vi spoj
| kos | 10 |  | 0
MMK DN 200/22st. - STD Vi spoj
| kos | 2 |  | 0
MMK DN 200/33st. - STD Vi spoj
| kos | 3 |  | 0
MMK DN 200/45st. - STD Vi spoj
| kos | 8 |  | 0
MMQ DN 200 - STD Vi spoj
| kos | 2 |  | 0
N DN 80
| kos | 31 |  | 0
Q DN 100
| kos | 1 |  | 0
T DN200/100
| kos | 11 |  | 0
X DN 100
| kos | 4 |  | 0
X DN 150
| kos | 1 |  | 0
vmesni kos DN 200 - STD Vi spoj
| kos | 55 |  | 0
4 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 10, ISO 2537.
EV zasun DN 150 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
| kos | 1 |  | 0
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
| kos | 31 |  | 0
EV zasun DN 100 z kolesom, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2.
| kos | 11 |  | 0
Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
| kos | 31 |  | 0
Odzračevalna garnitura DN 100, tipa Hawle 992 ali enakovredna, za vgradnjo v zemljo na prirobnični spoj. Delovno območje od 1 - 16 bar. Ustrezati mora standardu SIST EN 10174-4.
| kos | 3 |  | 0
Medprirobnična loputa DN 200 z kolesom. Klin lopute zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno lopute izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2.
| kos | 12 |  | 0
Žabji poklopec DN100, ohišje poklopca in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščiten.
| kos | 1 |  | 0
Cestna kapa - (Ø90), ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči.
| kos | 32 |  | 0
5 | Dobava, vgradnja spojk iz NL GGG 400, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, ISO 2537. Zatezni obroč iz NL GGG 400, spojka zaščitena s premazom tipa RT 90000RS, debeline minimalno 200 mikronov.
Zobata spojka DN 100
| kos | 2 |  | 0
6 | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
PEHD d 110
| kos | 5 |  | 0
7 | Vgradnja cevovoda NL DN 200, l=12m1 , v zaščitno cev JE DN 400 mm v kompletu z vso potrebno mehanizacijo, deli , tipskimi PE drsniki DN 400/200 in vodotesnimi zaključnimi manšetami DN 400/200, komplet 10 kos.
Zaščitna cev JE DN 400
| m | 100 |  | 0
Drsniki DN 400/200
| kos | 20 |  | 0
manšete DN 400/200
| kos | 20 |  | 0
8 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
| m | 3745 |  | 0
9 | Tlačni preizkus cevovoda
| m | 3745 |  | 0
10 | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom.
| m | 3745 |  | 0
11 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 1 |  | 0
12 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 31 |  | 0
13 | Dobava in montaža aluminijastih drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov in zračnikov. Stebriček Al Ø50.
| kos | 32 |  | 0
14 | Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del.
| m | 3745 |  | 0
2 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
3 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
4 | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in in 2x v elektronski obliki).
| komplet | 1 |  | 0
5 | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del.
| ur | 80 |  | 0
6 | Projektatski nadzor med izvedbo.
| ur | 25 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0

## Crnci_Konjisce_Zepovci(Mihovci)
REKAPITULACIJA
VODOVOD ČRNCI - SP. KONJIŠČE - ŽEPOVCI (MIHOVCI)
VODOVOD ČRNCI - SP. KONJIŠČE - ŽEPOVCI (MIHOVCI) (vse vrednosti brez DDV)
I. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
| 1. PREDDELA |  |  | 0
| 2. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 3. ZUNANJA DELA |  |  | 0
| Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
| 4. OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
| SKUPAJ I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0 | 0
III. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ I. + II. + III. (brez DDV) |  |  | 0
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela,
- vso potrebno delo oz. dela, potrebna za dokončanje gradnje,
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- gradbena pomoč pri montažnih delih,
- vse potrebne transportne stroške do mesta vgradnje, na mestu vgradnje (gradbišču) in za potrebe same vgradnje,
- skladiščenje materiala na gradbišču,
- atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti,
- usklajevanje z dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, projektom za izvedbo ter posvetovanje s projektantom,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- čiščenje prostorov in gradbišča po končanih delih, vključno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo ter
strošek deponiranja,
- vso potrebno higiensko tehnično in zdravstveno preventivo zaščite delavcev na gradbišču,
vključno s prevozom na in iz gradbišča,
- faznost oz. terminski plan izgradnje objekta ter vse ostale zahteve in določila, navedena
v poglavju 3.7.4. Ponudbeni predračun iz Razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca gradnje.
Pri gradnji je potrebno upoštevati "TEHNIČNI PRAVILNIK o javnem vodovodu Sistema C ter uporabljati
materiale in opremo v skladu z navedbami iz Tehničnega pravilnika.
I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
1. | PREDDELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 1 |  | 0
2 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del.
| kos | 1 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj.
| kos | 1 |  | 0
4 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
| kos | 24 |  | 0
5 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov.
| m | 1194 |  | 0
6 | Demontaža prometnih znakov, reklamnih panojev in tabl za oznake krajev in križišč, vključno z rušenjem temeljev, strojnim nakladanjem na kamion, odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 5 km in stroški deponije. Prometne znake in table se spravi na gradbiščno deponijo.
| kos | 4 |  | 0
7 | Rezanje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 10 cm.
| m | 16 |  | 0
8 | Rušenje asfaltnih površin ne glede na setavo - debeline do 10 cm, s transportom na deponijo, upoštevani tudi stroški deponije.
| m2 | 24 |  | 0
9 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
| ur | 35 |  | 0
10 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri delu, z možnostjo prenosa in večkratno uporabo.
| kos | 2 |  | 0
11 | Izdelava elaborata za zaporo cest v času gradnje cevovoda.
| kos | 1 |  | 0
12 | Nabava, dobava in namestitev signalizacije za zaporo cest pred gradnjo ter odstranitev signalizacije po končani gradnji na gradbišču - kompletna signalizacija in zavarovanje gradbišča med gradnjo.
| komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1 | Strojni izkop zgornjega ustroja ceste širine 1.50 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na kamion, odvoz na trajno deponijo do 5000 m, z vsemi deli in stroški.
| m3 | 10 |  | 0
2 | Strojni izkop zgornjega ustroja makadamske ceste širine 1.50 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na kamion, odvoz na trajno deponijo do 5000 m, z vsemi deli in stroški.
| m3 | 707 |  | 0
3 | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z nakladanjem na kamion ( upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo do 5000 m z vsemi deli in stroški na deponiji.
- izkop v terenu III. - V. Kategorije.
| m3 III., IV. in V.kat. | 1414 |  | 0
4 | Dodatek za izkope v mokrem
| m3 | 15 |  | 0
5 | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod.
| m3 | 2 |  | 0
6 | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve).
- izkop v terenu III., IV. kategorije.
| m3 | 29 |  | 0
7 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm.
| m2 | 836 |  | 0
8 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
| m3 | 87 |  | 0
9 | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena s peskom 0-8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 81 |  | 0
10 | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 260 |  | 0
11 | Dobava in strojni zasip jarka pod cesto za cevovod z izkopanim materialom zrnatosti 0-32, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 955 |  | 0
12 | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih za pravilno odtekanje vode iz hidranta po nihovem zapiranju ca 1m3/kom.
| kom | 4 |  | 0
13 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od ročnega izkopa jarka in kom. vodov.
| m3 | 44 |  | 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
0
3. | ZUNANJA DELA
1 | Nabava in izdelava makadamskega vozišča debeline 40 cm iz gramoznega materiala 0-32 mm, s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s krovno fino plastjo gramoza debeline 20 cm.
| m3 | 707 |  | 0
2 | Posip makadamskega vozišča s peskom in uvaljanje s strojnim komprimiranjem do zbitosti do 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, debeline 10 cm.
| m2 | 1767 |  | 0
3 | Nabava, dobava in izdelava spodnjega ustroja ceste iz tampona 0 - 32 s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0cm, debeline 30cm.
| m3 | 7 |  | 0
4 | Fino zaklinjanje tamponskega sloja s peskom debeline 2 cm pred asfaltiranjem oz. polaganjem tlakovcev.
| m2 | 24 |  | 0
5 | Brazdanje obstoječega asfalta, strojno nakladanje na kamion in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 5 km, vključno stroški deponije.
| m2 | 8 |  | 0
6 | Čiščenje utrjene/odrezkane obstoječe podlage pred pobrzigom ter dobava in pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2.
| m2 | 8 |  | 0
7 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm.
| m2 | 24 |  | 0
8 | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste.
| m2 | 32 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA DELA |  |  | 0
4. | OBJEKTI NA CEVOVODU
1 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov
| kom | 4 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
| m3 | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste.
| kom | 7 |  | 0
4 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov in hidrantov . Poraba betona do 0,25 m3 po komadu.
| kom | 5 |  | 0
5 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
| kom | 2 |  | 0
6 | Ponovna postavitev prometnih znakov in napisnih tabl, vključno z vsemi prenosi, izdelavo novih temeljev, zasipom in vsem delom.
| kos | 4 |  | 0
7 | Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
II. MONTAŽNA DELA
1 | Dobava in montaža cevi iz nodularne litine - NL, s tyton ali STD spojem, sidernimi Vi spoji in EPDM tesnilom, DN 100, PN 10, C40, izdelane po ISO 2537 ali SIST EN 545:2010, z aktivno galvansko zunanjo zaščito Zn+Al debeline 400 g/m² (v razmerju 85% Zn + 15% Al) + epoksi premaz modre barve. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo. Dolžina cevi l = 6,0 m.
DN 100, 10 bar
| m | 962 |  | 0
DN 100, 10 bar - STD Vi spoj
| m | 232 |  | 0
2 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine - NL, PN10 v skladu z SIST EN 545:2010, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 250 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Vsi obojčni fazonski kosi morajo imeti Tyton/STD ali UNI STD Vi spoj.
F DN 100
| kos | 2 |  | 0
E DN 100 - STD Vi spoj
| kos | 1 |  | 0
MMA DN 100/80 - STD Vi spoj
| kos | 3 |  | 0
MMK DN 100/11st. - STD Vi spoj
| kos | 3 |  | 0
MMK DN 100/22st. - STD Vi spoj
| kos | 3 |  | 0
N DN 80
| kos | 4 |  | 0
T DN 100/80
| kos | 1 |  | 0
X DN 80
| kos | 1 |  | 0
vmesni kos DN 100 - STD Vi spoj
| kos | 9 |  | 0
3 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 10, ISO 2537.
EV zasun DN 100 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
| kos | 1 |  | 0
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
| kos | 4 |  | 0
Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
| kos | 3 |  | 0
Hidrant podzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Izhodna prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
| kos | 1 |  | 0
Cestna kapa - (Ø90), ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči.
| kos | 5 |  | 0
Ovalna cestna kapa - za podzemni hidrant, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči.
| kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega ventila v PVC jašku z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom.
Zračnik DN 80, izdelan iz NL z obojestransko epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Delovno območje 1 - 16 bar, tesnilna guma iz EPDM elastomerne gume.
| kos | 1 |  | 0
Jašek MK 500
| kos | 1 |  | 0
EV zasun DN 80
| kos | 1 |  | 0
PC cev DN 80
| m | 1 |  | 0
P - oklep DN 150
| kos | 1 |  | 0
5 | Naprava nastavkov in odcepov - priključkov za hišno vodovodno odjemno mesto. V ceno je potrebno zajeti zakoličbo, rezanje asfalta v cestišču, izkop, dobavo in vgraditev cevi na pripravljeno podlago ter zasip cevi. Izkop in zasip cevi se izvede v povprečni dolžini 10 m v cestišču in zelenici. Cev se vgrajuje na posteljico iz frakcije 4-8 mm v debelini 10 cm. V sklopu je zajeti dobavo in polaganje cevi DN 50, 12,5 bar v povprečni dolžini 10 m ter navezava na glavno vodovodno omrežje
| komplet | 6 |  | 0
6 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
| m | 1194 |  | 0
7 | Tlačni preizkus cevovoda
| m | 1194 |  | 0
8 | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom.
| m | 1194 |  | 0
9 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 1 |  | 0
10 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 4 |  | 0
11 | Dobava in montaža aluminijastih drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov in zračnikov. Stebriček Al Ø50.
| kos | 5 |  | 0
12 | Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških). |  |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del.
| m | 1194 |  | 0
2 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
3 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
4 | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in in 2x v elektronski obliki).
| komplet | 1 |  | 0
5 | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del.
| ur | 40 |  | 0
6 | Projektatski nadzor med izvedbo.
| ur | 15 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0

## Ziberci_SpKonjisce_odsek1
REKAPITULACIJA
VODOVOD ŽIBERCI - SP. KONJIŠČE (ODSEK 1)
VODOVOD ŽIBERCI - SP. KONJIŠČE (ODSEK 1) (vse vrednosti brez DDV)
I. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
| 1. PREDDELA |  |  | 0
| 2. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 3. ZUNANJA DELA |  |  | 0
| Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
| 4. OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
| SKUPAJ I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0 | 0
III. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ I. + II. + III. (brez DDV) |  |  | 0
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela,
- vso potrebno delo oz. dela, potrebna za dokončanje gradnje,
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- gradbena pomoč pri montažnih delih,
- vse potrebne transportne stroške do mesta vgradnje, na mestu vgradnje (gradbišču) in za potrebe same vgradnje,
- skladiščenje materiala na gradbišču,
- atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti,
- usklajevanje z dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, projektom za izvedbo ter posvetovanje s projektantom,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- čiščenje prostorov in gradbišča po končanih delih, vključno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo ter
strošek deponiranja,
- vso potrebno higiensko tehnično in zdravstveno preventivo zaščite delavcev na gradbišču,
vključno s prevozom na in iz gradbišča,
- faznost oz. terminski plan izgradnje objekta ter vse ostale zahteve in določila, navedena
v poglavju 3.7.4. Ponudbeni predračun iz Razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca gradnje.
Pri gradnji je potrebno upoštevati "TEHNIČNI PRAVILNIK o javnem vodovodu Sistema C ter uporabljati
materiale in opremo v skladu z navedbami iz Tehničnega pravilnika.
I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
1. | PREDDELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 1 |  | 0
2 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del.
| kos | 1 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj.
| kos | 2 |  | 0
4 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
| kos | 43 |  | 0
5 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov.
| m | 2128 |  | 0
6 | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Telekom, JR itd.:
-elektro drogovi, PTT drogovi
| kos | 5 |  | 0
7 | Demontaža prometnih znakov, reklamnih panojev in tabl za oznake krajev in križišč, vključno z rušenjem temeljev, strojnim nakladanjem na kamion, odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 5 km in stroški deponije. Prometne znake in table se spravi na gradbiščno deponijo.
| kos | 4 |  | 0
8 | Rezanje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 10 cm.
| m | 544 |  | 0
9 | Rušenje asfaltnih površin ne glede na setavo - debeline do 10 cm, s transportom na deponijo, upoštevani tudi stroški deponije.
| m2 | 816 |  | 0
10 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
| ur | 35 |  | 0
11 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri delu, z možnostjo prenosa in večkratno uporabo.
| kos | 2 |  | 0
12 | Izdelava elaborata za zaporo cest v času gradnje cevovoda.
| kos | 1 |  | 0
13 | Nabava, dobava in namestitev signalizacije za zaporo cest pred gradnjo ter odstranitev signalizacije po končani gradnji na gradbišču - kompletna signalizacija in zavarovanje gradbišča med gradnjo.
| komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1 | Površinski izkop (z bagri) z nakladanjen na prvozno sredstvo ter transportom na gradbiščno deponijo.
Odkop humusa v debelini 20 cm
| m3 | 11 |  | 0
2 | Strojni izkop zgornjega ustroja ceste širine 1.50 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na kamion, odvoz na trajno deponijo do 5000 m, z vsemi deli in stroški.
| m3 | 326 |  | 0
3 | Strojni izkop zgornjega ustroja makadamske ceste širine do 1.50 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na kamion, odvoz na trajno deponijo do 5000 m, z vsemi deli in stroški.
| m3 | 933 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z nakladanjem na kamion ( upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo do 5000 m z vsemi deli in stroški na deponiji.
- izkop v terenu III. - V. Kategorije.
| m3 III., IV. in V.kat. | 2652 |  | 0
5 | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka.
- izkop v terenu III. - V. Kategorije.
| m3 III. in IV. kat. | 37 |  | 0
6 | Dodatek za izkope v mokrem
| m3 | 68 |  | 0
7 | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod.
| m3 | 2 |  | 0
8 | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve).
- izkop v terenu III., IV. kategorije.
| m3 | 55 |  | 0
9 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm.
| m2 | 1490 |  | 0
10 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
| m3 | 155 |  | 0
11 | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena s peskom 0-8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 144 |  | 0
12 | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 464 |  | 0
13 | Dobava in strojni zasip jarka pod cesto za cevovod z gramoznim materialom zrnatosti 0-32, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 1599 |  | 0
14 | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom zrnavosti 0-32, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 39 |  | 0
15 | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih za pravilno odtekanje vode iz hidranta po nihovem zapiranju ca 1m3/kom.
| kom | 16 |  | 0
16 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od ročnega izkopa jarka in kom. vodov.
| m3 | 57 |  | 0
17 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod.
| m3 | 11 |  | 0
18 | Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
| m2 | 43 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | ZUNANJA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Nabava in izdelava makadamskega vozišča debeline 40 cm iz gramoznega materiala 0-32 mm, s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s krovno fino plastjo gramoza debeline 20 cm.
| m3 | 933 |  | 0
2 | Posip makadamskega vozišča s peskom in uvaljanje s strojnim komprimiranjem do zbitosti do 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, debeline 10 cm.
| m2 | 2332 |  | 0
3 | Nabava, dobava in izdelava spodnjega ustroja ceste iz tampona 0 - 32 s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0cm, debeline 30cm.
| m3 | 245 |  | 0
4 | Fino zaklinjanje tamponskega sloja s peskom debeline 2 cm pred asfaltiranjem oz. polaganjem tlakovcev.
| m2 | 816 |  | 0
5 | Brazdanje obstoječega asfalta, strojno nakladanje na kamion in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 5 km, vključno stroški deponije.
| m2 | 272 |  | 0
6 | Čiščenje utrjene/odrezkane obstoječe podlage pred pobrzigom ter dobava in pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2.
| m2 | 272 |  | 0
7 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm.
| m2 | 816 |  | 0
8 | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste.
| m2 | 1088 |  | 0
9 | Pleskanje talnih obeležb z belo reflektirajočo barvo.
| m2 | 22 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA DELA |  |  | 0
4. | OBJEKTI NA CEVOVODU
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov
| kom | 16 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
| m3 | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste.
| kom | 21 |  | 0
4 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov in hidrantov . Poraba betona do 0,25 m3 po komadu.
| kom | 17 |  | 0
5 | Gradbena dela za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z gramoznim materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zgornjega planuma ceste do zbitosti, to je do 95% po Proctorju, asfaltiranje.
| kos | 2 |  | 0
6 | Kompletna izvedba podvrtavanja pod jarkom z JE cevjo DN 300, ki ostane kasneje kot zaščitna cev, dolžina podvrtavanja je 8 m.
| kos | 1 |  | 0
7 | Kompletna izvedba podvrtavanja pod jarkom z JE cevjo DN 300, ki ostane kasneje kot zaščitna cev, dolžina podvrtavanja je 6 m.
| kos | 1 |  | 0
8 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
| kom | 2 |  | 0
9 | Ponovna postavitev prometnih znakov in napisnih tabl, vključno z vsemi prenosi, izdelavo novih temeljev, zasipom in vsem delom.
| kos | 5 |  | 0
10 | Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških). |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
II. MONTAŽNA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in montaža cevi iz nodularne litine - NL, s tyton ali STD spojem, sidernimi Vi spoji in EPDM tesnilom, DN 100, PN 10, C40, izdelane po ISO 2537 ali SIST EN 545:2010, z aktivno galvansko zunanjo zaščito Zn+Al debeline 400 g/m² (v razmerju 85% Zn + 15% Al) + epoksi premaz modre barve. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo. Dolžina cevi l = 6,0 m.
DN 100, 10 bar
| m | 1096 |  | 0
DN 100, 10 bar - STD Vi spoj
| m | 1032 |  | 0
2 | Nabava, dobava in vgradnja cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201 v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
PEHD d 110 / 12,5 bar
| m | 15 |  | 0
3 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine - NL, PN10 v skladu z SIST EN 545:2010, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 250 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Vsi obojčni fazonski kosi morajo imeti Tyton/STD ali UNI STD Vi spoj.
F DN 100
| kos | 1 |  | 0
E DN 100 - STD Vi spoj
| kos | 1 |  | 0
MMA DN 150/100 - STD Vi spoj
| kos | 1 |  | 0
MMA DN 100/80 - STD Vi spoj
| kos | 16 |  | 0
MMK DN 100/11st. - STD Vi spoj
| kos | 4 |  | 0
MMK DN 100/22st. - STD Vi spoj
| kos | 4 |  | 0
MMK DN 100/33st. - STD Vi spoj
| kos | 7 |  | 0
MMK DN 100/45st. - STD Vi spoj
| kos | 12 |  | 0
N DN 80
| kos | 16 |  | 0
T DN100/80
| kos | 1 |  | 0
X DN 100
| kos | 1 |  | 0
vmesni kos DN 100 - STD Vi spoj
| kos | 39 |  | 0
4 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 10, ISO 2537.
EV zasun DN 100 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
| kos | 1 |  | 0
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
| kos | 16 |  | 0
Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
| kos | 12 |  | 0
Hidrant podzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Izhodna prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
| kos | 4 |  | 0
Žabji poklopec DN100, ohišje poklopca in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščiten.
| kos | 2 |  | 0
Cestna kapa - (Ø90), ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči.
| kos | 17 |  | 0
Ovalna cestna kapa - za podzemni hidrant, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči.
| kos | 4 |  | 0
5 | Dobava, vgradnja spojk iz NL GGG 400, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, ISO 2537. Zatezni obroč iz NL GGG 400, spojka zaščitena s premazom tipa RT 90000RS, debeline minimalno 200 mikronov.
Zobata spojka DN 100
| kos | 4 |  | 0
6 | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega ventila v PVC jašku z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom.
Zračnik DN 80, izdelan iz NL z obojestransko epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Delovno območje 1 - 16 bar, tesnilna guma iz EPDM elastomerne gume.
| kos | 1 |  | 0
Jašek MK 500
| kos | 1 |  | 0
EV zasun DN 80
| kos | 1 |  | 0
PC cev DN 80
| m | 1 |  | 0
P - oklep DN 150
| kos | 1 |  | 0
7 | Vgradnja cevovoda NL DN 100, l=14m1 (6+8), v zaščitno cev JE DN 300 mm v kompletu z vso potrebno mehanizacijo, deli , tipskimi PE drsniki DN 300/100 in vodotesnimi zaključnimi manšetami DN 300/100-kos 1.
Zaščitna cev JE DN 300
| m | 14 |  | 0
Drsniki DN 300/100
| kos | 4 |  | 0
manšete DN 300/100
| kos | 4 |  | 0
8 | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
NL DN 150
| kos | 1 |  | 0
9 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
| m | 2128 |  | 0
10 | Tlačni preizkus cevovoda
| m | 2128 |  | 0
11 | Naprava nastavkov in odcepov - priključkov za hišno vodovodno priključno - odjemno mesto. V ceno je potrebno zajeti zakoličbo, rezanje asfalta v cestišču, izkop, dobavo in vgraditev cevi na pripravljeno podlago ter zasip cevi. Izkop in zasip cevi se izvede v povprečni dolžini 10 m v cestišču in zelenici. Cev se vgrajuje na posteljico iz frakcije 4-8 mm v debelini 10 cm. V sklopu je zajeti dobavo in polaganje cevi DN 50, 12,5 bar v povprečni dolžini 10 m ter navezava na glavno vodovodno omrežje.
| komplet | 3 |  | 0
12 | Naprava nastavkov in odcepov - priključkov za hišno vodovodno odjemno mesto. V ceno je potrebno zajeti zakoličbo, rezanje asfalta v cestišču, izkop, dobavo in vgraditev cevi in vodovodnega termo jaška na pripravljeno podlago ter zasip cevi. Izkop in zasip cevi se izvede v povprečni dolžini 10 m v cestišču in zelenici. Cev se vgrajuje na posteljico iz frakcije 4-8 mm v debelini 10 cm. V sklopu je zajeti dobavo in polaganje cevi d32, 12,5 bar v povprečni dolžini 10 m ter dobavo in vgraditev vodovodnega termo jaška iz PE, globine 1.200 mm ter navezava na glavno vodovodno omrežje.
| komplet | 17 |  | 0
13 | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom.
| m | 2128 |  | 0
14 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 1 |  | 0
15 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 16 |  | 0
16 | Dobava in montaža aluminijastih drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov in zračnikov. Stebriček Al Ø50.
| kos | 17 |  | 0
17 | Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških). |  |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. ZAKLJUČNA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del.
| m | 2128 |  | 0
2 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
3 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
4 | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in in 2x v elektronski obliki).
| komplet | 1 |  | 0
5 | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del.
| ur | 60 |  | 0
6 | Projektatski nadzor med izvedbo.
| ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0

## Ziberci_SpKonjisce_odsek2
REKAPITULACIJA
VODOVOD ŽIBERCI - SP. KONJIŠČE (ODSEK 2)
VODOVOD ŽIBERCI - SP. KONJIŠČE (ODSEK 2) (vse vrednosti brez DDV)
I. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
| 1. PREDDELA |  |  | 0
| 2. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 3. ZUNANJA DELA |  |  | 0
| Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
| 4. OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
| SKUPAJ I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ I. + II. + III. (brez DDV) |  |  | 0
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela,
- vso potrebno delo oz. dela, potrebna za dokončanje gradnje,
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- gradbena pomoč pri montažnih delih,
- vse potrebne transportne stroške do mesta vgradnje, na mestu vgradnje (gradbišču) in za potrebe same vgradnje,
- skladiščenje materiala na gradbišču,
- atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti,
- usklajevanje z dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, projektom za izvedbo ter posvetovanje s projektantom,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- čiščenje prostorov in gradbišča po končanih delih, vključno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo ter
strošek deponiranja,
- vso potrebno higiensko tehnično in zdravstveno preventivo zaščite delavcev na gradbišču,
vključno s prevozom na in iz gradbišča,
- faznost oz. terminski plan izgradnje objekta ter vse ostale zahteve in določila, navedena
v poglavju 3.7.4. Ponudbeni predračun iz Razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca gradnje.
Pri gradnji je potrebno upoštevati "TEHNIČNI PRAVILNIK o javnem vodovodu Sistema C ter uporabljati
materiale in opremo v skladu z navedbami iz Tehničnega pravilnika.
I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
1. | PREDDELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 1 |  | 0
2 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del.
| kos | 1 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj.
| kos | 2 |  | 0
4 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
| kos | 29 |  | 0
5 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov.
| m | 1428 |  | 0
6 | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Telekom, JR itd.:
-elektro drogovi, PTT drogovi
| kos | 4 |  | 0
7 | Demontaža prometnih znakov, reklamnih panojev in tabl za oznake krajev in križišč, vključno z rušenjem temeljev, strojnim nakladanjem na kamion, odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 5 km in stroški deponije. Prometne znake in table se spravi na gradbiščno deponijo.
| kos | 3 |  | 0
8 | Rezanje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 10 cm.
| m | 1428 |  | 0
9 | Rušenje asfaltnih površin ne glede na setavo - debeline do 10 cm, s transportom na deponijo, upoštevani tudi stroški deponije.
| m2 | 2142 |  | 0
10 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
| ur | 25 |  | 0
11 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri delu, z možnostjo prenosa in večkratno uporabo.
| kos | 2 |  | 0
12 | Izdelava elaborata za zaporo cest v času gradnje cevovoda.
| kos | 1 |  | 0
13 | Nabava, dobava in namestitev signalizacije za zaporo cest pred gradnjo ter odstranitev signalizacije po končani gradnji na gradbišču - kompletna signalizacija in zavarovanje gradbišča med gradnjo.
| komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1 | Strojni izkop zgornjega ustroja ceste širine 1.50 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na kamion, odvoz na trajno deponijo do 5000 m, z vsemi deli in stroški.
| m3 | 2142 |  | 0
2 | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z nakladanjem na kamion ( upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo do 5000 m z vsemi deli in stroški na deponiji.
- izkop v terenu III. - V. Kategorije.
| m3 III., IV. in V.kat. | 2090 |  | 0
3 | Dodatek za izkope v mokrem
| m3 | 54 |  | 0
4 | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod.
| m3 | 2 |  | 0
5 | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve).
- izkop v terenu III., IV. kategorije.
| m3 | 43 |  | 0
6 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm.
| m2 | 1000 |  | 0
7 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
| m3 | 104 |  | 0
8 | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena s peskom 0-8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 96 |  | 0
9 | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 311 |  | 0
10 | Dobava in strojni zasip jarka pod cesto za cevovod z gramoznim materialom zrnatosti 0-32, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 959 |  | 0
11 | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih za pravilno odtekanje vode iz hidranta po nihovem zapiranju ca 1m3/kom.
| kom | 5 |  | 0
12 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od ročnega izkopa jarka in kom. vodov.
| m3 | 45 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | ZUNANJA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Nabava, dobava in izdelava spodnjega ustroja ceste iz tampona 0 - 32 s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0cm, debeline 30cm.
| m3 | 643 |  | 0
2 | Fino zaklinjanje tamponskega sloja s peskom debeline 2 cm pred asfaltiranjem oz. polaganjem tlakovcev.
| m2 | 2142 |  | 0
3 | Brazdanje obstoječega asfalta, strojno nakladanje na kamion in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 5 km, vključno stroški deponije.
| m2 | 714 |  | 0
4 | Čiščenje utrjene/odrezkane obstoječe podlage pred pobrzigom ter dobava in pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2.
| m2 | 714 |  | 0
5 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm.
| m2 | 2142 |  | 0
6 | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste.
| m2 | 2856 |  | 0
7 | Pleskanje talnih obeležb z belo reflektirajočo barvo.
| m2 | 86 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA DELA |  |  | 0
4. | OBJEKTI NA CEVOVODU
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov
| kom | 5 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
| m3 | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste.
| kom | 9 |  | 0
4 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov in hidrantov . Poraba betona do 0,25 m3 po komadu.
| kom | 6 |  | 0
5 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
| kom | 2 |  | 0
6 | Ponovna postavitev prometnih znakov in napisnih tabl, vključno z vsemi prenosi, izdelavo novih temeljev, zasipom in vsem delom.
| kos | 4 |  | 0
7 | Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
II. MONTAŽNA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in montaža cevi iz nodularne litine - NL, s tyton ali STD spojem, sidernimi Vi spoji in EPDM tesnilom, DN 100, PN 10, C40, izdelane po ISO 2537 ali SIST EN 545:2010, z aktivno galvansko zunanjo zaščito Zn+Al debeline 400 g/m² (v razmerju 85% Zn + 15% Al) + epoksi premaz modre barve. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo. Dolžina cevi l = 6,0 m.
DN 100, 10 bar
| m | 1164 |  | 0
DN 100, 10 bar - STD Vi spoj
| m | 264 |  | 0
2 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine - NL, PN10 v skladu z SIST EN 545:2010, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 250 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Vsi obojčni fazonski kosi morajo imeti Tyton/STD ali UNI STD Vi spoj.
F DN 100
| kos | 1 |  | 0
E DN 100 - STD Vi spoj
| kos | 1 |  | 0
MMA DN 150/100 - STD Vi spoj
| kos | 1 |  | 0
MMA DN 100/80 - STD Vi spoj
| kos | 4 |  | 0
MMK DN 100/11st. - STD Vi spoj
| kos | 6 |  | 0
N DN 80
| kos | 4 |  | 0
T DN100/80
| kos | 1 |  | 0
X DN 100
| kos | 1 |  | 0
vmesni kos DN 100 - STD Vi spoj
| kos | 10 |  | 0
3 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 10, ISO 2537.
EV zasun DN 100 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
| kos | 1 |  | 0
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
| kos | 4 |  | 0
Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
| kos | 2 |  | 0
Hidrant podzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Izhodna prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
| kos | 3 |  | 0
Žabji poklopec DN100, ohišje poklopca in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščiten.
| kos | 2 |  | 0
Cestna kapa - (Ø90), ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči.
| kos | 5 |  | 0
Ovalna cestna kapa - za podzemni hidrant, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči.
| kos | 3 |  | 0
4 | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega ventila v PVC jašku z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom.
Zračnik DN 80, izdelan iz NL z obojestransko epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Delovno območje 1 - 16 bar, tesnilna guma iz EPDM elastomerne gume.
| kos | 1 |  | 0
Jašek MK 500
| kos | 1 |  | 0
EV zasun DN 80
| kos | 1 |  | 0
PC cev DN 80
| m | 1 |  | 0
P - oklep DN 150
| kos | 1 |  | 0
5 | Vgradnja cevovoda NL DN 100, l=2m1, v zaščitno cev JE DN 300 mm v kompletu z vso potrebno mehanizacijo, deli , tipskimi PE drsniki DN 300/100 in vodotesnimi zaključnimi manšetami DN 300/100-kos 1.
Zaščitna cev JE DN 300
| m | 2 |  | 0
Drsniki DN 300/100
| kos | 1 |  | 0
manšete DN 300/100
| kos | 2 |  | 0
6 | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda z izvedbo navezave. Upoštevati objave o ispadu oskrbe:
NL DN 150
| kos | 1 |  | 0
7 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
| m | 1428 |  | 0
8 | Tlačni preizkus cevovoda
| m | 1428 |  | 0
9 | Naprava nastavkov in odcepov - priključkov za hišno vodovodno priključno - odjemno mesto. V ceno je potrebno zajeti zakoličbo, rezanje asfalta v cestišču, izkop, dobavo in vgraditev cevi na pripravljeno podlago ter zasip cevi. Izkop in zasip cevi se izvede v povprečni dolžini 10 m v cestišču in zelenici. Cev se vgrajuje na posteljico iz frakcije 4-8 mm v debelini 10 cm. V sklopu je zajeti dobavo in polaganje cevi DN 50, 12,5 bar v povprečni dolžini 10 m ter navezava na glavno vodovodno omrežje.
| komplet | 5 |  | 0
10 | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom.
| m | 1428 |  | 0
11 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 1 |  | 0
12 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 5 |  | 0
13 | Dobava in montaža aluminijastih drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov in zračnikov. Stebriček Al Ø50.
| kos | 6 |  | 0
14 | Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških). |  |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. ZAKLJUČNA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del.
| m | 1428 |  | 0
2 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
3 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
4 | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in in 2x v elektronski obliki).
| komplet | 1 |  | 0
5 | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del.
| ur | 40 |  | 0
6 | Projektatski nadzor med izvedbo.
| ur | 15 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0

## Vratja_vas_Trate
REKAPITULACIJA
VODOVOD VRATJA VAS - TRATE
VODOVOD VRATJA VAS - TRATE (vse vrednosti brez DDV)
I. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
| 1. PREDDELA |  |  | 0
| 2. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 3. ZUNANJA DELA |  |  | 0
| Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
| 4. OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
4.1 JAŠEK, 2,0 x 2,0 x 2,0 m, kom 1
| 1. Zemeljska dela |  |  | 0
| 2. Betonska in železobetonska dela |  |  | 0
| 3. Tesarska dela |  |  | 0
| 4. Zidarska dela |  |  | 0
| Skupaj JASEK, 2,0 x 2,0 x 2,0 m, kom 1 |  |  | 0
| Skupaj JASEK, 2,0 x 2,0 x 2,0 m, kom 1 |  |  | 0
| SKUPAJ I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ I. + II. + III. (brez DDV) |  |  | 0
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela,
- vso potrebno delo oz. dela, potrebna za dokončanje gradnje,
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- gradbena pomoč pri montažnih delih,
- vse potrebne transportne stroške do mesta vgradnje, na mestu vgradnje (gradbišču) in za potrebe same vgradnje,
- skladiščenje materiala na gradbišču,
- atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti,
- usklajevanje z dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, projektom za izvedbo ter posvetovanje s projektantom,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- čiščenje prostorov in gradbišča po končanih delih, vključno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo ter
strošek deponiranja,
- vso potrebno higiensko tehnično in zdravstveno preventivo zaščite delavcev na gradbišču,
vključno s prevozom na in iz gradbišča,
- faznost oz. terminski plan izgradnje objekta ter vse ostale zahteve in določila, navedena
v poglavju 3.7.4. Ponudbeni predračun iz Razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca gradnje.
Pri gradnji je potrebno upoštevati "TEHNIČNI PRAVILNIK o javnem vodovodu Sistema C ter uporabljati
materiale in opremo v skladu z navedbami iz Tehničnega pravilnika.
I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
1. | PREDDELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 1 |  | 0
2 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del.
| kos | 1 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj.
| kos | 2 |  | 0
4 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
| kos | 24 |  | 0
5 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov.
| m | 1168 |  | 0
6 | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Telekom, JR itd.:
-elektro drogovi, PTT drogovi
| kos | 5 |  | 0
7 | Demontaža prometnih znakov, reklamnih panojev in tabl za oznake krajev in križišč, vključno z rušenjem temeljev, strojnim nakladanjem na kamion, odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 5 km in stroški deponije. Prometne znake in table se spravi na gradbiščno deponijo.
| kos | 4 |  | 0
8 | Rezanje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 10 cm.
| m | 20 |  | 0
9 | Rušenje asfaltnih površin ne glede na setavo - debeline do 10 cm, s transportom na deponijo, upoštevani tudi stroški deponije.
| m2 | 30 |  | 0
10 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
| ur | 45 |  | 0
11 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri delu, z možnostjo prenosa in večkratno uporabo.
| kos | 4 |  | 0
12 | Izdelava elaborata za zaporo cest v času gradnje cevovoda.
| kos | 1 |  | 0
13 | Nabava, dobava in namestitev signalizacije za zaporo cest pred gradnjo ter odstranitev signalizacije po končani gradnji na gradbišču - kompletna signalizacija in zavarovanje gradbišča med gradnjo.
| komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1 | Površinski izkop (z bagri) z nakladanjen na prvozno sredstvo ter transportom na gradbiščno deponijo.
Odkop humusa v debelini 20 cm.
| m3 | 10 |  | 0
2 | Strojni izkop zgornjega ustroja ceste širine 1.50 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na kamion, odvoz na trajno deponijo do 5000 m, z vsemi deli in stroški.
| m3 | 12 |  | 0
2 | Strojni izkop zgornjega ustroja bankine širine 1.00 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na kamion, odvoz na trajno deponijo do 5000 m, z vsemi deli in stroški.
| m3 | 459 |  | 0
3 | Strojni izkop zgornjega ustroja makadamske ceste širine 1.50 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na kamion, odvoz na trajno deponijo do 5000 m, z vsemi deli in stroški.
| m3 | 7 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka s širino dna 0.75 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z nakladanjem na kamion ( upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo do 5000 m z vsemi deli in stroški na deponiji.
- izkop v terenu III. - V. Kategorije.
| m3 III., IV. in V.kat. | 1611 |  | 0
5 | Dodatek za izkope v mokrem
| m3 | 17 |  | 0
6 | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod.
| m3 | 2 |  | 0
7 | Ročni izkop jarka širine dna 0.75 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve).
- izkop v terenu III., IV. kategorije.
| m3 | 33 |  | 0
8 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm.
| m2 | 876 |  | 0
9 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
| m3 | 91 |  | 0
10 | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena s peskom 0-8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 85 |  | 0
11 | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 272 |  | 0
12 | Dobava in strojni zasip jarka pod cesto za cevovod z gramoznim materialom zrnatosti 0-32, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 34 |  | 0
13 | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom zrnavosti 0-32, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 1138 |  | 0
14 | Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih za pravilno odtekanje vode iz hidranta po nihovem zapiranju ca 1m3/kom.
| kom | 9 |  | 0
15 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od ročnega izkopa jarka in kom. vodov.
| m3 | 35 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | ZUNANJA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Nabava in izdelava makadamskega vozišča debeline 40 cm iz gramoznega materiala 0-32 mm, s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s krovno fino plastjo gramoza debeline 20 cm.
| m3 | 8 |  | 0
2 | Posip makadamskega vozišča s peskom in uvaljanje s strojnim komprimiranjem do zbitosti do 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, debeline 30 cm.
| m2 | 18 |  | 0
3 | Nabava in izdelava voziščnih bankin debeline 40cm iz gramoznega materiala 0-32 mm, s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s krovno fino plastjo gramoza debeline 20 cm.
| m3 | 455 |  | 0
4 | Posip bankin s peskom in uvaljanje s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0cm, debeline 30cm.
| m2 | 1136 |  | 0
5 | Nabava, dobava in izdelava spodnjega ustroja ceste iz tampona 0 - 32 s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0cm, debeline 30cm.
| m3 | 9 |  | 0
6 | Fino zaklinjanje tamponskega sloja s peskom debeline 2 cm pred asfaltiranjem oz. polaganjem tlakovcev.
| m2 | 30 |  | 0
7 | Brazdanje obstoječega asfalta, strojno nakladanje na kamion in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 5 km, vključno stroški deponije.
| m2 | 10 |  | 0
8 | Čiščenje utrjene/odrezkane obstoječe podlage pred pobrzigom ter dobava in pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2.
| m2 | 10 |  | 0
9 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm.
| m2 | 30 |  | 0
10 | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste.
| m2 | 40 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA DELA |  |  | 0
4. | OBJEKTI NA CEVOVODU
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov
| kom | 9 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
| m3 | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste.
| kom | 11 |  | 0
4 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov in hidrantov . Poraba betona do 0,25 m3 po komadu.
| kom | 9 |  | 0
5 | Gradbena dela za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z gramoznim materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zgornjega planuma ceste do zbitosti, to je do 95% po Proctorju, asfaltiranje.
| kos | 7 |  | 0
6 | Kompletna izvedba podvrtavanja pod cesto z JE cevjo DN 350, ki ostane kasneje kot zaščitna cev, dolžina podvrtavanja je 10 m.
| kos | 7 |  | 0
7 | Kompletna izvedba podvrtavanja pod jarkom z JE cevjo DN 350, ki ostane kasneje kot zaščitna cev, dolžina podvrtavanja je 7 m.
| kos | 2 |  | 0
8 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
| kom | 2 |  | 0
9 | Ponovna postavitev prometnih znakov in napisnih tabl, vključno z vsemi prenosi, izdelavo novih temeljev, zasipom in vsem delom.
| kos | 4 |  | 0
10 | Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških). |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
4.1 | JAŠEK 2,00 x 2,00 x 2,00 m, h=3,5 m - kos 1
1 | ZEMELJSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1.1 | Široki izkop gradbene jame za jašek v terenu III. -IV.kat. (strojno : ročno 90 % : 10 %) z odmetavanjem materiala 1,0 m od roba gradbene jame. Globina izkopa je do 3,0 m.
| - strojni m3 | 28 |  | 0
| - ročni m3 | 3 |  | 0
1.2 | Fino planiranje dna gradbene jame s točnostjo +-2 cm in komprimiranje do primerne zbitosti.
| m2 | 9 |  | 0
1.3 | Dobava in vgraditev gramoza v debelini 20 cm pod talno ploščo in v betonsko cev z uvaljanjem do primerne zbitosti.
| m3 | 2 |  | 0
1.4 | Strojni zasip gradbene jame okrog jaška v plasteh po 30 cm in komprimiranjem do 50 Mpa.
| m3 | 2 |  | 0
1.5 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz v deponijo do 3,0 km, v ceni je zajet tudi strošek deponije.
| m3 | 30 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
2 | BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
2.1 | Dobava in vgraditev podbetona deb. 10 cm in nagibnega betona na dnu in krovni plošči iz betona C8/10 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev.
| m2 | 1.5 |  | 0
2.2 | Dobava in vgrajevanje AB C25/30 v dno stene, krovno ploščo in vstopni jašek preseka 0,12 - 0,20 m3/m2/m1 z vsemi pomožnimi deli in jemanjem vzorcev.
| m3 | 7 |  | 0
2.3 | Dobava in vgraditev BC fi 40 cm, L=1.0 m pod poglobitev.
| kom | 1 |  | 0
2.4 | Dobava, vgrajevanje, rezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature:
MA 500/560 Q 324/324
| kg | 418 |  | 0
GA 400/500 do fi 12
| kg | 450 |  | 0
2.5 | Dodatek za vodotesen beton
| m3 | 7 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA |  |  | 0
3 | TESARSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
3.1 | Nabava, montaža in demontaža enostranskega opaža podbetona in talne plošče.
| m2 | 3 |  | 0
3.2 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten jaška.
| m2 | 46 |  | 0
3.3 | Nabava, montaža in demontaža opaža plošče s podpiranjem; H= 2,0 m.
| m2 | 4 |  | 0
3.4 | Opaženje in razpiranje gradbene jame
| m2 | 45 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  | 0
4 | ZIDARSKA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
4.1 | Dobava in izvedba hidroizolacije pod talno ploščo, stene in krovno ploščo z IZOTEKT T4.
| m2 | 42 |  | 0
4.2 | Dobava in zaščita vertikalne izolacije s stiroporjem, debeline 2 cm.
| m2 | 34 |  | 0
4.3 | Dobava in vgraditev kovinske opreme, vključno z vsem potrebnim delom, materialom in antikorozijskimi premazi.
- montažna nerjaveča kovinska lestev po detajlu L=3,0 m
| kom | 1 |  | 0
- kovinska rešetka 0,40 x 0,40 m po detajlu
| kom | 1 |  | 0
- LTŽ pokrov 0,60 x 0,60 m nosilnosti do 25 KN
| kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  | 0
POVZETEK STROŠKOV
| 1. Zemeljska dela |  |  | 0
| 2. Betonska in železobetonska dela |  |  | 0
| 3. Tesarska dela |  |  | 0
| 4. Zidarska dela |  |  | 0
| SKUPAJ 1 kos |  |  | 0
| SKUPAJ JAŠKI - kos 1 |  |  | 0
II. MONTAŽNA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in montaža cevi iz nodularne litine - NL, s tyton ali STD spojem, sidernimi Vi spoji in EPDM tesnilom, DN 150, PN 10, C40, izdelane po ISO 2537 ali SIST EN 545:2010, z aktivno galvansko zunanjo zaščito Zn+Al debeline 400 g/m² (v razmerju 85% Zn + 15% Al) + epoksi premaz modre barve. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo. Dolžina cevi l = 6,0 m.
DN 150, 10 bar
| m | 832 |  | 0
DN 150, 10 bar - STD Vi spoj
| m | 336 |  | 0
2 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine - NL, PN10 v skladu z SIST EN 545:2010, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 250 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Vsi obojčni fazonski kosi morajo imeti Tyton/STD ali UNI STD Vi spoj.
F DN 150
| kos | 3 |  | 0
E DN 150 - STD Vi spoj
| kos | 1 |  | 0
FF DN 150x1000
| kos | 3 |  | 0
FF DN 150x500
| kos | 1 |  | 0
MMA DN 150/80 - STD Vi spoj
| kos | 8 |  | 0
MDK DN 150
| kos | 1 |  | 0
MMK DN 150/45st. - STD Vi spoj
| kos | 4 |  | 0
MMQ DN 150 - STD Vi spoj
| kos | 2 |  | 0
N DN 80
| kos | 9 |  | 0
T DN 150/100
| kos | 1 |  | 0
T DN 150/80
| kos | 1 |  | 0
X DN 150
| kos | 1 |  | 0
vmesni kos DN 150 - STD Vi spoj
| kos | 13 |  | 0
3 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 10, ISO 2537.
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
| kos | 9 |  | 0
EV zasun DN 100 z kolesom, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2.
| kos | 1 |  | 0
Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
| kos | 7 |  | 0
Hidrant podzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Izhodna prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
| kos | 2 |  | 0
Odzračevalna garnitura DN 100, tipa Hawle 992 ali enakovredna, za vgradnjo v zemljo na prirobnični spoj. Delovno območje od 1 - 16 bar. Ustrezati mora standardu SIST EN 10174-4.
| kos | 1 |  | 0
Medprirobnična loputa DN 150 z kolesom. Klin lopute zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno lopute izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2.
| kos | 1 |  | 0
Cestna kapa - (Ø90), ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči.
| kos | 9 |  | 0
Ovalna cestna kapa - za podzemni hidrant, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči.
| kos | 2 |  | 0
4 | Vgradnja cevovoda NL DN 150, l=12m1 (5+7), v zaščitno cev JE DN 350 mm v kompletu z vso potrebno mehanizacijo, deli , tipskimi PE drsniki DN 350/150 in vodotesnimi zaključnimi manšetami DN 300/100, komplet 7 kos.
Zaščitna cev JE DN 350
| m | 84 |  | 0
Drsniki DN 350/150
| kos | 28 |  | 0
manšete DN 350/150
| kos | 28 |  | 0
5 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
| m | 1168 |  | 0
6 | Tlačni preizkus cevovoda
| m | 1168 |  | 0
7 | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom.
| m | 1168 |  | 0
8 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 1 |  | 0
9 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 9 |  | 0
10 | Dobava in montaža aluminijastih drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov in zračnikov. Stebriček Al Ø50.
| kos | 9 |  | 0
11 | Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških). |  |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. ZAKLJUČNA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del.
| m | 1168 |  | 0
2 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
3 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
4 | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in in 2x v elektronski obliki).
| komplet | 1 |  | 0
5 | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del.
| ur | 40 |  | 0
6 | Projektatski nadzor med izvedbo.
| ur | 15 |  | 0
10 | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0