## Rekapitulacija_SKLOP_1
"OSKRBA S PITNO VODO POMURJA - SISTEM C"
"NADGRADNJA VODOVODA - SISTEM C, II. faza"
SKLOP 1: POVEČANJE OBRATOVALNE VARNOSTI VODNEGA VIRA SEGOVCI - PODGRAD in TRANSPORTNI VODOVOD (odsek 25, Vodovod Gornja Radgona)
PREGLEDNA TABELA PONUDBENIH VREDNOSTI
zap. št. | VODOVOD | ponudbena vrednost [brez DDV]
1.1 POVEČANJE OBRATOVALNE VARNOSTI VODNEGA VIRA SEGOVCI - PODGRAD
VODNI VIR SEGOVCI - PODGRAD
| ČRPALIŠČE SEGOVCI, zamenjava črpalk | 0
| ČRPALIŠČE PODGRAD, zamenjava črpalk | 0
| VODARNA PODGRAD | 0
| Skupaj Vodni vir Segovci - Podgrad | 0
UREDITVE NA OBSTOJEČEM VODOVODNEM OMREŽJU
| Črpališče Paričjak | 0
| Vodovodni jašek Šratovci | 0
| Skupaj Ureditve na obstoječem vodovodnem omrežju | 0
| SKUPAJ POVEČANJE OBRATOVALNE VARNOSTI VODNEGA VIRA PODGRAD - SEGOVCI | 0
1.2 TRANSPORTNI VODOVOD (odsek 25, Vodovod Gornja Radgona)
| Preddela | 0
| Zemeljska dela | 0
| Zunanja dela | 0
| Razna nepredvidena dela (ocena 3%) | 0
| Objekti na cevovodu | 0
| Skupaj Gradbena dela | 0
| Montažna dela | 0
| Zaključna dela | 0
| SKUPAJ TRANSPORTNI VODOVOD (odsek 25, Vodovod Gornja Radgona) | 0
| SKUPAJ SKLOP 1 [brez DDV] | 0
| + DDV [22%] | 0
| SKUPAJ SKLOP 1 [z DDV] | 0

## VV_Segovci_Podgrad
Povečanje kapacitete vodnega vira Segovci - Podgrad na 120 l/s (70 l/s + 50 l/s)
ČRPALIŠČE SEGOVCI
Zamenjava črpalk
poz. | opis dela - postavka | enota mere | količina | cena na enoto | Skupaj
1 | Demontaža obstoječe črpalke | kos | 3 |  | 0
Priključna cev, nivojske sonde in ostala vgrajena oprema ostane v uporabi za novo črpalko.
2 | Dobava in vgradnja nove črpalke | kos | 3 |  | 0
Predvidena vgradnja potopne vodnjaške črpalke s hladilnim plaščem. Upoštevati priklop na električno omrežje. Način delovanja ostane nespremenjen. Vklop glede na količino črpanja vode v omrežje po izbiri primernih črpalk glede na potrebno količino vode in obratovalne ure.
Obstoječe črpalke se konzervira in shrani v skladišču upravljavca vodovoda (lahko v objektu za ozračevanje vode v Segovcih).
Karakteristike črpalke:
Q=35 l/s
H=50 m
P=21 kW
| Sprememba elektronapeljav v obstoječih omaricah in ostala dela po specifikaciji elektronapeljav. | kos | 3 |  | 0
| Nov NN dovod za nove črpalke - NN kabek EA2Y 4x35 mm2, ozemljilo, potrebna gradbena dela. | m | 80 | 0 | 0
kabel
valjanec
gradbena dela
ČRPALIŠČE PODGRAD
Zamenjava črpalk
poz. | opis dela - postavka | enota mere | količina | cena na enoto | Skupaj
3 | Demontaža obstoječe črpalke | kos | 3 |  | 0
Priključna cev, nivojske sonde in ostala vgrajena oprema ostane v uporabi za novo črpalko.
4 | Dobava in vgradnja nove črpalke | kos | 3 |  | 0
Predvidena vgradnja potopne vodnjaške črpalke s hladilnim plaščem. Upoštevati priklop naelektrično omrežje. Način delovanja ostane nespremenjen. Vklop glede na količino črpnaja vode v omrežje po izbiri primernih črpalk glede na potrebno količino vode in obratovalne ure.
Obstoječe črpalke se konzervira in shrani v skladišču upravljavca vodovoda (lahko v vodarni Podgrad).
Karakteristike črpalke:
Q=25 l/s
H=25 m
P=10,5 kW
| Sprememba elektronapeljav v obstoejčih omaricah in ostala dela po specifikaciji elektronapeljav. | kos | 3 |  | 0
VODARNA PODGRAD
poz. | opis dela - postavka | enota mere | količina | cena na enoto | Skupaj
5 | Dobava in vgradnja črpalne naprave za črpanje vode preko filtrov. | kos | 1 |  | 0
Skupna kapaciteta naprave je:
Obstoječa:
Q=252 m3/h, H=40 m, P=4x15 kW
Dodatna:
Q=180 m3/h, H=40 m, P=(2+2)x11 kW
(dve črpalki sta v rezervi)
Skupna kapaciteta naprave je:
Q=432 m3/h (120 l/s)
H=40 m
P=4x15+2x11 kW
Naprava je opremljena s frekvenčno regulacijo.
Predvideno je krmiljenje pretoka, ki mora biti enak kot dotok v bazen za ozonacijo.
Referenčni pretok je pretok iz posameznega črpališča, merjen na merilcu pretoka pred dotokom v bazen.
Cevni material in montažna dela:
| odrez jeklene cevi DN 200 in demontaža na tlačni strani vgrajene naprave | kos | 1 |  | 0
| Izdelava posebnega T kosa DN 200/200 je jeklene cevi AISI 304, varjenje 2 prirobnic, privaritev na tlačno cev DN 200 in montaža na cevovode črpalne naprave. | kos | 1 |  | 0
| Izdelava FF kosa DN 200, L=800 mm za povezavo med sesalnima vodoma obeh črpalnih naprav, upoštevati dobavo in varjenje dveh prirobnic DN 200. | kos | 1 |  | 0
Elektrika:
| Dobava in položitev dovodnega NN kabla od priključne omarice do črpalne naprave in ostala dela po specifikaciji elektronapeljav (L=20 m). | kos | 1 |  | 0
Priključitev na NN omrežje in zagon
Krmiljenje:
| Razna dela pri avtomatiki in nadgradnja krmiljenja | kos | 1 |  | 0
6 | Ločitev dotokov iz črpališča Segovci in črpališča Podgrad
| Demontaža jeklenega loka DN 200 | kos | 1 |  | 0
| Demontaža obstoječih cevni povezav na dotoku DN 150, upoštevati odrez cevi. | kos | 2 |  | 0
Dobava materiala in izdelava cevnih povezav iz jeklenih cevi AISI 304 / EN 1.4301 z upoštevanjem razreza na segmente, ter varjenjem lokov, prirobnic in cevi.
Jeklene cevi AISI 304:
| d 219.1x3.0 mm | m | 1 |  | 0
| d 168.3x3.0 mm | m | 12 |  | 0
| ravna varilna prirobnica PN 6 DN 150 | kos | 4 |  | 0
| ravna varilna prirobnica PN 6 DN 200 | kos | 4 |  | 0
| jekleni varilni lok 90˚ d 219.1x3.0 mm | kos | 1 |  | 0
| jekleni varilni lok 90˚ d 168.3x3.0 mm | kos | 3 |  | 0
| Dobava in vgradnja zasuna z ročnim kolesom DN 150 (F4) PN 6 med dotokom iz Segovcev in Podgrada. | kos | 1 |  | 0
| Dobava in vgradnja medprirobnične zaporne lopute DN 200 PN 6 na povezavi med cevovodoma iz Segovcev in Podgrada. | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja črpalne naprave za črpanje vode v vodovodno omrežje Gornja Radgona - Radenci | kos | 1 |  | 0
Skupna kapaciteta naprave je:
Obstoječa:
Q=252 m3/h, H=60 m, P=4x22 kW
Dodatna:
Q=126 m3/h, H=60 m, P=(2+2)x15 kW
(dve črpalki sta v rezervi)
Skupna kapaciteta naprave je:
Q=378 m3/h (105 l/s)
H=60 m
P=4x22+2x15 kW
Naprava je opremljena s frekvenčno regulacijo.
Predvideno je krmiljenje na nastavljen izhodni tlak. Pretok se spreminja glede na porabo v omrežju. Izklop naprave je ob polnem rezervoarju (Norički Vrh). Vklop naprave je ob padcu nivoja v rezervoarju.
Cevni material in montažna dela:
| odrez jeklene cevi DN 200 in demontaža na tlačni in sesalni strani vgrajene naprave | kos | 2 |  | 0
| Izdelava odcepa za dovod vode na dodatno črpalno napravo iz cevi AISI 304, razrez, varjenje prirobnic in lokov, montaža na cevovode črpalne naprave. | kos | 1 |  | 0
| jeklena cev AISI 304 d 219.1x3.0 mm | m | 3 |  | 0
| ravna varilna prirobnica PN 6 DN 200 | kos | 5 |  | 0
| jekleni varilni lok 90˚ d 219.1x3.0 mm | kos | 1 |  | 0
| Dobava in vgradnja zasuna z ročnim kolesom DN 200 (F4) PN 6 na dotoku na dodatno črpalno napravo. Izrez odprtine DN 150 na obstoječi cevi. | kos | 1 |  | 0
| jeklena cev AISI 304 d 168.3x3.0 mm | m | 1 |  | 0
| ravna varilna prirobnica PN 6 DN 200 | kos | 1 |  | 0
| jeklena redukcija d 219.1x3.0 /d 168.3x3.0 mm | kos | 1 |  | 0
Elektrika:
| Dobava in položitev dovodnega NN kabla od priključne omarice do črpalne naprave in ostala dela po specifikaciji elektronapeljav. | kos | 1 |  | 0
Priključitev na NN omrežje in zagon
Krmiljenje:
| Razna dela pri avtomatiki in nadgradnja krmiljenja | kos | 1 |  | 0
| Skupaj Vodni vir Segovci - Podgrad |  |  |  | 0
UREDITVE NA OBSTOJEČEM VODOVODNEM OMREŽJU
Črpališče Paričjak
poz. | opis dela - postavka | enota mere | količina | cena na enoto | Skupaj
zamenjava črpalk
8 | Demontaža obstoječih črpalk | kos | 3 |  | 0
Demontirane črpalke in pripadajoče elemente se odpelje na deponijo upravljavca vodovoda.
9 | Dobava in vgradnja novih črpalke | kos | 2 |  | 0
Predvidena vgradnja novih črpalk z možnostjo nastavitve na manjši predtlak. Upoštevati priklop na električno omrežje. Vklop in izklop glede na nivo vode v vodohranu Kapelski Vrh. Črpalki obratujeta izmenični. Upoštevati vgradnjo potrebnih vodovodnih armatur in izvedbo cevnih povezav.
Obstoječe črpalke se konzervira in shrani v skladišču upravljavca vodovoda.
Karakteristike črpalke:
Q=18 m3/h (5 l/s)
H=70 m
P=10,5 kW
| Sprememba elektronapeljav v obstoječih omaricah in ostala dela po specifikaciji elektronapeljav. | kos | 3 |  | 0
| Izdelava krmiljenja črpalk v črpališču Paričjak glede na gladino vode v vodohranu Kapelski Vrh, ureditev oskrbe porabnikov po tlačnem cevovodu. | kos | 1 |  | 0
telemetrija v čraplišču Paričjak
krmilnik T box
zvezni merilnik tlaka
VODOVODNI JAŠEK ŠRATOVCI
Vgradnja ventila z elektromotornim pogonom
poz. | opis dela - postavka | enota mere | količina | cena na enoto | Skupaj
10 | Krmiljenje dotoka v VH Radenski vrh | kos | 1 |  | 0
Namestitev ventila in ureditev krmiljenja dotoka v vodohran glede na nivo vode v vodohranu
| Skupaj ureditve na obstoječem vodovodnem omrežju |  |  |  | 0
| SKUPAJ VODNI VIR SEGOVCI - PODGRAD + UREDITVE NA OBSTOJEČEM OMREŽJU |  |  |  | 0

## TV_Odsek_25
REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA TRANSPORTNI VODOVOD
ODSEK 25.0
| GRADBENA DELA |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
1. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
PREDDELA
zap. številka |  | količina | cena na enoto | skupaj brez ddv
1 | Priprava gradbišča in dostopov do trase z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 1 |  | 0
2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj.
| kos | 52 |  | 0
3 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
| kos | 31 |  | 0
4 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov.
| m | 764 |  | 0
5 | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Telekom, JR itd.:
-elektro drogovi, PTT drogovi
| kos | 20 |  | 0
6 | Rezanje asfaltnih površin z motorno rezilko ne glede na sestavo, debeline do 10 cm.
| m | 764 |  | 0
7 | Rušenje asfaltnih površin ne glede na setavo - debeline do 10 cm, vključno z nakladanjem in transportom na trajno deponijo, upoštevani tudi stroški deponije.
| m2 | 1528 |  | 0
8 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
| ur | 40 |  | 0
9 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri delu, z možnostjo prenosa in večkratno uporabo.
| kos | 20 |  | 0
10 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste in prometno signalizacijo: letve, opozorilne vrvice, dvostranska zaščitna ograja, znaki, svetlobna telesa, eventuelna semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije. Ograja se postavi na rob delovnega pasa, da ne moti delovnega procesa. Velja za vzdolžne in prečne prekope cestišča. Vključno z izdelavo elaborata zapore cest.
| kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
11 | Strojni izkop zgornjega ustroja asfaltne ceste širine do 2 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na kamion, odvoz na trajno deponijo, z vsemi deli in stroški.
| m3 | 147 |  | 0
12 | Kombinirani strojno - ročni izkop jarka s širino dna 1.00 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka.
- izkop v terenu I. - III. Kategorije.
| m3 I. - III. kat. | 1313 |  | 0
13 | Kombinirani strojno - ročni izkop jarka s širino dna 1.00 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka.
- izkop v terenu IV. Kategorije.
| m3 IV. kat. | 563 |  | 0
14 | Dodatek za izkope v mokrem
| m3 | 188 |  | 0
15 | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod.
| m3 | 52 |  | 0
16 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm.
| m2 | 764 |  | 0
17 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
| m3 | 79 |  | 0
18 | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena s peskom 0-4 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 200 |  | 0
19 | Dobava in izdelava zasipa do 30 cm nad cevjo, s peskom 0 - 16 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 235 |  | 0
20 | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z gramoznim materialom za cestogradnjo, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju. Obvezno je izvesti meritve utrjenosti spodnjega ustroja!! Skladno s TSC.
| m3 | 828 |  | 0
21 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz na trajno deponijo na razdalji do 10 km, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
| m3 | 1048 |  | 0
22 | Strojni in ročni sondažni izkop pri navezavi na obstoječi vodovod in križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: plinovod, optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod in HP vodovod.
| m3 | 52 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
ZUNANJA DELA
23 | Nabava, dobava in izdelava spodnjega ustroja ceste iz tampona 0 - 32 s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, debeline 30cm.
| m3 | 416 |  | 0
24 | Brazdanje obstoječega asfalta, strojno nakladanje na kamion in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 5 km, vključno stroški deponije.
| m2 | 2292 |  | 0
25 | Čiščenje utrjene/odrezkane obstoječe podlage pred pobrzigom ter dobava in pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2.
| m2 | 2292 |  | 0
26 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega - obrabnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline do 7 cm.
| m2 | 1528 |  | 0
27 | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline do 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste.
| m2 | 3820 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA DELA |  |  | 0
POVZETEK STROŠKOV
| 1.1 PREDDELA |  |  | 0
| 1.2 ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 1.3 ZUNANJA DELA |  |  | 0
0
| Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
OBJEKTI NA CEVOVODU
28 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste.
| kom | 7 |  | 0
29 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije;z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve
- za sidrne bloke N in Q kolen in T kom 0.25 m3/kom
| kom | 2 |  | 0
30 | Dobava, izkop ter betoniranje temelja drogov signalnih tablic za označevanje zasunov, zračnikov in hidrantov. Poraba betona do 0,25 m3 po komadu.
| kom | 3 |  | 0
31 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
| kom | 1 |  | 0
32 | Gradbena dela pri izvedbi križanja predvidene vodovodne cevi z obstoječimi kanalizacijskimi cevmi. Križanje je izvesti skladno z detajlom iz projekta (zaščitna cev, obbetoniranje, ponovna vzpostavitev v obstoječe stanje ob morebitni porušitvi obstoječe kanalizacije). Skupaj z vsemi potrebnimi deli, materiali in transporti.
| kom | 11 |  | 0
33 | Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROŠKOV GRADBENIH DEL
| 1.1, 1.2, 1.3 SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
| 1.4 OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
2. MONTAŽNA DELA
34 | Dobava, transport, polaganje in montaža cevi iz nodularne litine izdelane po SIST EN 545:2010. Cevi morajo biti dobavljene z standardnim spojem (kot. npr. TYTON ali STD ali enakovredno) in razstavljivim sidernim spojem (kot npr. VRS spoj z dvojno obojko ali enakovredno) in EPDM tesnilom. Cevi morajo biti izdelane in kalibrirane po standardu SIST EN 545:2010. Cevi morajo biti zaščitene z aktivno galvansko zunanjo zaščito Zn+Al v razmerju 85% Zn + 15% Al) debeline 400 g/m², ter na zunanji strani premazane z epoksijem modre barve min, debeline 100 mikronov, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo. Vse skladno s standardom SIST EN 545:2010. Cevi morajo biti skladne z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). Vključno z vsem montažnim in spojnim materialom ter tesnili. Vse ponujene in vgrajene cevi morajo biti zaradi zagotavljanja kvalitete in daljše življenske dobe od istega proizvajalca. Dolžina cevi l = 6 m.
Duktilna cev NL DN300, VRS spoj ali enakovredno
| m | 764 |  | 0
35 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Fazonski kosi morajo biti skladni z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi (kot npr. VRS spoj ali enakovredno).
E DN 300
| kos | 2 |  | 0
F DN 100
| kos | 2 |  | 0
F DN 300
| kos | 3 |  | 0
FF DN 80x1000
| kos | 1 |  | 0
F DN 300x1000
| kos | 4 |  | 0
FFr DN 300/100
| kos | 1 |  | 0
FFK DN 300/45°
| kos | 2 |  | 0
MMA DN 300/80
| kos | 1 |  | 0
MMK DN 300/22°
| kos | 6 |  | 0
MMK DN 300/30°
| kos | 2 |  | 0
MMK DN 300/45°
| kos | 5 |  | 0
N DN 80
| kos | 1 |  | 0
T DN 300/300
| kos | 2 |  | 0
T DN 300/80
| kos | 1 |  | 0
36 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, ISO 2537.
EV zasun DN 300 z vgradno garnituro, tipa IMP art. 735 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočla) v skladu s slovensko zakonodajo. Drsno tesnilni obroč vretena zasuna mora biti izdela iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Izdelek mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna.
| kos | 5 |  | 0
EV zasun DN 100 z vgradno garnituro, tipa IMP art. 735 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočla) v skladu s slovensko zakonodajo. Drsno tesnilni obroč vretena zasuna mora biti izdela iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Izdelek mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna.
| kos | 1 |  | 0
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, tipa IMP art. 735 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočla) v skladu s slovensko zakonodajo. Drsno tesnilni obroč vretena zasuna mora biti izdela iz poliamida zaradi odpornosti na kislo zemljo in boljših drsnih lastnosti. Izdelek mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun brez dodatnih zatičev oz. vijakov na vretenu zasuna.
| kos | 1 |  | 0
Ovalna cestna kapa nastavljiva - za podzemni hidrant ali zračnik, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči.
| kos | 1 |  | 0
Odzračevalna garnitura DN 100, tipa Hawle 992F/S ali enakovredna, za vgradnjo v zemljo na prirobnični spoj. Delovno območje od 1 - 16 bar. Ustrezati mora standardu SIST EN 10174-4.
| kos | 1 |  | 0
Hidrant podzemni DN 80 na izvlek, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Izhodna prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
| kos | 1 |  | 0
Cestna kapa nastavljiva - za zasune, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči.
| kos | 6 |  | 0
37 | Zaščita kablov, ki prečkajo traso vodovoda s prerezano PE80 cevjo Ø 90 PN10 L=3 m
| kos | 31 |  | 0
38 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
| m | 764 |  | 0
39 | Tlačni preizkus cevovoda
| m | 764 |  | 0
40 | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom.
| m | 764 |  | 0
41 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 1 |  | 0
42 | Dobava in montaža aluminijastih drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov in zračnikov. Stebriček Al Ø50.
| kos | 3 |  | 0
43 | Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) | 0.03 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0
3. ZAKLJUČNA DELA
44 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del.
| m | 764 |  | 0
45 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
46 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
47 | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in 2x v elektronski obliki).
| komplet | 1 |  | 0
48 | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del.
| ur | 35 |  | 0
49 | Projektatski nadzor med izvedbo.
| ur | 40 |  | 0
50 | Geotehnični nadzor gradbenega jarka v času gradnje
| ur | 5 |  | 0
51 | Odstranitev obstoječih drogov in tablic za označevanje obstoječih zasunov in hidrantov. Skupaj z vsemi potrebnimi deli, materiali in transportom na trajno deponijo, upoštevani so stroški deponije.
| kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0