## Projektantska ocena
Popis materiala in del za objekt CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA:
V popisu materiala in del so navedeni nekateri priozvajalci posameznih izdelkov.
Izvajalec elektroinstalacij lahko spremeni posamezne elemente, če imajo ti enake ali boljše
karakteristike. Vsako spremembo mora potrditi investitor ali njegov predstavnik in odgovorni
projektant elektroinstalacij.
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo, - manipulativne stroške, zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - stroške pripravljalnih in zaključnih del, - za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi projektant
Poz. | Naziv | EM | Količina | Cena za enoto brez DDV | Skupaj znesek brez DDV
1.1 Razsvetljava
1 | Kabel NYM-J 3x1,5 mm2 , položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 1450 |  | 0
2 | Kabel NYM-J 4x1,5 mm2 , položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelskih policah, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 160 |  | 0
3 | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2 , položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z vezavo razvodnih doz (parkirni prostori) | m | 50 |  | 0
4 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 1610 |  | 0
5 | Vgradno navadno stikalo, 10 A 250 V AC , skupaj z vgradno dozo, okrasnim nastavljivim okvirjem, bele barve, odpornost na udarce IK07,z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kpl | 14 |  | 0
6 | Vgradno serijsko stikalo, 10 A 250 V AC , skupaj z vgradno dozo, okrasnim nastavljivim okvirjem, bele barve, odpornost na udarce IK07,z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kpl | 12 |  | 0
7 | Vgradno menjalno stikalo, 10 A 250 V AC , skupaj z vgradno dozo, okrasnim nastavljivim okvirjem, bele barve, odpornost na udarce IK07,z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kpl | 24 |  | 0
8 | PIR senzor, nadometni, 230V/50Hz, kot zaznavanja 360°, nastavitev časa 5s-15min, Obremenitev : max. 500W (LED), kot npr.STEINEL | kpl | 16 |  | 0
9 | Vgradna svetilka za čiste prostore, LED svetlobni vir moči 32W/3900lm/4000K, ohišje iz prašno barvane jeklene pločevine bele barve, CDP pokrov z mikroprizmatiko UGR < 19, izpolnjuje standarde HACCP in IFS, inlay svetilka M600, življenjska doba L80 (tq 25°C) = 50000 h, dimenzije 595 x 595 x 26 mm, zaščitna stopnja na zunanji strani IP54, kot npr. TRILUX ARIMOS CDP-IP (6884640) Oznaka A01 | kos | 26 |  | 0
10 | Vgradna svetilka, LED svetlobni vir moči 33W/3600lm/4000K, prozorni PMMA pokrov, homogena porazdelitev svetlobe, belo barvano aluminijasto ohišje, nizka stopnja bleščanja UGR < 19, dimenzije 595 x 595 x 27 mm (M600), zaščitna stopnja IP40, kot npr. TRILUX SIELLA (7165040) Oznaka A02 | kos | 25 |  | 0
11 | Vgradna downlight svetilka, LED svetlobni vir moči 21W/1800lm/4000K, prašno barvano tlačno lito aluminijasto ohišje bele barve, PMMA opalni pokrov, dimenzije Ø 240 x 24 mm, ločen driver, zaščitna stopnja IP44, kot npr. TRILUX AVIELLA C07 (6864940) Oznaka A03 | kos | 49 |  | 0
12 | Vgradna downlight svetilka, LED svetlobni vir moči 15W/1300lm/4000K, prašno barvano tlačno lito aluminijasto ohišje bele barve, PMMA opalni pokrov, dimenzije Ø 180 x 24 mm, ločen driver, zaščitna stopnja IP44, kot npr. TRILUX AVIELLA C05 (6864740) Oznaka A04 | kos | 30 |  | 0
13 | Nadgradna svetilka za vlažne prostore in agresivno atmosfero, LED svetlobni vir moči 20W/2600lm/4000K, ohišje iz samougasljivega brizganega polikarbonata (PC) sive barve RAL 7035, UV stabilizirano, opaliziran mikroprizmatični difuzor iz polikarbonata z visoko prepustnostjo svetlobe in nizkim bleščanjem, odsevnik iz belo prašno barvene jeklene pločevine, zapirala iz tehnopolimera na bazi polikarbonata, dimenzije 671 x 170 x 95 mm, zaščitna stopnja IP65 kot npr.: BEGHELLI BS100 LED (218ED) Oznaka A05 | kos | 15 |  | 0
14 | Nadgradna stenska svetilka splošne razsvetljave z LED svetlobnim virom 15W/1200lm/4000K, PC ohišje bele barve, opalni pokrov, vključeni bel in sivi končniki, dimenzije 600 x 52 x 69 mm, stopnja zaščite IP44, kot npr. LENA LIGHTING MIRRA LED (703164) Oznaka A06 | kos | 9 |  | 0
15 | Stenski reflektor s senzorjem, LED svetlobni vir moči 20W/2x840lm/4000K, horizontalni nagib ± 20°, nagib dol 70°, primeren za zunanjo montažo, nastavljanje glede na prisotnost in osvetljenost, 180° detekcija v območju 10 m, nastavljanje brez potrebnega orodja, temperaturno območje -20°C do +45°C, dimezije celotne svetilke 160,1 x 167 x 49,3 mm, zaščitna stopnja IP55, kot npr, THEBEN theLEDA S20 BK (1020934) Oznaka A08 | kos | 2 |  | 0
16 | Nadgradni reflektor za zunanje in notranje prostore, LED svetlobni vir moči 53W/5950lm/4000K, ohišje iz tlačno litega in kemično obdelanega aluminija, prašno poliestrsko lakirano, kaljeno steklo, polirani in oksidirani odsevnik iz 99,99 % aluminija, INOX vijaki in integrirana zapirala, prašno lakiran nosilec reflektorja, asimetrična optika, dimenzija skupaj z nosilcem 265 x 319 x 85 mm, zaščitna stopnja IP66, kot npr. IN GUELL 1 A/W (06106694). Oznaka A09 | kos | 3 |  | 0
17 | Nadgradna stenska ali stropna svetilka, LED svetlobni vir moči 24W/2850lm/4000K, transparentno PMMA ohišje, pretežno direktna razpršitev svetlobe po celem prostoru, življenjska doba > 50000 h (L80B10), dimenzije Ø 376 x 60 mm, zaščitna stopnja IP20, kot npr. IN KL376 LED (8376691223404) Oznaka A10 | kos | 2 |  | 0
18 | Vgradna LED svetilka varnostne razsvetljave za osvetljevanje prostorov, LED svetlobni vir moči 1W/165lm, pripravni spoj SE, avtonomija 3 h, ohišje iz polikarbonata PC, bele barve RAL 9010, optična leča iz visoko prozornega pleksi stekla z asimetrično karakteristiko, 4 leta garancije (4G), dimenzije Ø 120 x 28 mm, omogoča povezavo s centralnim nadzorom, zaščitna stopnja IP42, kot npr. BEGHELLI LUNGALARGALUCE (19332) leča lunga (ASY) Oznaka Z01 | kos | 14 |  | 0
19 | Vgradna LED svetilka varnostne razsvetljave za osvetljevanje prostorov, LED svetlobni vir moči 1W/165lm, pripravni spoj SE, avtonomija 3 h, ohišje iz polikarbonata PC, bele barve RAL 9010, optična leča iz visoko prozornega pleksi stekla s simetrično karakteristiko, 4 leta garancije (4G), dimenzije Ø 120 x 28 mm, omogoča povezavo s centralnim nadzorom, zaščitna stopnja IP42, kot npr. BEGHELLI LUNGALARGALUCE (19332) leča larga (SY) Oznaka Z02 | kos | 13 |  | 0
20 | Vgradna LED svetilka varnostne razsvetljave za osvetljevanje požarne opreme, LED svetlobni vir moči 1W/165lm, pripravni spoj SE, avtonomija 3 h, ohišje iz polikarbonata PC, bele barve RAL 9010, posebna optična leča iz visoko prozornega pleksi stekla z asimetrično karakteristiko za zagotavljanje 5 lx na požarni opremi, 4 leta garancije (4G), dimenzije Ø 120 x 28 mm, omogoča povezavo s centralnim nadzorom, zaščitna stopnja IP42, kot npr. BEGHELLI LUNGALARGALUCE (19332) + leča (F95815) Oznaka Z03 | kos | 8 |  | 0
21 | Nadgradna LED svetilka varnostne razsvetljave za osvetljevanje evakuacijskih poti, LED svetlobni vir moči 4,5W/160lm, pripravni spoj SE, avtotest AT, avtonomija 3 h, ohišje bele barve (RAL 9003) in prozorni zaščitni pokrov iz polikarbonata, beli simetrični odsevnik, omogoča povezavo s centralnim nadzorom, dimenzije 354 x 152 x 48,5 mm, zaščitna stopnja IP65, 4 leta garancije, kot npr. BEGHELLI F65 LED (19237) Oznaka Z04 | kos | 7 |  | 0
22 | Nadgradna LED svetilka varnostne razsvetljave za osvetljevanje požarne opreme, LED svetlobni vir moči 4,5W/160lm, pripravni spoj SE, avtotest AT, avtonomija 3 h, ohišje bele barve (RAL 9003) in prozorni zaščitni pokrov iz polikarbonata, beli simetrični odsevnik, omogoča povezavo s centralnim nadzorom, dimenzije 354 x 152 x 48,5 mm, zaščitna stopnja IP65, 4 leta garancije, kot npr. BEGHELLI F65 LED (19237) + stenska konzola (19045) Oznaka Z05 | kos | 4 |  | 0
23 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave za označevanje smeri evakuacijskih poti, LED svetlobni vir moči 3,5W, trajni spoj (SA), polikarbonatni nosilec RAL 7035, polikarbonatni zaslon za namestitev piktograma v aluminijastem okvirju, omogoča povezavo s centralnim nadzorom, komplet z montažnim priborom, dimenzije 235 x 135 x 15 mm, zaščitna stopnja IP41, kot npr. BEGHELLI INDICA LED (19305) + vgradni pribor (19384), RAVNO Oznaka P01 | kos | 32 |  | 0
24 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave za označevanje smeri evakuacijskih poti, LED svetlobni vir moči 3,5W, trajni spoj (SA), polikarbonatni nosilec RAL 7035, polikarbonatni zaslon za namestitev piktograma v aluminijastem okvirju, omogoča povezavo s centralnim nadzorom, komplet z montažnim priborom, dimenzije 235 x 135 x 15 mm, zaščitna stopnja IP41, kot npr. BEGHELLI INDICA LED (19305) + vgradni pribor (19384), LEVO/DESNO Oznaka P02 | kos | 1 |  | 0
25 | Nadgradna LED svetilka varnostne razsvetljave za označevanje smeri evakuacijskih poti, LED svetlobni vir moči 4W, trajni spoj SA, avtotest AT, avtonomija 3 h, ohišje bele barve (RAL 9003) in prozorni zaščitni pokrov iz polikarbonata, beli simetrični odsevnik, omogoča povezavo s centralnim nadzorom, dimenzije 354 x 152 x 48,5 mm, zaščitna stopnja IP65, 4 leta garancije, kot npr. BEGHELLI F65 LED (19235) Oznaka P03 | kos | 7 |  | 0
26 | Fotolumimiscenčni piktogram F65 | kpl | 7 |  | 0
27 | Nadzorna enota - 9 DIN modul. Modul za nadzor in spremljanje stanja največ 128 svetilk, ki označujejo izhod, zasilnih svetilk ali električnih napajalnikov, ki vsebujejo ustrezen vmesnik ali splošno razsvetljavo z DALI vmesnikom. Ima prikazovalnik z drsnim menijem za vnos parametrov s prikazom na sprednji strani na 2x16 znakov velikem zaslonu in štirimi kontrolnimi gumbi, meni v slovenščini. Povezava z osebnim računalnikom prek USB vhoda, Etherneta, RS232 ali GSM vmesnika, kot npr. BEGHELLI LOGICA CENTRALA (12100). | kos | 1 |  | 0
28 | Ethernet/RS485 konverter. Vmesnik za povezavo med osebnim računalnikom in centralnim nadzornim sistemom sistemom. Kot npr. BEGHELLI 12135 LOGICA ETHERNET/RS485 konverter | kos | 1 |  | 0
29 | Programska oprema za upravljanje enega ali več centralnih DALI sistemov razsvetljave in zasilne razsvetljave z grafičnim vmesnikom in možnostjo oddaljenega upravlanja, avtomatsko pridobivanje poročil o statusu sistema in javljanje tipa napak, vmesnik v slovenščini, kot npr. BEGHELLI 12139 LOGICA VISUAL. | kos | 1 |  | 0
30 | Zagon in konfiguracija sistema | kpl | 1 |  | 0
31 | Pobezava obstoječih luči zunanje razsvetljave na severni in južni strani prizidka. | kos | 2 |  | 0
32 | Ročni in strojni (30%-70%) izkop kabelskega jarka v zemljišču III. kategorije dimenzij 0,4x0,8m | m | 50 |  | 0
33 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na deponijo do 10km | m3 | 10 |  | 0
34 | Dobava in polaganje zaščitne cevi PC-E f 63mm | m | 56 |  | 0
35 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4m v zemljo nad cevjo v kateri je napajalni kabel | m | 56 |  | 0
36 | Kabel NAYY-J 4x16+1,5 mm2 , položen v instalacijskih ceveh, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 60 |  | 0
37 | Dobava in polaganje opozorilnega traku položenega v zemlji nad valjancem | m | 120 |  | 0
38 | Dobava in vgradnja peska za obsipavanje zaščitnih cevi granulacije 0-10mm | m3 | 10 |  | 0
39 | Ročni in strojni (30%-70%) zasip kabelskega jarka v zemljišču III. kategorije, dimenzij 0,4x0,8m z utrjevanjem po plasteh | m | 50 |  | 0
| Skupaj razsvetljava |  |  |  | 0
1.2 Inštalacija moči
1 | Kabel NYM-J 3x2,5 mm2, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 1570 |  | 0
2 | Kabel NYM-J 5x2,5 mm2, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 60 |  | 0
3 | Kabel NYY-J 3x2,5 mm2, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 80 |  | 0
4 | Kabel NYM-J 3x4 mm2, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 70 |  | 0
5 | Kabel NYM-J 3x6 mm2, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 25 |  | 0
6 | Kabel NYY-J 5x2,5 mm2, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 25 |  | 0
7 | Kabliranje klimata. Dobava in napeljava električnih kablov, položenih delno v estrihe, delno v montažne stene, delno nad ometom v PN ceveh, delno po kabelskih policah, komplet s kabelskimi čevlji. Kabli napeljani skozi uvodnice elementov periferne opreme ter uvodnice skladno z elektro načrtom in seznamom kablov dobavitelja sistema.
| Kabel ÖPVC-JB 5G1,5 (2 x povezava notranje in zunanje enote TČ) | m | 60 |  | 0
| grelni kabel (2 x povezava notranje in zunanje enote TČ) | m | 30 |  | 0
| Kabel LIYCY5x0,75 (2 x sobna enota - notranja enota) | m | 60 |  | 0
| Kabel ÖPVC-OZ 2x0,75 (6 x tipala - notranja enota) | m | 60 |  | 0
| Kabel ÖPVC-JB 3G1 (2 x mešalni pogon - notranja enota | m | 20 |  | 0
| Kabel ÖPVC-OZ 3x1,5 (2 x črpalka razdelilec ogrevanja - notranja enota) | m | 20 |  | 0
| Kabel FTP 4x2xAWG24 cat. 6 (sobne enote, zunanje enote,...) | m | 120 |  | 0
8 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton fi = 23mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 2200 |  | 0
9 | Priklop klimata in predgrelca na izvor električnega napajanja do funkcionalnega delovanja | kpl | 1 |  | 0
10 | Priklop zunanje enote klima naprav do funkcionalnega delovanja | kpl | 7 |  | 0
11 | Priklop trifaznih porabnikov na izvor električnega napajanja do funkcionalnega delovanja | kpl | 3 |  | 0
12 | Priklop enofaznih porabnikov na izvor električnega napajanja do funkcionalnega delovanja | kpl | 16 |  | 0
13 | Enofazna podometna vtičnica, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, zaščito pred dotikom, vključno z dozo, okrasnim okvirjem,bele barve, odpornost na udarce IK10 (vgradnja v športno dvorano), z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. Vtičnice morajo biti odporne na čistila uporabljena v zdravstvu. | kos | 54 |  | 0
14 | Enofazna vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, z zaščito pred dotikom, vključno z dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem. Vtičnice morajo biti odporne na čistila uporabljena v zdravstvu. | kos | 14 |  | 0
15 | Enofazna podometna vtičnica s pokrovom, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, zaščito pred dotikom za vgradnjo v talno dozo, bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. Vtičnice morajo biti odporne na čistila uporabljena v zdravstvu. | kos | 14 |  | 0
16 | Enofazna trojna vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, zaščito pred dotikom, vključno z dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem . Vtičnice morajo biti odporne na čistila uporabljena v zdravstvu. | kos | 32 |  | 0
17 | Trifazna podometna vtičnica s pokrovom, z zaščitnim kontaktom, 400V, 16A, zaščito pred dotikom, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kos | 1 |  | 0
18 | Izvedba ozemljitev s kablom H07V-K 16mm2, komplet z materialom | kpl | 10 |  | 0
19 | Izvedba ozemljitev s kablom H07V-K 6mm2, komplet z materialom | kpl | 20 |  | 0
20 | Doza za dodatno izenačevanje potencialov DIP z ozemljitveno zbiralko | kos | 3 |  | 0
21 | Stikalni blok RO, nadometni, sestavljen iz kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare dimenzij vxšxg = 800x600x210mm, z enotno ključavnico in s sledečo opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
| kovinska antikorozijsko zaščitene in opleskane omare dimenzij vxšxg = 800x600x210mm, z enotno ključavnico | kos | 1 |  | 0
- | stikalo 0-I z ročko, osjo in zaščito kontaktov (montaža na vrata omare)
| 100A, 400V AC, 3p | kos | 1 |  | 0
- | varovalčni ločilnik NH00 160A | kos | 4 |  | 0
- | talilni vložek velikosti 00, 35A | kos | 3 |  | 0
- | talilni vložek velikosti 00, 50A | kos | 9 |  | 0
Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice).
22 | Dogradnja stikalnega bloka, nameščenega v kleti obstoječega objekta: | kpl | 1 | 0 | 0
- | varovalčni ločilnik WOHNER LTS NH000/00C 125A IEC60947-3 | kos | 1 |  | 0
- | talilni vložek velikosti 00, 50A | kos | 3 |  | 0
Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice).
23 | Stikalni blok R1 podometni, sestavljen iz kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare sive barve RAL 7035 z montažno ploščo, dimenzij vxšxg = 800x600x210mm, IP66, ključavnico s sistemskim ključem in s sledečo opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
| kovinska antikorozijsko zaščitena in opleskana omara sive barve RAL 7035 z montažno ploščo, dimenzij vxšxg = 800x600x210mm, IP66, ključavnico s sistemskim ključem | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita razreda II v skladu z IEC 61643-11
| PZH II V3+1/275/50 In(8/20) = 20kA HERMI | kos | 1 |  | 0
- | glavno stikalo z rdečo ročko in rumeno čelno ploščo (montaža v omaro)
| 40A, 400V AC, 3p | kos | 1 |  | 0
- | zaščitno stikao FID 40A/0,3 A, 4p, tip A | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopniki:
| B10A, 1p, 10kA | kos | 7 |  | 0
| B10A, 1p, 10kA (rdeča) | kos | 2 |  | 0
| C16A, 1p, 10kA | kos | 22 |  | 0
| C16A, 3p, 10kA | kos | 3 |  | 0
- | vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice).
24 | Stikalni blok R2 podometni, sestavljen iz kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare sive barve RAL 7035 z montažno ploščo, dimenzij vxšxg = 800x600x210mm, IP66, ključavnico s sistemskim ključem in s sledečo opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
| kovinska antikorozijska zaščitena in opleskane omare sive barve RAL 7035 z montažno ploščo, dimenzij vxšxg = 800x600x210mm, IP66, ključavnico s sistemskim ključem | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita razreda II v skladu z IEC 61643-11
| PZH II V3+1/275/50 In(8/20) = 20kA HERMI | kos | 1 |  | 0
- | glavno stikalo z rdečo ročko in rumeno čelno ploščo (montaža v omaro)
| 40A, 400V AC, 3p | kos | 1 |  | 0
- | zaščitno stikao FID 40A/0,3 A, 4p, tip A | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopniki:
| B10A, 1p, 10kA | kos | 7 |  | 0
| B10A, 1p, 10kA (rdeča) | kos | 2 |  | 0
| C16A, 1p, 10kA | kos | 15 |  | 0
| C16A, 3p, 10kA | kos | 1 |  | 0
- | vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice).
25 | Stikalni blok R3 podometni, sestavljen iz kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare sive barve RAL 7035 z montažno ploščo, dimenzij vxšxg = 800x600x210mm, IP66, ključavnico s sistemskim ključem in s sledečo opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
| kovinska antikorozijsko zaščitena in opleskana omare sive barve RAL 7035 z montažno ploščo, dimenzij vxšxg = 800x600x210mm, IP66, ključavnico s sistemskim ključem | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita razreda II v skladu z IEC 61643-11
| PZH II V3+1/275/50 In(8/20) = 20kA HERMI | kos | 1 |  | 0
- | glavno stikalo z rdečo ročko in rumeno čelno ploščo (montaža v omaro)
| 40A, 400V AC, 3p | kos | 1 |  | 0
- | zaščitno stikao FID 40A/0,3 A, 4p, tip A | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopniki:
| B10A, 1p, 10kA | kos | 7 |  | 0
| B10A, 1p, 10kA (rdeča) | kos | 2 |  | 0
| C16A, 1p, 10kA | kos | 14 |  | 0
| C16A, 3p, 10kA | kos | 2 |  | 0
- | vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice).
26 | Stikalni blok R4 podometni, sestavljen iz kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare sive barve RAL 7035 z montažno ploščo, dimenzij vxšxg = 800x600x210mm, IP66, ključavnico s sistemskim ključem in s sledečo opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
| kovinska antikorozijsko zaščitena in opleskana omara sive barve RAL 7035 z montažno ploščo, dimenzij vxšxg = 800x600x210mm, IP66, ključavnico s sistemskim ključem | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita razreda II v skladu z IEC 61643-11
| PZH II V3+1/275/50 In(8/20) = 20kA HERMI | kos | 1 |  | 0
- | glavno stikalo z rdečo ročko in rumeno čelno ploščo (montaža v omaro)
| 40A, 400V AC, 3p | kos | 1 |  | 0
- | zaščitno stikao FID 40A/0,3 A, 4p, tip A | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopniki:
| C16A, 1p, 10kA | kos | 4 |  | 0
| C16A, 3p, 10kA | kos | 1 |  | 0
| C20A, 1p, 10kA | kos | 2 |  | 0
| C25A, 1p, 10kA | kos | 2 |  | 0
- | vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice).
27 | Kabelske police, izdelane iz cinkane perforirane pločevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom
| - kabelska polica širine 100mm in višine 60mm | m | 15 |  | 0
| - kabelska polica širine 300mm in višine 60mm | m | 108 |  | 0
| - pokrov kabelske police širine 300mm | m | 108 |  | 0
| - 90 st. koleno kabelske police 300/60 | kos | 6 |  | 0
| - pokrov 90 st. kolena kabelske police 300/60 | kos | 6 |  | 0
| - ločilni profil kabelske police | m | 108 |  | 0
| - konzola kabelske police 300mm | kos | 100 |  | 0
| - stropni nosilec kabelskega kanala 200mm | kos | 100 |  | 0
28 | Nadometni inštalacijski PVC kanal s pokrovom 110x60mm za pritrjevanje z vijakom | m | 4 |  | 0
29 | Zaščitna spiralna cev EUROFLEX Ø10mm, izdelana iz kvalitetnega PVC materiala, primerna za vgradnjo pod omete pri izdelavi električnih instalacij v gradbeništvu, za zunanjo vgradnjo ali zaščito vodnikov, ki so izpostavljeni neugodnim vplivom vlage, soli, olj in večini drugih dražečih kemičnih proizvodov ter atmosferskim vplivom. | m | 15 |  | 0
30 | Kovinski parapetni kanali s pregrado z vso pripadajočo opremo (spojke, pokrovi, pregrade, končni kosi) kot npr. ELBA AT155-72 | m | 38 |  | 0
31 | prenapetostna zaščita za vgradnjo v parapetni kanal razreda III z zvočno signalizacijo v skladu z IEC 61643-11
| PZH III C/S In (8/20) = 3kA HERMI | kos | 34 |  | 0
32 | Zatesnitev prehoda kablov in kabelskih svežnjev skozi mejo požarnih sektorjev (velikosti do 0,1m2) z ognjeodporno ekspanzijsko peno, z požarno odpornim premazom (Coating), minimalno enake požarne odpornosti kot gradbeni element, vgrajeno skladno z DIN 4102 del 9 | kpl | 20 |  | 0
| Skupaj inštalacija moči |  |  |  | 0
1.3 Instalacija šibkega toka
Priključujemo se na obstoječo komunikacijsko omaro v 1. nadstropju - Uprava, obstoječega objekta oddaljeno cca 50m
1 | Dobava in montaža prostostoječe kovinske omunikacijske omare KO. Omara je sestavljena iz enega polja. Dimenzije omare: 600mm x 600mm 32U (ŠxG) na podstavku višine 100mm. Omara ima enokrilna steklena vrata v kovinskem okvirju. Sestava posamezne omare je naslednja: | kpl | 1 |  | 0
| - zgornja stranica z uvodom za kable in ventilatorji za prezračevanje | kos | 1
| - spodnja stranica z režami za prezračevanje | kos | 1
| - podstavek višine 100mm | kpl | 1
| - snemljiva bočna stranica | kos | 2
| - 19'' fiksna polica globine 450mm | kos | 2
| - 19'' panel z najmanj 8-imi vtičnicami, pripadajočim stikalom in inst. odklopnikom, 230 VAC (1x) | kos | 1
| - okvirji za montažo “patch” panelov in ostale opreme | kpl | 1
| - urejevalnik kablov 19” višina 1U - z metlicami | kos | 6
| - vertikalni urejevalnik kablov po celotni višini omare | kos | 1
2 | Dobava in montaža opreme v komunikacijski omari KO: | kpl | 1
| - optični panel 19” višina 1U, 12X LC konektorjev komplet s konektorji in vsem potrebnim montažnim materialom (LC/LC spojniki, LC konektorji, kaseta | kpl | 1 |  | 0
| - zaključevanje optičnega kabla 12xFO SM (9/125um) | kpl | 24 |  | 0
OPOMBA:Vse kable je potrebno ustrezno zaključiti na optičnih delilnikih v komunikacijskih vozliščih. Komplet z vsemi pripadajočimi deli storitvami (varjenje "pig tail"-ov, preizkusi in meritve).
| - “patch” panel 19” višina 1U, 24 vtičnic UTP, RJ-45 CAT.6 | kpl | 5 |  | 0
| - zaključevanje UTP na strani panela | kpl | 109 |  | 0
Komplet z vsem potrebnim elektroinštalacijskim in pritrdilnim materialom, ožičenjem, izenačevanjem potencialov, označevanjem kablov, napisnimi ploščicami. itd.
3 | Dobava in polaganje optičnega kabla singel mode SM 9/125um kategorije OS2 po standardu SIST EN 50173 na kabelske police oziroma v instalacijske cevi. | m | 50 |  | 0
4 | Dobava in polaganje kabla singel mode J-Y/St)Y4x2x0,8mm na kabelske police oziroma v instalacijske cevi. | m | 100 |  | 0
5 | Dobava in polaganje na kabelske police oz. uvlečenje v instalacijske cevi kabla UTP CAT 6,(LSFROH-HALOGEN FREE). | m | 2100 |  | 0
6 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 1100 |  | 0
7 | Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice za vgradnjo v parapetni kanal, z dvema konektorjema UTP RJ45, CAT.6, s protiprašnim pokrovom, komplet z vsemi potrebnimi komponentami za montažo v parapetni kanal. Vtičnice morajo biti odporne na čistila uporabljena v zdravstvu. | kpl | 35 |  | 0
8 | Dobava in montaža enojne komunikacijske vtičnice za podometno vgradnjo, z enim konektorjem UTP RJ45, CAT.6, s protiprašnim pokrovom, komplet z vsemi potrebnimi komponentami za podometno montažo. Vtičnice morajo biti odporne na čistila uporabljena v zdravstvu. | kpl | 11 |  | 0
9 | Označitev vseh vgrajenih elektroinštalacijskih elementov. Komplet z ustreznimi napisnimi ploščicami za posamezni element in pritrditev le teh. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj instalacija šibkega toka |  |  |  | 0
1.4 Sistem javljanje požara
1 | Nadgradnja obstoječe protivlomne centrale | kos | 1 |  | 0
2 | Akumulatorska baterija 12V/ 12 Ah | kos | 4 |  | 0
3 | Dodatni napajalnik 24V/ 5A, v ohišju, dim. 450x260x205 (82450BG) | kos | 1 |  | 0
4 | Analogni adresibilni optični dimni javljalnik požara (MORLEY, tip MI-PSE-S2) | kos | 79 |  | 0
5 | Analogni adresibilni termodiferencialni javljalnik ( 10°C/ min), Tmax= 58°C (MORLEY, tip MI-RHSE-S2) | kos | 1 |  | 0
6 | Podnožje za javljalnik požara, navadno (MORLEY, tip B501) | kos | 80 |  | 0
7 | Vzorčna komora, z vgrajenim adresibilnim optičnim dimnim javljalnikom MI-PSE (MORLEY, tip DH500) | kos | 2 |  | 0
8 | Adresibilni ročni javljalnik požara s podnožjem SR3 (MORLEY, tip MI-MCP) | kos | 11 |  | 0
9 | Steklo za ročni javljalnik požara (kg1x1) | kos | 11 |  | 0
10 | Adresibilni dvokanalni vhodni modul/ enokanalni izhodni modul, komplet z n/o ohišjem M200E-SMB (MORLEY, tip MI-DMM2ICMO) | kos | 1 |  | 0
11 | Adresibilni enokanalni vhodni modul, komplet z n/o ohišjem M200E-SMB (MORLEY, tip MI-DMMI) | kos | 2 |  | 0
12 | Adresibilni enokanalni izhodni modul, komplet z n/o ohišjem M200E-SMB (MORLEY, tip MI-DCMO) | kos | 6 |  | 0
13 | Adresibilna zančna sirena, stenska, komplet s podnožjem B501AP, 97 dB/1m, rdeče ohišje (belo ohišje: MI-WSO-PP-N), EN 54-3 (MORLEY, tip MI-WSO-PR-N) | kos | 7 |  | 0
14 | Označevalna nalepka | kos | 109 |  | 0
15 | Označevalna nalepka s simbolom ročnega javljalnika požara, po SIST 1013 | kos | 11 |  | 0
16 | Označevalna nalepka s simbolom sirene, po SIST 1013 | kos | 7 |  | 0
17 | Montaža naprav na priprvljene inštalacije (zvezana in zmontirana podnožja, ter komore), nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
18 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema (do 200 elementov) | kpl | 1 |  | 0
19 | Dobava in montaža kabla in kanalov
| IY(St)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 710 |  | 0
| IY(St)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 200 |  | 0
| H07VV-F 3x1,5mm2 | m | 50 |  | 0
20 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 960 |  | 0
21 | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj sistem javljanje požara |  |  |  | 0
1.5 Sistem javljanje vloma
1 | Nadgradnja obstoječe protivlomne centrale | kos | 1 |  | 0
2 | Transformator 16.5V, 3.6A | kos | 1 |  | 0
3 | Dodatni napajalnik 12Vdc / 3A | kos | 1 |  | 0
4 | Akumulatorska baterija 12V/ 7 Ah | kos | 2 |  | 0
5 | Plastično ohišje za centrale VERSA in INTEGRA, razširitvene in GSM module, brez transformatorja, dim. 324 x 382 x 108 mm (SATEL, tip OPU-3 P) | kos | 4 |  | 0
6 | LCD tipkovnica za INTEGRA centrale, zelena osvetlitev tipk in prikazovalnika (SATEL, INT-KLCD-GR) | kos | 4 |  | 0
7 | Pasivni IR senzor gibanja, domet 18m, 90°, nezaznavanje hišnih živali do 25 kg (BINGO) | kos | 32 |  | 0
8 | Nosilec za IR senzor | kos | 32 |  | 0
9 | Razširitveni modul, samo kartica, 8 con, sabotažni vhodi za dodatne module 8 con, dimenzije: 57x80 mm. (SATEL INT-E) | kos | 6 |  | 0
10 | Montaža naprav na Ppripravljene inštalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža kabla delno po kabelski polici, delno v zaščitnih ceveh:
| Iy(St)y 10x0,22 mm2, senzorski - za vlomne sisteme | m | 590 |  | 0
| H07VV-F 3x1,5mm2 | m | 20 |  | 0
12 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 610 |  | 0
| Skupaj sistem javljanje vloma |  |  |  | 0
1.6 Sistem videonadzora
1 | Dobava in montaža kabla delno po kabelski polici, delno v IST kanalih, delno po priponah, delno podometno, ….., komplet
| H07VV-F 3x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
| UTP (4x2x0,22 mm2) | m | 270 |  | 0
| Skupaj sistem videonadzora |  |  |  | 0
1.7 Strelovod
1 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na trapezno pločevinasto kritino. Proizvajalec HERMI | kos | 140 |  | 0
2 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON17 A iz PVC za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na PVC kritine SIKA, PROTAN in podobno. Proizvajalec HERMI | kos | 24 |  | 0
3 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON01 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na votle fasade z izolacijo do 100 mm. Proizvajalec HERMI | kos | 113 |  | 0
4 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ01 za zaščito zemljevodov. Proizvajalec HERMI | kos | 7 |  | 0
5 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 7 |  | 0
6 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 22 |  | 0
7 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med okroglim strelovodnim vodnikom in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 9 |  | 0
8 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI | kos | 7 |  | 0
9 | Dobava in montažalovilne palice LOP02 višine h=2,0m z ustreznim pritrdilnim in kontaktnim materialom. Proizvajalec HERMI | kos | 2 |  | 0
10 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 2 |  | 0
11 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 220 |  | 0
12 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | m | 250 |  | 0
13 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 30 |  | 0
14 | Dobava in montaža sponke KON09 iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter armaturo temeljev. Proizvajalec HERMI | kos | 28 |  | 0
15 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur
16 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj strelovod |  |  |  | 0
1.8 NN razvod od stikalnega bloka RO do R1, R2, R3 in R4
1 | Kabel NAYY-O 4x150 mm2 , položen v instalacijskih ceveh, komplet z dobavo in montažo | m | 40 |  | 0
2 | Kabel NAYY-J 1x150 mm2 , položen v instalacijskih ceveh, komplet z dobavo in montažo | m | 40 |  | 0
3 | Kabel NYY-J 5x35 mm2 , položen v instalacijskih ceveh, komplet z dobavo in montažo | m | 60 |  | 0
4 | Kabel NYY-J 5x25 mm2 , položen v instalacijskih ceveh, komplet z dobavo in montažo | m | 70 |  | 0
5 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 48mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 210 |  | 0
6 | Doza za glavno izenačevanje potencialov z ozemljitveno zbiralko | kos | 1 |  | 0
7 | Nadometni inštalacijski PVC kanal s pokrovom 110x60mm za pritrjevanje z vijakom | m | 4 |  | 0
| NN razvod od stikalnega bloka RO do R1, R2, R3 in R4 |  |  |  | 0
1.9 Zaključna dela
1 | Vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj zaključna dela |  |  |  | 0
Rekapitulacija za objekt CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA:
1.1 | Razsvetljava |  |  | 0
1.2 | Inštalacija moči |  |  | 0
1.3 | Inštalacija šibkega toka |  |  | 0
1.4 | Sistem javljanje požara |  |  | 0
1.5 | Sistem javljanja vloma |  |  | 0
1.6 | Sistem videonadzora |  |  | 0
1.7 | Strelovod |  |  | 0
1.8 | NN razvod od stikaln. bloka RO do R1, R2, R3 in R4 |  |  | 0
1.9 | Zaključna dela |  |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| Skupaj z DDV |  |  | 0