| 1 | NASLOVNA STRAN NAČRTA |
| --- | --- |

|  | # 3/1 PRIMARNI VODOVOD |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INVESTITOR: | OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska 9, 9250 GORNJA RADGONA |  |  |
| NAROČNIK: | OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska 9, 9250 GORNJA RADGONA |  |  |
| OBJEKT: | VODOVOD LOKAVCI |  |  |
| VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | PGD |  |  |
| ŠT. PROJEKTA: | 2986/07 |  |  |
| Številka rednika/zvezka | 2/3 |  |  |
| ZA GRADNJO: | NOVA GRADNJA |  |  |
| PROJEKTANT: | VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o, Glavni trg 19c, 2000 Maribor, Direktor: Stanislav Bukovnik, udgki | M.P. podpis |  |
| ODGOVORNI PROJEKTANT: | Vera STRMŠEK, udig G-0498 | M.P. Podpis |  |
| ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: | Vera STRMŠEK, udig G-0498 | M.P. Podpis |  |
| ŠTEVILKA NAČRTA: | 2986/07 |  |  |
| KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA: | Maribor, junij 2008 |  |  |
| IZVOD št. | 1 2 3 4 arhiv |  |  |

| # 2 | # KAZALO VSEBINE NAČRTA št. 2986/07 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 1 |  | ## Naslovna stran |  |  |
|  | ## 2 |  | ## Kazalo vsebine načrta |  |  |
|  | ## 3 |  | ## Izjava odgovornega projektanta načrta v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja |  |  |
|  | ## 4 |  | ## Tehnično poročilo 4.1 Uvod 4.2 Trasa vodovodnega cevovoda 4.3 Tehnične rešitve 4.4 Izvedba 4.4.1 Izkopi 4.4.2 Vodovodni cevovod 4.4.3 Jašek 4.4.4 Križanja 4.5 Zaključek 4.6 Popis del in projektantski predračun |  |  |
|  | ## 4 |  | ## Tehnično poročilo 4.1 Uvod 4.2 Trasa vodovodnega cevovoda 4.3 Tehnične rešitve 4.4 Izvedba 4.4.1 Izkopi 4.4.2 Vodovodni cevovod 4.4.3 Jašek 4.4.4 Križanja 4.5 Zaključek 4.6 Popis del in projektantski predračun |  |  |
|  |  | ## 5 |  | ## Risbe G 0.0 Oznake cevovodov in armatur na cevovodih G 1.0 Pregledna situacija M 1 : 5000 G 2.0 Situacija 1 - DOF M 1 : 2500 G 3.1 Situacija 1 M 1 : 1000 G 3.2 Situacija 2 M 1 : 1000 G 3.3 Situacija 3 M 1 : 1000 G 3.4 Situacija 4 M 1 : 1000 G 4.0 VZDOLŽNI PROFILI G 4.1 Vzdolžni profil veja A , 0+000,00 do 0+500,75 M 1 : 1000/100 G 4.2 Vzdolžni profil veja A, 0+500,00 do 1+058,03 M 1 : 1000/100 G 4.3 Vzdolžni profil veja A ,1+058,03 do 1+608,68 M 1 : 1000/100 G 4.4 Vzdolžni profil veja A-1, 0+000,00 do 0+146,28 M 1 : 1000/100 G 4.5 Vzdolžni profil veja A-2, 0+000,00 do 0+383,02 M 1 : 1000/100 G 4.6 Vzdolžni profil veja A-3, 0+000,00 do 0+625,23 M 1 : 1000/100 G 4.7 Vzdolžni profil veja A-4, 0+000,00 do 0+185,14 M 1 : 1000/100 G 4.8 Vzdolžni profil veja A-5, 0+000,00 do 0+201,22 M 1 : 1000/100 G 4.9 Vzdolžni profil veja A-6, 0+000,00 do 0+221,86 M 1 : 1000/100 G 5.0 Sheme vozlišč G 5.1 Gradbeni načrt tipskega jaška M 1 : 25 G 6.0 DETAJLI G 6.1 Prečkanje vodovoda s komunalnimi vodi in s potokom G 6.2 Detajl sidrnih blokov M 1 : 20 Tabela izkopov |  |

| # 3 | # IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA V PROJEKTU ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Odgovorni projektant ## Vera Strmšek, udig. (ime in priimek) |  |  |  |
| # IZJAVLJAM, |  |  |  |
| 1. da je načrt 2986/07 skladen s prostorskim aktom, 2. da je načrt skladen z gradbenimi predpisi, 3. da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za priključitev, 4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, 5. da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov (če so obvezni). |  |  |  |
| ## 2986/07 |  |  | ## Vera STRMŠEK udig., ## G-0498 |
| (št. načrta) |  |  | (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka) |
| ## MARIBOR, 24.06.2008 |  |  |  |
| (kraj in datum) |  |  | (osebni žig, podpis) |

| 4. | TEHNIČNO POROČILO |
| --- | --- |

4.1	UVOD

Na osnovi naročila občine Gornja Radgona smo izdelali projektno dokumentacijo PGD za vodovodni cevovod naselja Lokavci.

Na začetku veje A2 se projektiran cevovod naveže na obstoječi cevovod.

Trasa projektiranega cevovoda je sestavljena iz primarnega cevovoda, veje A-2 in veje A ter sekundarnih cevovodov A-1, A-3, A-4, A-5 ter A-6.

4.2	TRASA VODOVODNEGA CEVOVODA

Trasa projektiranega vodovodnega cevovoda je razvidna iz priloženih situacij.

Sestavljena je iz vej: A, A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 in A-6.

Veja »A« - se odcepi iz veje A-2 v vozlišču 40. Veja A poteka na desno in levo stran od odcepa . Odcep na levo stran poteka v levem robu ceste, v vozlišču 31 prečka cesto, v desnem robu ceste poteka do vozlišča 15, kjer prečka cesto in v levem robu ceste poteka do vozlišča 1, kjer se veja A zaključi.

Desno od odcepa poteka trasa veje A po sredini travniške poti, v vozlišču 79 prečka cesto in v desnem robu ceste poteka do vozlišča 59. Od vozlišča 59 do vozlišča 63 poteka trasa v robu dovozne poti do hiše.

Dovodni cevovod veja »A«, je predviden iz cevi PE-100, DN 110/10 in PE-100 DN 63/10, skupne dolžine cca 1609 m.

Veja »A-1« - se odcepi iz veje A v vozlišču  27. Trasa cevovoda poteka vzporedno z desnim robom dovozne ceste do vozlišča 1, ker se pred hišo trasa cevovoda zaključi.

Dovodni cevovod veja »A-1«, je predviden iz cevi PE-100, DN 63/10, dolžine cca 147 m.

Veja »A-2« - se v vozlišču 3 odcepi iz obstoječega cevovoda.  Trasa veje A-2 poteka od vozlišča 3 do vozlišča 10 v desnem robu ceste, prečka cesto in travnike ter v vozlišču 40 se priključi na vejo A. Dovodni cevovod veja »A-2«, je predviden iz cevi PE-100, DN 110, dolžine cca 383 m.

Veja »A-3« - se odcepi iz veje A v vozlišču 28. Veja A-3 poteka v desnem robu ceste, v vozlišču 2 prečka cesto in se zaključi v vozlišču 1 s hidrantom.

Dovodni cevovod veja »A-3«, je predviden iz cevi PE-100, DN 110/10, dolžine cca 626 m.

Veja »A-4« - se odcepi iz veje A v vozlišču 28. Veja A-4 prečka jarek in cesto ter poteka po sredini dovozne  ceste do vozlišča 1 pred hišo.

Dovodni cevovod veja »A-4«, je predviden iz cevi PE-100, DN 63/10, dolžine cca 186 m.

Veja »A-5« - se odcepi iz veje A v vozlišču 5. Veja A-5 poteka od vozlišča 5 do vozlišča 1 v desnem robu ceste.

Dovodni cevovod veja »A-5«, je predviden iz cevi PE-100, DN 63/10, dolžine cca 202 m.

Veja »A-6« - se odcepi iz veje A v vozlišču 51. Veja A-6 poteka od vozlišča 51 do vozlišča 1 po travnikih.

Dovodni cevovod veja »A-6«, je predviden iz cevi PE-100, DN 63/10, dolžine cca 222 m.

4.3	TEHNIČNE REŠITVE

Vodovodni cevovod smo dimenzionirali na osnovi navodil  naročnika,  ter potreb po požarni vodi, ki jih narekuje hidrantno omrežje.

4.4	IZVEDBA

4.4.1	IZKOPI

### Predviden je strojno – ročni izkop v III. ktg zemljišča. Minimalna globina izkopa znaša 1,3 m, kar je potrebno iz temperaturnih in prometnih razlogov. Minimalna širina izkopa je  60 cm. V vozliščih, kjer so nameščeni fazonski komadi, zasuni ali hidranti je potrebna razširitev izkopa na cca 80 cm.

Razpiranje izkopa je potrebno ob neugodnih atmosferskih vplivih pa tudi v primeru, ko bodo izkopi dalj časa odprti.

Robove izkopov  ni dovoljeno obremenjevati s prometom, gradbenimi stroji ali deponijami. Pred polaganjem cevi v izkop je potrebno vgraditi peščeno posteljico debeline 10 cm. Pred zasipavanjem cevovoda se izvede tlačni preizkus na tlak, kot predvidevajo obstoječi predpisi.

Tlačna preizkušnja za cevi se izvaja pri delnem zasipu cevi brez zasipa stikov.

Pri zasipavanju cevi se cev zasipa do 30 cm nad temenom cevi s peščenim materialom z ročnim nabijanjem. Nad ročnim zasipom je predviden strojni zasip s komprimiranjem v plasteh po 30 cm.

Do višine 1,0 m nad temenom cevi uporabljamo lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa se lahko komprimira s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo.

4.4.2	VODOVODNI CEVOVOD

Cevovodi so predvideni iz cevi PE-100, dimenzije DN 110 mm in PE-100 dimenzije DN 63.

Polaganje in spajanje cevi mora potekati skladno z navodili proizvajalca cevi ter z njihovimi predpisi o izvajanju montažnih del.

Spajanje PEHD  cevi se izvede z zobatimi spojkami in letečimi prirobnicami.

V primerih potrebe redukcije pritiska na mestih odvzemov, odcepov za razdelilne cevovode ali direktnih hišnih priključkov je potrebno vgraditi reducirne ventile.

Na najvišjih mestih vodovodnega  cevovoda so za  odzračevanje cevovoda predvideni avtomatski zračniki ( HAWLE).

Na najnižjih točkah cevovoda so nameščeni izpusti za praznitev oz. za izplakovanje cevovoda. Izpust je opremljen s tremi zasuni.

Cevovod je opremljen s hidranti za požarne namene. Nameščeni so ob cesti, njihova  lokacija je razvidna iz priložene situacije.

Hidranti, nameščeni na cevi s pritiskom nad 5 bar so namenjeni za direktno gašenje, pri pritisku manj kot 5 bar, so hidranti namenjeni za posredno gašenje.

Cestne kape zasunov in podzemnih hidrantov je potrebno stabilizirati z betonskimi podstavki in označiti s tablicami.

Vsa  vozlišča in lome cevovoda je potrebno pred ustrezno tlačno preizkušnjo sidrati z betonskimi sidrnimi bloki.

V strmem terenu je potrebno stabilizirati cevovod z betonskimi pragovi na ustrezni razdalji od 20-50 m v odvisnosti od naklona terena.

Pred predajo cevovoda v obratovanje je potrebno cevovod izprati, dezinficirati ter izvesti klorirni šok po navodilih proizvajalca  cevi.

4.4.3	JAŠEK

Na kanalu A2 v vozlišču 11 je za namestitev regulatorja tlaka in zračnika predviden vodotesni tipski armiranobetonski jašek dimenzij 2,0 x 2,0 x 2,5m, svetle višine  1,9 m (Nivo Celje ali podobni). Jašek je dimenzioniran za prometno obtežbo vozila SLW 30.

Zagotoviti je potrebno vodotesnost jaška. Stiki se dodelajo z vodocementno malto oz. waserdicht kitom.

Tla, kjer bo izveden jašek se splanirajo in nabijejo. Potrebno je vgraditi 15-20 cm gramoza in ga strojno uvaljati. Nanj  je potrebno izvesti podložni beton C8/10, debeline 10 cm.

Dno v jašku se uredi z nagibnim betonom. Stene se izvedejo s hidroizolacijo in zaščitijo s stiroporom. Vstop v jašek je skozi vstopno odprtino  0,6 x 0,6 m po vstopni lestvi. Odprtina je prekrita s povoznim, litoželeznim pokrovom (250 kN), opremljenim s ključavnico.

Na vrchu montažnih elementov se izvede montažna AB plošča debeline  min. 20 cm s pokrovom dimenzije 60 cm.

Po končani montaži jaška pričnemo z izvedbo stranskega zasipa. Stranski zasip ter pokrivno plast nad jaškom izvajamo s primernim materialom granulacije do 60 mm s katerim dosežemo zahtevano zbitost in nosilnost.

Utrjevanje izvajamo s pomočjo lahkih komprimacijskih sredstev (nabijalo-žaba, vibracijske plošče ter valjarji širine do 90 cm. debelina posameznih slojev znaša 20 do 30 cm. Pokrivna plast se utrjuje samo ob strani, pri debelini večji od 30 pa lahko pričnemo z valjanjem po celotni širini (vzporedno na obeh straneh zasipov, da ne pride do možnih zamikov ali premikov profilov).

V primeru, da je nameščen varovalni opaž se izvaja stranski zasip že po delni odstranitvi opaža.

Glavni zasip se izvede v plasteh po 20-30 cm z utrjevanjem s pomočjo lahkih komprimacijskih sredstev do zahtevane zbitosti. Za glavni zasip se uporabi izkopani material s kamni do velikosti največ 300 mm.

4.4.4	KRIŽANJA

Na odsekih, kjer  poteka cevovod pod cesto, bo potrebno narediti zaporo ustreznega dela ceste pri prekopu ali izvesti podvrtanje ceste. Prečkanje cevovoda s cesto je potrebno izvesti v zaščitni betonski cevi, katera prenese prometne obremenitve ter sunke zaradi prometa.

Pri križanju s cesto je potrebno v območju cestnega telesa  narediti zasip iz prodno peščenih materialov, boljših mehansko fizikalnih karakteristik.

Pri križanju cevovoda z jarkom zaščitimo dno jarka nad cevovodom z zloženim lomljencem v betonu.

Križanja z obstoječimi komunalnimi vodi se izvedejo po navodilu in pod nadzorom upravljalca posameznega komunalnega voda.

4.5    ZAKLJUČEK

Po izgradnji projektiranega vodovoda se naredijo hišni priključki na projektiran cevovod. Hišni priključki niso stvar tega projekta. Ob izvajanju je potrebno narediti samo obvezni del hišnih priključkov, kateri posega v cestno telo.

V projektantskem predračunu niso zajeti stroški za nakup zemljišča, pridobivanje mnenj, soglasij in dovoljenj pristojnih služb in organov, izdelavo geotehničnega poročila, geodetskih podlog.

Pri izvajanju gradbenih in montažnih del je potrebno zagotoviti vse zaščitne ukrepe, ki jih za tovrstna dela zahteva  veljavna zakonodaja o varstvu pri delu.

Pred zasipom vodovodnega cevovoda je obvezna višinska kontrola položenega cevovoda.

Sestavila:

Vera Strmšek, udig

| 4.6 | POPIS DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN |
| --- | --- |

| 5 | RISBE |
| --- | --- |