## Rekapitulacija_SKLOP_4
"OSKRBA S PITNO VODO POMURJA - SISTEM C"
"NADGRADNJA VODOVODA - SISTEM C, II. faza"
SKLOP 4: OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
PREGLEDNA TABELA PONUDBENIH VREDNOSTI PRIMARNIH in SEKUNDARNIH VODOVODOV
zap. št. | VODOVOD |  |  | ponudbena vrednost [brez DDV]
4.1 SEKUNDARNI VODOVODI
4.1.1 | Javni vodovod, III. faza, SSJ-4 Rožički vrh - vzhod in SSJ-5 Sveti Jurij ob Ščavnici - vzhod
| ODSEK RV-1 (Jurkovič), PE 100, d110, 265 m |  |  | 0
| ODSEK RV-2, PE 100, d63, 100 m |  |  | 0
| ODSEK RV-5 (Vrbnjak), PE 100, d110, 237 m |  |  | 0
| ODSEK RV-6 (Černel - Šumak), PE 100, d110, 159 m |  |  | 0
| ODSEK RV-7 (Zg. R. vrh), PE 100, d110, 495 m |  |  | 0
| ODSEK RV-12 (Stanetinci - Jurkovič), PE 100, d110, 144 m in PE 100, d110, 370 m (16 bar) |  |  | 0
| Zaključna dela-vsi odseki SSJ-4 Rožički Vrh - vzhod |  |  | 0
| ODSEK V-2, PE 100, d110, 260 m |  |  | 0
| ODSEK V-3, PE 100, d110, 119 m |  |  | 0
| ODSEK V-4, PE 100, d110, 450 m |  |  | 0
| Zaključna dela-vsi odseki SSJ-5 Sveti Jurij ob Ščavnici - vzhod |  |  | 0
| Skupaj |  |  | 0
4.1.2 | Javni vodovod, IV. faza, SSJ - 6 Kraljevci - zahod
| ODSEK B-1 (Blaguš), PE 100, d125, 440 m |  |  | 0
| PREČRPALIŠČE BLAGUŠ ČRP1 |  |  | 0
| ODSEK B-2 (Blaguš), PE 100, d125, 915 m |  |  | 0
| ODSEK B-3 (Blaguš), PE 100, d110, 867 m |  |  | 0
| Zaključna dela-vsi odseki SSJ-6 Kraljevci - zahod |  |  | 0
| Skupaj |  |  | 0
4.1.3 | Vodooskrba Visoke cone v Slovenskih goricah
| KOKOLANJŠČAK - GABRC, LTŽ DN100, 2.492 m |  |  | 0
| KOKOLANJŠČAK - TERBEGOVCI, PE 100, d110, 409 m in PE 100, d63, 491 m |  |  | 0
| ODCEP GALUŠAK, LTŽ DN100, 493 m |  |  | 0
| Skupaj |  |  | 0
4.1.4 | Vodovod Selišči
| I. faza, PE 100, d110, 368 m in PE 100, d63, 1.030 m |  |  | 0
| II. faza, PE 100, d110, 434 m in PE 100, d63, 220 m |  |  | 0
| Skupaj |  |  | 0
Skupaj SEKUNDARNI VODOVODI SKLOP 4 (4.1.1 + 4.1.2 + 4.1.3 + 4.1.4, brez DDV) |  |  |  | 0
| + DDV [22%] |  |  | 0
| SKUPAJ SEKUNDARNI VODOVODI SKLOP 4 [z DDV] |  |  | 0
65
65
65
65

## Splosno
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela,
- vso potrebno delo oz. dela, potrebna za dokončanje gradnje,
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- gradbena pomoč pri montažnih delih,
- vse potrebne transportne stroške do mesta vgradnje, na mestu vgradnje (gradbišču) in za potrebe same vgradnje,
- skladiščenje materiala na gradbišču,
- atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti,
- usklajevanje z dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, projektom za izvedbo ter posvetovanje s projektantom,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- čiščenje prostorov in gradbišča po končanih delih, vključno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo ter
strošek deponiranja,
- vso potrebno higiensko tehnično in zdravstveno preventivo zaščite delavcev na gradbišču,
vključno s prevozom na in iz gradbišča,
- faznost oz. terminski plan izgradnje objekta ter vse ostale zahteve in določila, navedena
v poglavju 3.7.4. Ponudbeni predračun iz Razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca gradnje.
Vsi artikli, ki bodo v stiku s pitno vodo zagotavljajo živilsko neoporečnost. Vsi artikli zagotavljajo kvaliteto zahtevano po standardu. Za vse zgoraj specificirane materiale v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in priložiti tehnični list, izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikat o skladnost proizvodov s standardom in v kolikor so materiali v stiku s pitno vodo tudi poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo.
Pri gradnji je potrebno upoštevati "TEHNIČNI PRAVILNIK o javnem vodovodu Sistema C ter uporabljati
materiale in opremo v skladu z navedbami iz Tehničnega pravilnika.
65
65
65
65

## Skupaj_SSJ4
JAVNI VODOVOD, III. faza, SSJ-4, ROŽIČKI VRH - vzhod
| OPIS | cena brez DDV
Cevovod odsek RV-1 (Jurkovič)
RV1.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA | 0
RV1.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela | 0
RV1.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
RV1.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
| Cevovod odsek RV-1 (Jurkovič) | 0
Cevovod odsek RV-2
RV2.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA | 0
RV2.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela | 0
RV2.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
RV2.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
| Cevovod odsek RV-2 | 0
Cevovod odsek RV-5 (Vrbjak)
RV5.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA | 0
RV5.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela | 0
RV5.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
RV5.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
| Cevovod odsek RV-5 (Vrbjak) | 0
Cevovod odsek RV-6 (Černel-Šumak)
RV6.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA | 0
RV6.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela | 0
RV6.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
RV6.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
| Cevovod odsek RV-6 (Černel-Šumak) | 0
Cevovod odsek RV-7 (Zg. R. vrh)
RV7.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA | 0
RV7.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela | 0
RV7.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
RV7.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
| Cevovod odsek RV-7 (Zg. R. vrh) | 0
Cevovod odsek RV-12 (Stanetinci - Jurkovič)
RV12.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA | 0
RV12.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela | 0
RV12.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
RV12.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
| Cevovod odsek RV-12 (Stanetinci - Jurkovič) | 0
Zaključna dela (vsi odseki skupaj)
| Zaključna dela (vsi odseki skupaj) | 0
| SSJ-4 Vodovod Rožički Vrh (vzhod) | 0

## Vodovod_SSJ4
SKUPNA REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA CEVOVOD
SSJ4 Vodovod Rožički vrh (vzhod)
|  | Cevovod odsek RV-1 (Jurkovič) |  |  |  | 0
|  | Cevovod odsek RV-2 |  |  |  | 0
|  | Cevovod odsek RV-5 (Vrbjak) |  |  |  | 0
|  | Cevovod odsek RV-6 (Černel-Šumak) |  |  |  | 0
|  | Cevovod odsek RV-7 (Zg. R. vrh) |  |  |  | 0
|  | Cevovod odsek RV-12 (Stanetinci - Jurkovič) |  |  |  | 0
|  | ZAKLJUČNA DELA (vsi odseki skupaj) |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
| ZŠ | OPIS | KOL | E | CENA | KOL*CENA
Cevovod odsek RV-1 (Jurkovič)
| RV1.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA
| 1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963. OPOMBA: Dolžina cevi v popisu je enaka zakoličbi trase cevovoda. Ponudnik mora pri oblikovanju cene na enoto upoštevati tudi strošek za razrez cevi!
|  | PE 100 Ø 110/ 16 bar | 265 | m |  | 0
|  | Skupaj | 265 | m
| 2. | Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
N-komad 80, FF kos DN80
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, vmesni komad
prilagoditi globini, (kot HAWLE ali identično)
|  | tlačni razred NP 16 | 2 | kpl |  | 0
| 3. | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 10, ISO 2537.
EV zasun DN 100 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
|  | tlačni razred NP 16 | 1 | kpl |  | 0
| 4. | Navrtalno vreteno za priklop porabnikov na primarni PEHD vod,
tlačni razred NP16 za d1/d2
|  | *110/32 | 7 | kpl |  | 0
| 5. | Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine GGG 400, PN10 v skladu z SIST EN 545:2010, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi.
TLAČNI RAZRED NP 16
|  | * T-kos FT 100/100/80 | 2 | kpl |  | 0
|  | * lok 30° FFQ 100/30 | 2 | kpl |  | 0
4
|  | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| RV1.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela
| 1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  |  | 34.98 | m3 |  | 0
| 2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  |  | 139.92 | m3 |  | 0
| 3. | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod,
|  |  | 6.996 | m3 |  | 0
| 4. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  |  | 13.25 | m3 |  | 0
| 5. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  |  | 26.5 | m3 |  | 0
| 6. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
|  | Položiti trak POZOR VODOVOD. | 142.146 | m3 |  | 0
| 7. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 132.5 | m2 |  | 0
| 8. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 132.5 | m2 |  | 0
| 9. | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: - za sidrne bloke | 5 | kom |  | 0
| 10. | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
|  |  | 27.825 | m3 |  | 0
|  | TRASA VODOVODA - gradbena dela |  |  |  | 0
| RV1.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
| 1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
|  | PE 100 Ø 32 | 70 | m |  | 0
| 2. | Navezava PEHD 32 /NP16 na obstoječ vodomerni jašek vključno vsi fazonski
|  | komadi | 7 | kpl |  | 0
| 3. | Filterno-reducirna enota z vgrajenim nepovratnim ventilom in manometrom
DN25/NP16 po DIN19632 (JUDO PROmi 1") z vgradnjo v obstoječe vodomerne
|  | jaške. Vključno z vsemi potrebnimi ventili ter pritrdilnim in tesnilnim materialom | 7 | kpl |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
| RV1.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
| 1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  |  | 9.24 | m3 |  | 0
| 2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  |  | 36.96 | m3 |  | 0
| 3. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  |  | 3.85 | m3 |  | 0
| 4. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  | mivke v višini min. 10 cm nad temenom cevi | 7.7 | m3 |  | 0
| 5. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
|  | Položiti trak POZOR VODOVOD. | 34.65 | m3 |  | 0
| 6. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 17.5 | m2 |  | 0
| 7. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 17.5 | m2 |  | 0
|  | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
Cevovod odsek RV-2
RV2.1 |  | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA
| 1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963. OPOMBA: Dožina cevi v popisu je enaka zakoličbi trase cevovoda. Ponudnik mora pri oblikovanju cene na enoto upoštevati tudi strošek za razrez cevi!
|  | PE 100 Ø 63 | 100 | m |  | 0
|  | Skupaj | 100 | m
| 2. | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 10, ISO 2537.
EV zasun DN 50 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
|  | tlačni razred NP 16 | 1 | kpl |  | 0
| 3. | Navrtalno vreteno za priklop porabnikov na primarni PEHD vod,
tlačni razred NP16 za d1/d2
|  | *63/32 | 3 | kpl |  | 0
| 4. | Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine GGG 400, PN10 v skladu z SIST EN 545:2010, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi.
TLAČNI RAZRED NP 16
|  | * lok 30° FFQ 50/30 | 2 | kpl |  | 0
2
|  | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| RV2.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela
| 1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  |  | 13.2 | m3 |  | 0
| 2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  |  | 52.8 | m3 |  | 0
| 3. | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod,
|  |  | 2.64 | m3 |  | 0
| 4. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  |  | 5 | m3 |  | 0
| 5. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  |  | 10 | m3 |  | 0
| 6. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
|  | Položiti trak POZOR VODOVOD. | 53.64 | m3 |  | 0
| 7. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 50 | m2 |  | 0
| 8. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 50 | m2 |  | 0
| 9. | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: - za sidrne bloke | 3 | kom |  | 0
| 10. | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
|  |  | 10.5 | m3 |  | 0
|  | TRASA VODOVODA - gradbena dela |  |  |  | 0
| RV2.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
| 1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
|  | PE 100 Ø 32 | 30 | m |  | 0
| 2. | Navezava PEHD 32 /NP16 na obstoječ vodomerni jašek vključno vsi fazonski
|  | komadi | 3 | kpl |  | 0
| 3. | Filterno-reducirna enota z vgrajenim nepovratnim ventilom in manometrom DN25/NP16 po DIN19632 npr. (JUDO PROmi 1") ali enakovredno z vgradnjo v obstoječe vodomerne jaške. Vključno z vsemi potrebnimi ventili ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  |  | 3 | kpl |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
| RV2.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
| 1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  |  | 3.96 | m3 |  | 0
| 2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  |  | 15.84 | m3 |  | 0
| 3. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  |  | 1.65 | m3 |  | 0
| 4. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  |  | 3.3 | m3 |  | 0
| 5. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
|  | Položiti trak POZOR VODOVOD. | 14.85 | m3 |  | 0
| 6. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 7.5 | m2 |  | 0
| 7. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 3 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 7.5 | m2 |  | 0
|  | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
Cevovod odsek RV-5 (Vrbjak)
| RV5.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA
| 1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963. OPOMBA: Dožina cevi v popisu je enaka zakoličbi trase cevovoda. Ponudnik mora pri oblikovanju cene na enoto upoštevati tudi strošek za razrez cevi!
|  | PE 100 Ø 110 | 237 | m |  | 0
|  | Skupaj | 237 | m
| 2. | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 10, ISO 2537.
EV zasun DN 100 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
|  | tlačni razred NP 16 | 1 | kpl |  | 0
| 3. | Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
N-komad 80, FF kos DN80
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, vmesni komad
prilagoditi globini, (kot HAWLE ali identično)
|  | tlačni razred NP 16 | 2 | kpl |  | 0
| 4. | Navrtalno vreteno za priklop porabnikov na primarni PEHD vod,
tlačni razred NP16 za d1/d2
|  | *110/32 | 5 | kpl |  | 0
| 5. | Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine GGG 400, PN10 v skladu z SIST EN 545:2010, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi.
TLAČNI RAZRED NP 16
|  | * E-KS kos d140/DN125 | 2 | kpl |  | 0
|  | * E-KS kos d110/DN100 | 1 | kpl |  | 0
|  | * T-kos FT 100/100/80 | 2 | kpl |  | 0
|  | * T-kos FT 125/125/100 | 1 | kpl |  | 0
|  | * lok 30° FFQ 100/30 | 2 | kpl |  | 0
|  | * lok 22° FFQ 100/22 | 2 | kpl |  | 0
10
|  | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| RV5.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela
| 1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  |  | 31.284 | m3 |  | 0
| 2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  |  | 125.136 | m3 |  | 0
| 3. | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod,
|  |  | 6.2568 | m3 |  | 0
| 4. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  |  | 11.85 | m3 |  | 0
| 5. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  |  | 23.7 | m3 |  | 0
| 6. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
|  | Položiti trak POZOR VODOVOD. | 127.1268 | m3 |  | 0
| 7. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 118.5 | m2 |  | 0
| 8. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 118.5 | m2 |  | 0
| 9. | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: - za sidrne bloke | 11 | kom |  | 0
| 10. | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
|  |  | 24.885 | m3 |  | 0
|  | TRASA VODOVODA - gradbena dela |  |  |  | 0
| RV5.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
| 1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
|  | PE 100 Ø 32 | 50 | m |  | 0
| 2. | Navezava PEHD 32 /NP16 na obstoječ vodomerni jašek vključno vsi fazonski
|  | komadi | 5 | kpl |  | 0
| 3. | Filterno-reducirna enota z vgrajenim nepovratnim ventilom in manometrom DN25/NP16 po DIN19632 npr. (JUDO PROmi 1") ali enakovredno z vgradnjo v obstoječe vodomerne jaške. Vključno z vsemi potrebnimi ventili ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  |  | 5 | kpl |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
| RV5.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
| 1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  |  | 6.6 | m3 |  | 0
| 2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  |  | 26.4 | m3 |  | 0
| 3. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  |  | 2.75 | m3 |  | 0
| 4. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  |  | 5.5 | m3 |  | 0
| 5. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
|  | Položiti trak POZOR VODOVOD. | 24.75 | m3 |  | 0
| 6. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 12.5 | m2 |  | 0
| 7. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 12.5 | m2 |  | 0
|  | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
Cevovod odsek RV-6 (Černel-Šumak)
| RV6.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA
| 1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963. OPOMBA: Dožina cevi v popisu je enaka zakoličbi trase cevovoda. Ponudnik mora pri oblikovanju cene na enoto upoštevati tudi strošek za razrez cevi!
|  | PE 100 Ø 110 | 159 | m |  | 0
|  | Skupaj | 159 | m
| 2. | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 10, ISO 2537.
EV zasun DN 100 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
|  | tlačni razred NP 16 | 1 | kpl |  | 0
| 3. | Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
N-komad 80, FF kos DN80
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, vmesni komad
prilagoditi globini, (kot HAWLE ali identično)
|  | tlačni razred NP 16 | 1 | kpl |  | 0
| 4. | Navrtalno vreteno za priklop porabnikov na primarni PEHD vod,
tlačni razred NP16 za d1/d2
|  | *110/32 | 3 | kpl |  | 0
| 5. | Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine GGG 400, PN10 v skladu z SIST EN 545:2010, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi.
TLAČNI RAZRED NP 16
|  | * E-KS kos d140/DN125 | 2 | kpl |  | 0
|  | * E-KS kos d110/DN100 | 1 | kpl |  | 0
|  | * T-kos FT 100/100/80 | 1 | kpl |  | 0
|  | * T-kos FT 125/125/100 | 1 | kpl |  | 0
|  | * lok 22° FFQ 100/22 | 4 | kpl |  | 0
9
|  | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| RV6.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela
| 1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  |  | 20.988 | m3 |  | 0
| 2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  |  | 83.952 | m3 |  | 0
| 3. | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod,
|  |  | 4.1976 | m3 |  | 0
| 4. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  |  | 7.95 | m3 |  | 0
| 5. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  |  | 15.9 | m3 |  | 0
| 6. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
|  | Položiti trak POZOR VODOVOD. | 85.2876 | m3 |  | 0
| 7. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 79.5 | m2 |  | 0
| 8. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 79.5 | m2 |  | 0
| 9. | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: - za sidrne bloke | 10 | kom |  | 0
| 10. | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
|  |  | 16.695 | m3 |  | 0
|  | TRASA VODOVODA - gradbena dela |  |  |  | 0
| RV6.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
| 1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
|  | PE 100 Ø 32 | 30 | m |  | 0
| 2. | Navezava PEHD 32 /NP16 na obstoječ vodomerni jašek vključno vsi fazonski
|  | komadi | 3 | kpl |  | 0
| 3. | Filterno-reducirna enota z vgrajenim nepovratnim ventilom in manometrom DN25/NP16 po DIN19632 npr. (JUDO PROmi 1") ali enakovredno z vgradnjo v obstoječe vodomerne jaške. Vključno z vsemi potrebnimi ventili ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  |  | 3 | kpl |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
| RV6.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
| 1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  |  | 3.96 | m3 |  | 0
| 2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  |  | 15.84 | m3 |  | 0
| 3. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  |  | 1.65 | m3 |  | 0
| 4. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  |  | 3.3 | m3 |  | 0
| 5. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
|  | Položiti trak POZOR VODOVOD. | 14.85 | m3 |  | 0
| 6. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 7.5 | m2 |  | 0
| 7. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 7.5 | m2 |  | 0
|  | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
Cevovod odsek RV-7 (Zg. R. vrh)
| RV7.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA
| 1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963. OPOMBA: Dožina cevi v popisu je enaka zakoličbi trase cevovoda. Ponudnik mora pri oblikovanju cene na enoto upoštevati tudi strošek za razrez cevi!
|  | PE 100 Ø 110 | 495 | m |  | 0
|  | Skupaj | 495 | m
| 2. | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 10, ISO 2537.
EV zasun DN 100 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
|  | tlačni razred NP 16 | 1 | kpl |  | 0
| 3. | Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
N-komad 80, FF kos DN80
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, vmesni komad
prilagoditi globini, (kot HAWLE ali identično)
|  | tlačni razred NP 16 | 2 | kpl |  | 0
| 4. | Navrtalno vreteno za priklop porabnikov na primarni PEHD vod,
tlačni razred NP16 za d1/d2
|  | *110/32 | 10 | kpl |  | 0
| 5. | Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine GGG 400, PN10 v skladu z SIST EN 545:2010, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi.
TLAČNI RAZRED NP 16
|  | * E-KS kos d110/DN100 | 1 | kpl |  | 0
|  | * T-kos FT 100/100/80 | 2 | kpl |  | 0
|  | * T-kos FT 100/100/100 | 1 | kpl |  | 0
|  | * lok 30° FFQ 100/30 | 2 | kpl |  | 0
|  | * lok 22° FFQ 100/22 | 2 | kpl |  | 0
8
|  | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| RV7.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela
| 1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  |  | 65.34 | m3 |  | 0
| 2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  |  | 261.36 | m3 |  | 0
| 3. | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod,
|  |  | 13.068 | m3 |  | 0
| 4. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  |  | 24.75 | m3 |  | 0
| 5. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  |  | 49.5 | m3 |  | 0
| 6. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
|  | Položiti trak POZOR VODOVOD. | 265.518 | m3 |  | 0
| 7. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 247.5 | m2 |  | 0
| 8. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 247.5 | m2 |  | 0
| 9. | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: - za sidrne bloke | 9 | kom |  | 0
| 10. | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
|  |  | 51.975 | m3 |  | 0
|  | TRASA VODOVODA - gradbena dela |  |  |  | 0
| RV7.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
| 1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
|  | PE 100 Ø 32 | 100 | m |  | 0
| 2. | Navezava PEHD 32 /NP16 na obstoječ vodomerni jašek vključno vsi fazonski
|  | komadi | 10 | kpl |  | 0
| 3. | Filterno-reducirna enota z vgrajenim nepovratnim ventilom in manometrom DN25/NP16 po DIN19632 npr. (JUDO PROmi 1") ali enakovredno z vgradnjo v obstoječe vodomerne jaške. Vključno z vsemi potrebnimi ventili ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  |  | 10 | kpl |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
| RV7.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
| 1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  |  | 13.2 | m3 |  | 0
| 2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  |  | 52.8 | m3 |  | 0
| 3. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  |  | 5.5 | m3 |  | 0
| 4. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  |  | 11 | m3 |  | 0
| 5. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
|  | Položiti trak POZOR VODOVOD. | 49.5 | m3 |  | 0
| 6. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 25 | m2 |  | 0
| 7. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 25 | m2 |  | 0
|  | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
Cevovod odsek RV-12 (Stanetinci - Jurkovič)
| RV12.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA
| 1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963. OPOMBA: Dožina cevi v popisu je enaka zakoličbi trase cevovoda. Ponudnik mora pri oblikovanju cene na enoto upoštevati tudi strošek za razrez cevi!
|  | PE 100 Ø 110 | 144 | m |  | 0
| 2. | Dobava in montaža polietilenske cevi izdelane po SIST EN 12201 in SIST ISO 4427, oziroma z DVGW atestom za vodovodne cevi nazivni tlak 16 bar, material PE100 v kolutih do vključno Ø 110 mm, v palicah po 12m nad Ø 110 mm. OPOMBA: Dožina cevi v popisu je enaka zakoličbi trase cevovoda. Ponudnik mora pri oblikovanju cene na enoto upoštevati tudi strošek za razrez cevi!
|  | PE 100 Ø 110 | 370 | m |  | 0
|  | Skupaj | 514 | m
| 3. | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 10, ISO 2537.
EV zasun DN 100 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
|  | tlačni razred NP 16 | 1 | kpl |  | 0
| 4. | Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
N-komad 80, FF kos DN80
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, vmesni komad
prilagoditi globini, (kot HAWLE ali identično)
|  | tlačni razred NP 16 | 3 | kpl |  | 0
| 5. | Navrtalno vreteno za priklop porabnikov na primarni PEHD vod,
tlačni razred NP16 za d1/d2
|  | *110/32 | 9 | kpl |  | 0
| 6. | Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine GGG 400, PN10 v skladu z SIST EN 545:2010, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi.
TLAČNI RAZRED NP 16
|  | * E-KS kos d140/DN125 | 2 | kpl |  | 0
|  | * E-KS kos d110/DN100 | 1 | kpl |  | 0
|  | * T-kos FT 100/100/80 | 3 | kpl |  | 0
|  | * T-kos FT 125/125/100 | 1 | kpl |  | 0
|  | * lok 30° FFQ 100/30 | 3 | kpl |  | 0
|  | * lok 22° FFQ 100/22 | 3 | kpl |  | 0
13
|  | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| RV12.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela
| 1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  |  | 67.848 | m3 |  | 0
| 2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  |  | 271.392 | m3 |  | 0
| 3. | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod,
|  |  | 13.5696 | m3 |  | 0
| 4. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  |  | 25.7 | m3 |  | 0
| 5. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  |  | 51.4 | m3 |  | 0
| 6. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
|  | Položiti trak POZOR VODOVOD. | 275.7096 | m3 |  | 0
| 7. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 257 | m2 |  | 0
| 8. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 257 | m2 |  | 0
| 9. | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: - za sidrne bloke | 14 | kom |  | 0
| 10. | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
|  |  | 53.97 | m3 |  | 0
|  | TRASA VODOVODA - gradbena dela |  |  |  | 0
| RV12.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
| 1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
|  | PE 100 Ø 32 | 90 | m |  | 0
| 2. | Navezava PEHD 32 /NP16 na obstoječ vodomerni jašek vključno vsi fazonski
|  | komadi | 9 | kpl |  | 0
| 3. | Filterno-reducirna enota z vgrajenim nepovratnim ventilom in manometrom DN25/NP16 po DIN19632 npr. (JUDO PROmi 1") ali enakovredno z vgradnjo v obstoječe vodomerne jaške. Vključno z vsemi potrebnimi ventili ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  |  | 9 | kpl |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
| RV12.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
| 1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  |  | 11.88 | m3 |  | 0
| 2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  |  | 47.52 | m3 |  | 0
| 3. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  |  | 4.95 | m3 |  | 0
| 4. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  |  | 9.9 | m3 |  | 0
| 5. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
|  | Položiti trak POZOR VODOVOD. | 44.55 | m3 |  | 0
| 6. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 22.5 | m2 |  | 0
| 7. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 22.5 | m2 |  | 0
|  | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA DELA
| 1. | RAZNA DELA
Zavarovanje, poglobitev, preložitev ali izvedba kakega drugega ukrepa
na obstoječih komunalnih instalacijah. Velja za podzemne in nadzemne vode
Trasiranje in zakoličba trase in obstoječih komunalnih vodih
Tlačni preizkus sistema
Klorni šok in izpiranje sistema in pregled s poročilom
Izdelava nadzemnih napisnih tablic za vodovodno omrežje po SIST 1005
Funkcionalni zagon z nastavitvijo količin in tlakov
|  | Preiskus hidrantov z izjavo o ustreznosti | 1 | kpl |  | 0
| 2. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del. | 1770 | m |  | 0
| 3. | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda) | 1 | kpl |  | 0
| 4. | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda) | 1 | kpl |  | 0
| 5. | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in in 2x v elektronski obliki) | 1 | kpl |  | 0
| 6. | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del | 20 | ur |  | 0
| 7. | Projektantski nadzor med izvedbo | 10 | ur |  | 0
| 8. | Razna nepredvidena gradbena in montažna dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) | 3 | % |  | 0
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0

## Skupaj_SSJ5
JAVNI VODOVOD, III. faza, SSJ-5, SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI - vzhod
REKAPITULACIJA INVESTICIJE VODOVOD
SSJ5 Vodovod Sv. Jurij ob Ščavnici (vzhod)
| OPIS | cena brez DDV
Cevovod odsek V-2
V2.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA | 0
V2.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela | 0
V2.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
V2.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
| Cevovod odsek V-2 | 0
Cevovod odsek V-3
V3.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA | 0
V3.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela | 0
V3.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
V3.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
| Cevovod odsek V-3 | 0
Cevovod odsek V-4
V4.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA | 0
V4.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela | 0
V4.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
V4.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
| Cevovod odsek V-4 | 0
Zaključna dela (vsi odseki skupaj)
| Zaključna dela (vsi odseki skupaj) | 0
| SSJ-5 Sv. Jurij ob Ščavnici (vzhod) | 0

## Vodovod_SSJ5
SKUPNA REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA CEVOVOD
SSJ5 Vodovod Sv. Jurij ob Ščavnici (vzhod)
| Cevovod odsek V-2 |  |  |  | 0
| Cevovod odsek V-3 |  |  |  | 0
| Cevovod odsek V-4 |  |  |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA (vsi odseki skupaj) |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
ZŠ | OPIS | KOL | E | CENA | KOL*CENA
Cevovod odsek V-2
V2.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA
1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963. OPOMBA: Dožina cevi v popisu je enaka zakoličbi trase cevovoda. Ponudnik mora pri oblikovanju cene na enoto upoštevati tudi strošek za razrez cevi!
| PE 100 Ø 110 | 260 | m |  | 0
| Skupaj | 260 | m
2. | Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
N-komad 80, FF kos DN80
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, vmesni komad
prilagoditi globini, (kot HAWLE ali identično)
| tlačni razred NP 16 | 1 | kpl |  | 0
3. | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 10, ISO 2537.
EV zasun DN 100 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
| tlačni razred NP 16 | 1 | kpl |  | 0
4. | Navrtalno vreteno za priklop porabnikov na primarni PEHD vod,
tlačni razred NP16 za d1/d2
| *110/32 | 8 | kpl |  | 0
5. | Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine GGG 400, PN10 v skladu z SIST EN 545:2010, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi.
TLAČNI RAZRED NP 16
| * T-kos FT 100/100/80 | 1 | kpl |  | 0
| * lok 90° FFQ 100/90 | 1 | kpl |  | 0
| * T-kos FT 100/100/100 | 1 | kpl |  | 0
| * E-KS kos d110/100 | 4 | kpl |  | 0
7
| TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
V2.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela
1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  | 34.32 | m3 |  | 0
2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  | 137.28 | m3 |  | 0
3. | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod,
|  | 6.864 | m3 |  | 0
4. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  | 13 | m3 |  | 0
5. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  | 26 | m3 |  | 0
6. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| Položiti trak POZOR VODOVOD. | 139.464 | m3 |  | 0
7. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 130 | m2 |  | 0
8. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 130 | m2 |  | 0
9. | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: - za sidrne bloke | 8 | kom |  | 0
10. | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
|  | 27.3 | m3 |  | 0
| TRASA VODOVODA - gradbena dela |  |  |  | 0
V2.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
| PE 100 Ø 32 | 80 | m |  | 0
2. | Navezava PEHD 32 /NP16 na obstoječ vodomerni jašek vključno vsi fazonski
| komadi | 8 | kpl |  | 0
3. | Filterno-reducirna enota z vgrajenim nepovratnim ventilom in manometrom DN25/NP16 po DIN19632 npr. (JUDO PROmi 1") ali enakovredno z vgradnjo v obstoječe vodomerne jaške. Vključno z vsemi potrebnimi ventili ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | 8 | kpl |  | 0
| MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
V2.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  | 10.56 | m3 |  | 0
2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  | 42.24 | m3 |  | 0
3. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  | 4.4 | m3 |  | 0
4. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  | 8.8 | m3 |  | 0
5. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| Položiti trak POZOR VODOVOD. | 39.6 | m3 |  | 0
6. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 20 | m2 |  | 0
7. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 20 | m2 |  | 0
| GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
Cevovod odsek V-3
V3.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA
1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963. OPOMBA: Dožina cevi v popisu je enaka zakoličbi trase cevovoda. Ponudnik mora pri oblikovanju cene na enoto upoštevati tudi strošek za razrez cevi!
| PE 100 Ø 110 | 119 | m |  | 0
| Skupaj | 119 | m
2. | Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
N-komad 80, FF kos DN80
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, vmesni komad
prilagoditi globini, (kot HAWLE ali identično)
| tlačni razred NP 16 | 1 | kpl |  | 0
3. | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 10, ISO 2537.
EV zasun DN 100 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
| tlačni razred NP 16 | 1 | kpl |  | 0
4. | Navrtalno vreteno za priklop porabnikov na primarni PEHD vod,
tlačni razred NP16 za d1/d2
| *110/32 | 5 | kpl |  | 0
5. | Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine GGG 400, PN10 v skladu z SIST EN 545:2010, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi.
TLAČNI RAZRED NP 16
| * T-kos FT 100/100/80 | 1 | kpl |  | 0
| * lok 30° FFQ 100/30 | 1 | kpl |  | 0
2
6. | Zaščitna cev iz PE80/PN10 za zaščito cevovoda ob prečkanju:
*cestišč; obbetonirana
| d160 | 15 | m |  | 0
| TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
V3.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela
1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  | 15.708 | m3 |  | 0
2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  | 62.832 | m3 |  | 0
3. | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod,
|  | 3.1416 | m3 |  | 0
4. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  | 5.95 | m3 |  | 0
5. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  | 11.9 | m3 |  | 0
6. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| Položiti trak POZOR VODOVOD. | 63.8316 | m3 |  | 0
7. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 59.5 | m2 |  | 0
8. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 59.5 | m2 |  | 0
9. | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: - za sidrne bloke | 3 | kom |  | 0
10. | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
|  | 12.495 | m3 |  | 0
| TRASA VODOVODA - gradbena dela |  |  |  | 0
V3.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
| PE 100 Ø 32 | 50 | m |  | 0
2. | Navezava PEHD 32 /NP16 na obstoječ vodomerni jašek vključno vsi fazonski
| komadi | 5 | kpl |  | 0
3. | Filterno-reducirna enota z vgrajenim nepovratnim ventilom in manometrom DN25/NP16 po DIN19632 npr. (JUDO PROmi 1") ali enakovredno z vgradnjo v obstoječe vodomerne jaške. Vključno z vsemi potrebnimi ventili ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | 5 | kpl |  | 0
| MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
V3.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  | 6.6 | m3 |  | 0
2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  | 26.4 | m3 |  | 0
3. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  | 2.75 | m3 |  | 0
4. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  | 5.5 | m3 |  | 0
5. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| Položiti trak POZOR VODOVOD. | 24.75 | m3 |  | 0
6. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 12.5 | 65 |  | 0
7. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 12.5 | m2 |  | 0
| GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
Cevovod odsek V-4
V4.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA
1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963. OPOMBA: Dožina cevi v popisu je enaka zakoličbi trase cevovoda. Ponudnik mora pri oblikovanju cene na enoto upoštevati tudi strošek za razrez cevi!
| PE 100 Ø 110 | 450 | m |  | 0
| Skupaj | 450 | m
2. | Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
N-komad 80, FF kos DN80
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, vmesni komad
prilagoditi globini, (kot HAWLE ali identično)
| tlačni razred NP 16 | 3 | kpl |  | 0
3. | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 10, ISO 2537.
EV zasun DN 100 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
| tlačni razred NP 16 | 1 | kpl |  | 0
4. | Navrtalno vreteno za priklop porabnikov na primarni PEHD vod,
tlačni razred NP16 za d1/d2
| *110/32 | 13 | kpl |  | 0
5. | Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine GGG 400, PN10 v skladu z SIST EN 545:2010, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi.
TLAČNI RAZRED NP 16
| * T-kos FT 100/100/80 | 3 | kpl |  | 0
| * lok 30° FFQ 100/30 | 2 | kpl |  | 0
| * lok 90° FFQ 100/90 | 1 | kpl |  | 0
6
6. | Zaščitna ce iz PE80/PN10 za zaščito cevovoda ob prečkanju:
*cestišč; obbetonirana
| d160 | 15 | m |  | 0
| TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
V4.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela
1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  | 59.4 | m3 |  | 0
2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  | 237.6 | m3 |  | 0
3. | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod,
|  | 11.88 | m3 |  | 0
4. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  | 22.5 | m3 |  | 0
5. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  | 45 | m3 |  | 0
6. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| Položiti trak POZOR VODOVOD. | 241.38 | m3 |  | 0
7. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 225 | m2 |  | 0
8. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 225 | m2 |  | 0
9. | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: - za sidrne bloke | 7 | kom |  | 0
10. | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
|  | 47.25 | m3 |  | 0
| TRASA VODOVODA - gradbena dela |  |  |  | 0
V4.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
| PE 100 Ø 32 | 130 | m |  | 0
2. | Navezava PEHD 32 /NP16 na obstoječ vodomerni jašek vključno vsi fazonski
| komadi | 13 | kpl |  | 0
3. | Filterno-reducirna enota z vgrajenim nepovratnim ventilom in manometrom DN25/NP16 po DIN19632 npr. (JUDO PROmi 1") ali enakovredno z vgradnjo v obstoječe vodomerne jaške. Vključno z vsemi potrebnimi ventili ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | 13 | kpl |  | 0
| MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
V4.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  | 17.16 | m3 |  | 0
2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  | 68.64 | m3 |  | 0
3. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  | 7.15 | m3 |  | 0
4. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  | 14.3 | m3 |  | 0
5. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| Položiti trak POZOR VODOVOD. | 64.35 | m3 |  | 0
6. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 32.5 | m2 |  | 0
7. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 32.5 | m2 |  | 0
| GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA DELA
1. | RAZNA DELA
Zavarovanje, poglobitev, preložitev ali izvedba kakega drugega ukrepa
na obstoječih komunalnih instalacijah. Velja za podzemne in nadzemne vode
Trasiranje in zakoličba trase in obstoječih komunalnih vodih
Tlačni preizkus sistema
Klorni šok in izpiranje sistema in pregled s poročilom
Izdelava nadzemnih napisnih tablic za vodovodno omrežje po SIST 1005
Funkcionalni zagon z nastavitvijo količin in tlakov
| Preiskus hidrantov z izjavo o ustreznosti | 1 | kpl |  | 0
2. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del. | 829 | m |  | 0
3. | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda) | 1 | kpl |  | 0
4. | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda) | 1 | kpl |  | 0
5. | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in in 2x v elektronski obliki) | 1 | kpl |  | 0
6. | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del | 10 | ur |  | 0
7. | Projektantski nadzor med izvedbo | 5 | ur |  | 0
8. | Razna nepredvidena gradbena in montažna dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) | 3 | % |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0

## Skupaj_SSJ6
JAVNI VODOVOD, IV. faza, SSJ-6, KRALJEVCI - zahod
| OPIS | cena brez DDV
Cevovod odcek B-1 (Blaguš)
B1.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA | 0
B1.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela | 0
B1.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
B1.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
| Cevovod odcek B-1 (Blaguš) | 0
Prečrpališče Blaguš
PB1 | Prečrpališče Blaguš ČRP1 - montažna dela | 0
PB2 | Prečrpališče Blaguš ČRP1 - elektro instalacije | 0
PB3 | Prečrpališče ČRP1 - gradbena dela | 0
| Prečrpališče Blaguš | 0
Cevovod odsek B-2 (Blaguš)
B2.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA | 0
B2.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela | 0
B2.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
B2.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
| Cevovod odsek B-2 (Blaguš) | 0
Cevovod odsek B-3 (Blaguš)
B3.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA | 0
B3.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela | 0
B3.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
B3.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV | 0
| Cevovod odsek B-3 (Blaguš) | 0
Zaključna dela (vsi odseki skupaj)
| Zaključna dela (vsi odseki skupaj) | 0
| SKUPAJ SSJ-6 Vodovod Kraljevci (zahod) | 0

## Vodovod_SSJ6
SKUPNA REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA CEVOVOD
SSJ6 Kraljevci (zahod)
| Cevovod odcek B-1 (Blaguš) |  |  |  | 0
| Prečrpališče Blaguš |  |  |  | 0
| Cevovod odsek B-2 (Blaguš) |  |  |  | 0
| Cevovod odsek B-3 (Blaguš) |  |  |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA (vsi odseki skupaj) |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
ZŠ | OPIS | KOL | E | CENA | KOL*CENA
Cevovod odcek B-1 (Blaguš)
B1.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA
1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963. OPOMBA: Dožina cevi v popisu je enaka zakoličbi trase cevovoda. Ponudnik mora pri oblikovanju cene na enoto upoštevati tudi strošek za razrez cevi!
| PE 100 Ø 125 | 440 | m |  | 0
| Skupaj | 440 | m
2. | Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
N-komad 80, FF kos DN80
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, vmesni komad
prilagoditi globini, (kot HAWLE ali identično)
| tlačni razred NP 16 | 1 | kpl |  | 0
3. | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 10, ISO 2537.
EV zasun DN 100 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
| tlačni razred NP 16 | 1 | kpl |  | 0
4. | Navrtalno vreteno za priklop porabnikov na primarni PEHD vod,
tlačni razred NP16 za d1/d2
| *125/32 | 2 | kpl |  | 0
5. | Izpustni ventil izveden kot podzemni hidrant, Lž izvedbe po DIN3221
V celoti epoksidno zaščiten, dim. DN80 vključno 2xN-kos,2xFFQ90 in spojka ter
cestna kapa. Vgradna višina H = 1,35 m
| * tlačni razred NP 16 | 1 | kpl |  | 0
6. | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega ventila v PVC jašku z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom.
| Zračnik DN 50, izdelan iz NL z obojestransko epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Delovno območje 1 - 16 bar, tesnilna guma iz EPDM elastomerne gume. | 1 | kpl |  | 0
| Jašek MK 500 | 1 | kom |  | 0
| EV zasun DN 50 | 1 | kom |  | 0
| PC cev DN 50 | 10 | m |  | 0
| P - oklep DN 125 | 1 | kom |  | 0
7. | Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine GGG 400, PN10 v skladu z SIST EN 545:2010, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi.
TLAČNI RAZRED NP 16
| * T-kos FT 100/100/80 | 2 | kpl |  | 0
| * T-kos FT 100/100/50 | 1 | kpl |  | 0
| * lok 22° FFQ 100/22 | 3 | kpl |  | 0
| * lok 30° FFQ 100/30 | 3 | kpl |  | 0
| * lok 90° FFQ 100/90 | 4 | kpl |  | 0
| * lok 45° FFQ 100/45 | 4 | kpl |  | 0
| * E-KS kos d140/125 | 0 | kpl |  | 0
17
8. | Zaščitna cev betonska za zaščito cevovoda ob prečkanju :
*potokov; obbetonirana
| fi200 | 10 | m |  | 0
| TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
B1.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela
1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  | 58.08 | m3 |  | 0
2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  | 232.32 | m3 |  | 0
3. | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod,
|  | 11.616 | m3 |  | 0
4. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  | 22 | m3 |  | 0
5. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  | 44 | m3 |  | 0
6. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| Položiti trak POZOR VODOVOD. | 236.016 | m3 |  | 0
7. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 89 | m2 |  | 0
8. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 89 | m2 |  | 0
9. | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: - za sidrne bloke | 17 | kom |  | 0
10. | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
|  | 46.2 | m3 |  | 0
11. | Nabava in izdelava voziščnih bankin debeline 30cm iz gramoznega materiala 0-32 mm, s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s krovno fino plastjo gramoza debeline 20 cm.
|  | 62.88 | m3 |  | 0
12. | Obnovitev bankin. Postavka zajema vzpostavitev bankine v prvotno stanje | 262 | m |  | 0
13. | Obnovitev jarkov. Postavka zajema vzpostavitev jarkov v prvotno stanje | 262 | m |  | 0
| TRASA VODOVODA - gradbena dela |  |  |  | 0
B1.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
| PE 100 Ø 32 | 20 | m |  | 0
2. | Navezava PEHD 32 /NP16 na obstoječ vodomerni jašek vključno vsi fazonski
| komadi | 2 | kpl |  | 0
3. | Filterno-reducirna enota z vgrajenim nepovratnim ventilom in manometrom DN25/NP16 po DIN19632 npr. (JUDO PROmi 1") ali enakovredno z vgradnjo v obstoječe vodomerne jaške. Vključno z vsemi potrebnimi ventili ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | 2 | kpl |  | 0
| MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
B1.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  | 2.64 | m3 |  | 0
2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  | 10.56 | m3 |  | 0
3. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  | 1.1 | m3 |  | 0
4. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  | 2.2 | m3 |  | 0
5. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| Položiti trak POZOR VODOVOD. | 9.9 | m3 |  | 0
6. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 5 | m2 |  | 0
7. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 5 | m2 |  | 0
| GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
Prečrpališče Blaguš
PB1 | Prečrpališče Blaguš ČRP1 - montažna dela
1. | Hidroforska postaja, vključno servisni zagon in enopolna shema
1.1 | Črpalna kompaktna postaja kot Lowara Hydrovar (VIP Tehnika oz. podobno)
z vsemi potrebnimi ventili in manometri z membransko posodo 80l
VIP Tehnika oz. podobno
vključno z:
# dve črpalki frekvenčno regulirani Lowara ( kot VIP tehnika oz. podobno)
*požarna črpalka ČB2 66SV2/1A
*Q=55,014 m3/h
*Dp= 3,5 bar
*Delovni tlak=6,78 bar
*Pel= 11 kW/400V
*črpalka za normalno obratovanje ČB1 22SV03
*Q=19,1014 m3/h
*Dp= 2,41 bar
*Delovni tlak=6,78 bar
*Pel= 3 kW/400V
1.2 | #Merilnik tlaka analogni z okroglo fiksno glavo d=100mm, navojni priključek R1/2, skupaj z manometrsko pipico. merilno območje 0-16bar - 2kom
1.3 | # dobava in montaža tipske regulacijske omarice za regulacijo črpalk kot (VIP tehnika) z potrebnim ožičenjem za napajanje črpalk vključno z:
*glavno energetsko stikalo
*varovalke za frekvenčno regulirane črpalke
*varovalke, energetsko stikalo in zaščito za merilec pretoka
*enopolna električna shema
1.4 | #dodatna oprema za merjenje, signalizacijo in avtomatizacijo:
*delilec signala iz zveznega merilca pretoka-en signal na data logger, drugi na programator
*programator za definiranje cikla delovanja črpalk-do porabe 20 m3/h
dela črpalka (delovna) na 7,42bar, nad 20 m3/h dela črpalka (požarna) na 7,42 bar
*dodatni zvezni merilec tlaka za podatek o tlaku za na data logger
*data logger (kot Eltra oz. podoben), ki omogoča gsm prenos
podatkov: pretok, tlak, nivo vode v črpališču in digitalni signal napake za črpalno postajo in za vsako črpalko
| *nivojsko stikalo za alarmiranje višine vode v črpališču in zagon drenažne črpalke | 1 | kpl |  | 0
2. | Merilnik trenutnega pretoka za pitno vodo s prigrajenim kazalom, navojni priključke, za merjenje trenutnega pretoka, tlačni razred NP10.
*Qn=55 m3/h
| *DN100 | 1 | kom |  | 0
3. | Potopna črpalka z vgradnjo v jašek (q=10 m3/h;dp=0,5 bar; Pel=0,55kW)
komplet z regulacijo na nivojsko stikalo in navezavo na električno omarico
| kot tip Pedrolo TOP3, VIP Tehnika oz. podobno. | 1 | kpl |  | 0
4. | Ostala oprema črpališča ČRP1
| #Medprirobnična mehkotesneča centrična loputa kratka za tekoče medije, za pitno vodo, s prigrajenim ročnim pogonom z ročico. DN100/PN16 | 2 | kompl |  | 0
| # kroglična pipa z gasilsko spojko (DN50/PN16) | 2 | kompl |  | 0
| #Cevi iz nerjavečega jekla, svetlovlečene, izdelane po DIN 17457 / EN ISO 1127/2463, primerne za vodovodne instalacije, material W.Nr. 1.4571 (AISI 316Ti), vključno dodatek za razrez, priprava cevi za varjenje, varilni material ter izdelava potrebnih fazonskih elementov in prilagoditev. DN 100 (108,0x2,0) | 10 | m |  | 0
| # nerjavna cev za prezrač. črpališča, dimenzija DN 100 | 4 | m |  | 0
| # LŽ prehodni kos DN 100/800 / NP 16 | 3 | kompl |  | 0
| #Merilnik tlaka analogni z okroglo fiksno glavo d=100mm, navojni priključek R1/2, skupaj z manometrsko pipico. merilno območje 0-16bar | 2 | kompl |  | 0
| # montažno demontažni kos tip Hawle DN 100 | 1 | kompl |  | 0
| # avtomatski odzračni ventil z navojnim priključkom DN50/NP16 | 1 | kompl |  | 0
| # prezračevalna kapa iz prokrona DN125 z mrežico | 2 | kompl |  | 0
| Profilno nerjaveče jeklo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vključno potrebni material za pritrjevanje. | 1 | kpl |  | 0
| Prečrpališče Blaguš ČRP1 - montažna dela |  |  |  | 0
PB2 | Prečrpališče Blaguš ČRP1 - elektro instalacije
1. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 4x70+2,5mm² | 50 | m |  | 0
2. | Dobava in polaganje pocinkanega jeklenega traku FeZn 25x4 mm | 50 | m |  | 0
3. | Dobava in montaža plastične, rebraste, zaščitne cevi (dvoslojna), na dno peščene blazine
| PC-E 110 | 25 | m |  | 0
4. | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | 60 | m |  | 0
5. | priklop potopne črpalke | 1 | kos |  | 0
6. | kabel NYY 3x2,5mm2 | 25 | m |  | 0
7. | izvedba izenačitev potenciala z vodnikom H07V-K RU/ZE 1 x 16 mm2 na kovinskih delih črpališča | 50 | m |  | 0
8. | izdelava izenačitev potenciala | 20 | kos |  | 0
9. | Dobava in montaža prostostoječega poliesterskega el.razdelilca R dim 1000x1000x300 z dvojnimi vrati (ločeno merilno polje in razvodni del), sestavljenim podstavkom, ključavnicami in zapahi ter vgrajeno naslednjo opremo: | 1 | kpl |  | 0
MERILNI DEL
- | števec el.energije 400V/10-40A | 1 | kos
ISKRA MT 371-D1A54
- | varovalno podnožje tripolno s pokrovom NH00 | 3 | kos
- | tarifne varovalke NV 100/25A | 1 | kos
- | prenapetostni odnovniki B2 | 3 | kos
- | ničelna sponka NV 100/00 (VSU 70mm2) | 1 | kos
| RAZVODNI DEL | 1 | kos
- | glavno stikalo 25A za montažo na letev | 1 | kos
- | instalacijski odklopniki C16A, | 2 | kos
- | instalacijski odklopniki C10A, | 3 | kos
- | vtičnica 230V za montažo na letev | 1 | kos
- | kanali za ožičenje, montažne letve | 1 | kos
- | drobni spojni in vezni material | 1 | kos
- | Termostat IUK08565 Schrack | 1 | kos
- | Grelec za omaro 30W, 230V IUK08341 | 1 | kos
- | Stikalo za na šino 1-0-2 3p 25A | 1 | kos
- | tokovno zaščitno stikalo s samodejnim ponovnim vklopom 40/0,03 | 1 | kos
- | instalacijski odklopniki C20A, 3p | 1 | kos
- | kabel NYY 5x6mm2 | 4 | 65
- | priklop in montaža tipske regulacijske omarice za regulacijo črpalk | 1 | kos
10. | objemke za izenačitev potenciala | 25 | kos 12 |  | 0
11. | Izvedba priključka dovodnega kabla na drogu omrežja TP | 2 | kos |  | 0
12. | priklop črpalk | 3 | kos |  | 0
13. | Dobava in montaža kabelske police PK 100 v sestavi : *1m kabelske poliče PK100 *1m pokrova police PK100 *0,5kom ravne spojke PK 100 *6 kom vijak VE03 *1 kom konzola PK 100 | m | 20 |  | 0
14. | Dobava in montaža gibljivih zaščitnih cevi EUROFLEX fi 10 -16 | m | 20 |  | 0
15. | kabel NYY 5x6mm2 | m | 25 |  | 0
16. | Izvedba raznih stikov Rf (križni , vijačni, varjeni zunaj in v objektu) | kos | 20 |  | 0
17. | Sodelovanje na teh. pregledu | 1 | kpl |  | 0
18. | Zagon sistema | 1 | kpl |  | 0
19. | Izvedba el.meritev ter izdaja merilnega poročila | 1 | kpl |  | 0
20. | Izdelava PID in POV dokumentacije, projektantski in upravljavski nadzor | 1 | kpl |  | 0
21. | Izkop in zasip kabelskega jarka vglobini 0,8 m in širine 0,4m z izdelavo peščene blazine. Utrjevanje po plasteh ter končno ureditvijo površine. | 1 | kpl |  | 0
0
| Nepredvidena dela | 5 | % |  | 0
| Prečrpališče Blaguš ČRP1 - elektro instalacije |  |  |  | 0
PB3 | Prečrpališče ČRP1 - gradbena dela
1. | ZEMELJSKA DELA
1.1 | Široki strojni izkop gradbene jame v terenu III- kat. Z nakladanjem na kamion in prevoz v deponijo na gradbišču.
|  | 36.45 | m3 |  | 0
1.2 | Široki ročni izkop gradbene jame v terenu III- kat. Z nakladanjem na kamion in prevoz v deponijo na gradbišču.
|  | 4.05 | m3 |  | 0
1.3 | Ročno planiranje dna izkopa z izkopom do 0,02m3/m2 do točnosti ±2 cm. | 9 | m2 |  | 0
1.4 | Nabava dobava in vgradnja tamponskega materiala pod tlaki v debelini 20 cm in strojno komprimiranje.
|  | 2.34 | m3 |  | 0
1.5 | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
|  | 11.7 | m3 |  | 0
1.6 | Nakladanje na prevozno kamion in odvoz preostalega materiala od izkopa v končno deponijo na razdaljo 3 km, z vsemi stroški deponiranja (deponija, planiranje in valjanje v deponiji).
|  | 28.8 | m3 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2. | BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA
2.1 | Dobava in vgraditev podbetona deb. 10 cm in nagibnega betona
na dnu in krovni plošči iz betona C8/10 z vsemi pomožnimi
| deli in jemanjem vzorcev | 2 | m3 |  | 0
2.2 | Dobava in vgrajevanje AB C25/30 v dno stene, krovno ploščo in
vstopni jašek preseka 0,12 - 0,20 m3/m2/m1 z vsemi
| pomožnimi deli in jemanjem vzorcev. | 10 | m3 |  | 0
2.3 | Dobava, vgrajevanje, rezanje, krivljenje in polaganje srednje
komplicirane armature
| MA 500/560 Q 283 | 647.7 | kg |  | 0
| GA 400/500 do fi 12 | 547.88 | kg |  | 0
2.5 | Dodatek za vodotesen beton | 10 | m3 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA IN ŽELEZOBETONSKA DELA |  |  |  | 0
3. | TESARSKA DELA
3.1 | Nabava, montaža in demontaža enostranskega opaža
podbetona in talne plošče.
| Odkop humusa v debelini 20 cm | 3 | m2 |  | 0
3.2 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega opaža
| sten jaška. | 47.84 | m2 |  | 0
3.3 | Nabava, montaža in demontaža opaža plošče s podpiranjem
| H= 2,0 m. | 4 | m2 |  | 0
3.4 | Opaženje in razpiranje gradbene jame | 45 | m2 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
4. | ZIDARSKA DELA
4.1 | Dobava materiala in izdelava cementne prevleke pod hidroizolacijo ali glajenje neravnin in izdelava hidroizolacije z varilnim trakom V4 zvarjenjem na podlago na predhodno impregnirane površine z ibitolom.
|  | 42 | m2 |  | 0
4.2 | Dobava in zaščita vertikalne izolacije s stiroporjem, debeline 2 cm. | 34 | m2 |  | 0
4.3 | Dobava in vgraditev kovinske opreme, vključno z vsem potrebnim
delom, materialom in antikorozijskimi premazi.
| - montažna nerjaveča kovinska lestev po detajlu L=2,0 m | 1 | kom |  | 0
| - kovinska rešetka 0,40 x 0,40 m po detajlu | 1 | kom |  | 0
| - LTŽ pokrov 0,80 x 0,80 m nosilnosti do 25 KN | 1 | kom |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| Prečrpališče ČRP1 - gradbena dela |  |  |  | 0
Cevovod odsek B-2 (Blaguš)
B2.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA
1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963. OPOMBA: Dožina cevi v popisu je enaka zakoličbi trase cevovoda. Ponudnik mora pri oblikovanju cene na enoto upoštevati tudi strošek za razrez cevi!
| PE 100 Ø125 | 915 | m |  | 0
| Skupaj | 915 | m
2. | Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
N-komad 80, FF kos DN80
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, vmesni komad
prilagoditi globini, (kot HAWLE ali identično)
| tlačni razred NP 16 | 2 | kpl |  | 0
3. | Navrtalno vreteno za priklop porabnikov na primarni PEHD vod,
tlačni razred NP16 za d1/d2
| *125/32 | 5 | kpl |  | 0
4. | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega ventila v PVC jašku z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom.
| Zračnik DN 50, izdelan iz NL z obojestransko epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Delovno območje 1 - 16 bar, tesnilna guma iz EPDM elastomerne gume. | 1 | kpl |  | 0
| Jašek MK 500 | 1 | kom |  | 0
| EV zasun DN 50 | 1 | kom |  | 0
| PC cev DN 50 | 10 | m |  | 0
| P - oklep DN 100 | 1 | kom |  | 0
5. | Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine GGG 400, PN10 v skladu z SIST EN 545:2010, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi.
TLAČNI RAZRED NP 16
| * T-kos FT 100/100/80 | 2 | kpl |  | 0
| * T-kos FT 100/100/50 | 1 | kpl |  | 0
| * lok 22° FFQ 100/22 | 3 | kpl |  | 0
| * lok 30° FFQ 100/30 | 6 | kpl |  | 0
| * lok 45° FFQ 100/45 | 6 | kpl |  | 0
18
6. | Zaščitna cev betonska za zaščito cevovoda ob prečkanju :
*potokov; obbetonirana
| fi200 | 10 | m |  | 0
| TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
B2.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela
1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  | 120.78 | m3 |  | 0
2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  | 483.12 | m3 |  | 0
3. | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod,
|  | 24.156 | m3 |  | 0
4. | Dobava, dovoz in vgrajevanje peska 0-3 mm ali odpadne mivke v posteljico
| deb. 10 cm | 45.75 | m3 |  | 0
5. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  | 91.5 | m3 |  | 0
6. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| Položiti trak POZOR VODOVOD. | 490.806 | m3 |  | 0
7. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 457.5 | m2 |  | 0
8. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 457.5 | m2 |  | 0
9. | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: - za sidrne bloke | 18 | kom |  | 0
10. | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
|  | 96.075 | m3 |  | 0
| TRASA VODOVODA - gradbena dela |  |  |  | 0
B2.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
| PE 100 Ø 32 | 50 | m |  | 0
2. | Navezava PEHD 32 /NP16 na obstoječ vodomerni jašek vključno vsi fazonski
| komadi | 5 | kpl |  | 0
3. | Filterno-reducirna enota z vgrajenim nepovratnim ventilom in manometrom DN25/NP16 po DIN19632 npr. (JUDO PROmi 1") ali enakovredno z vgradnjo v obstoječe vodomerne jaške. Vključno z vsemi potrebnimi ventili ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | 5 | kpl |  | 0
| MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
B2.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  | 6.6 | m3 |  | 0
2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  | 26.4 | m3 |  | 0
3. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  | 2.75 | m3 |  | 0
4. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  | 5.5 | m3 |  | 0
5. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| Položiti trak POZOR VODOVOD. | 24.75 | m3 |  | 0
6. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 12.5 | m2 |  | 0
7. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 12.5 | m2 |  | 0
| GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
Cevovod odsek B-3 (Blaguš)
B3.1 | TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA
1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963. OPOMBA: Dožina cevi v popisu je enaka zakoličbi trase cevovoda. Ponudnik mora pri oblikovanju cene na enoto upoštevati tudi strošek za razrez cevi!
| PE 100 Ø110 | 867 | m |  | 0
| Skupaj | 867 | m
2. | Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
N-komad 80, FF kos DN80
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, vmesni komad
prilagoditi globini, (kot HAWLE ali identično)
| tlačni razred NP 16 | 1 | kpl |  | 0
3. | Navrtalno vreteno za priklop porabnikov na primarni PEHD vod,
tlačni razred NP16 za d1/d2
| *110/32 | 4 | kpl |  | 0
4. | Izpustni ventil izveden kot podzemni hidrant, Lž izvedbe po DIN3221
V celoti epoksidno zaščiten, dim. DN80 vključno 2xN-kos,2xFFQ90 in spojka ter
cestna kapa. Vgradna višina H = 1,35 m
| * tlačni razred NP 16 | 1 | kpl |  | 0
5. | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega ventila v PVC jašku z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom.
| Zračnik DN 50, izdelan iz NL z obojestransko epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Delovno območje 1 - 16 bar, tesnilna guma iz EPDM elastomerne gume. | 1 | kpl |  | 0
| Jašek MK 500 | 1 | kom |  | 0
| EV zasun DN 50 | 1 | kom |  | 0
| PC cev DN 50 | 10 | m |  | 0
| P - oklep DN 100 | 1 | kom |  | 0
6. | Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL litine GGG 400, PN10 v skladu z SIST EN 545:2010, na zunanji in notranji strani zaščiteni z modrim epoksijem min. deb. 70 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Obojčni fazonski kosi morajo imeti enak spoj kot cevi.
TLAČNI RAZRED NP 16
| * T-kos FT 100/100/80 | 2 | kpl |  | 0
| * T-kos FT 100/100/50 | 1 | kpl |  | 0
| * lok 22° FFQ 100/22 | 4 | kpl |  | 0
| * lok 30° FFQ 100/30 | 4 | kpl |  | 0
| * lok 90° FFQ 100/90 | 2 | kpl |  | 0
| * lok 45° FFQ 100/45 | 4 | kpl |  | 0
| * E-KS kos d110/100 | 8 | kpl |  | 0
25
7. | Zaščitna cev betonska za zaščito cevovoda ob prečkanju :
*potokov; obbetonirana
| fi200 | 10 | m |  | 0
| TRASA VODOVODA - MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
B3.2 | TRASA VODOVODA - gradbena dela
1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  | 114.444 | m3 |  | 0
2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  | 457.776 | m3 |  | 0
3. | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod,
|  | 22.8888 | m3 |  | 0
4. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  | 43.35 | m3 |  | 0
5. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  | 86.7 | m3 |  | 0
6. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| Položiti trak POZOR VODOVOD. | 465.0588 | m3 |  | 0
7. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 81.5 | m2 |  | 0
8. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 81.5 | m2 |  | 0
9. | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: - za sidrne bloke | 25 | kom |  | 0
10. | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
|  | 91.035 | m3 |  | 0
11. | Nabava in izdelava voziščnih bankin debeline 30cm iz gramoznega materiala 0-32 mm, s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s krovno fino plastjo gramoza debeline 20 cm.
|  | 168.96 | m3 |  | 0
12. | Obnovitev bankin. Postavka zajema vzpostavitev bankine v prvotno stanje | 704 | m |  | 0
13. | Obnovitev jarkov. Postavka zajema vzpostavitev jarkov v prvotno stanje | 704 | m |  | 0
| TRASA VODOVODA - gradbena dela |  |  |  | 0
B3.3 | MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
1. | Nabava, dobava in vgradnja - montaža cevi PE 100 - RC (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. Spajanje z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
| PE 100 Ø 32 | 40 | m |  | 0
2. | Navezava PEHD 32 /NP16 na obstoječ vodomerni jašek vključno vsi fazonski
| komadi | 4 | kpl |  | 0
3. | Filterno-reducirna enota z vgrajenim nepovratnim ventilom in manometrom DN25/NP16 po DIN19632 npr. (JUDO PROmi 1") ali enakovredno z vgradnjo v obstoječe vodomerne jaške. Vključno z vsemi potrebnimi ventili ter pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | 4 | kpl |  | 0
| MONTAŽNA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
B3.4 | GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV
1. | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve). - izkop v terenu III., IV. kategorije.
|  | 5.28 | m3 |  | 0
2. | Strojni izkop jarka s širino dna 0.70 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. - izkop v terenu III. - V. Kategorije.
|  | 21.12 | m3 |  | 0
3. | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
|  | 2.2 | m3 |  | 0
4. | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
|  | 4.4 | m3 |  | 0
5. | Dobava in strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| Položiti trak POZOR VODOVOD. | 19.8 | m3 |  | 0
6. | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega asfaltnega sloja iz bitudrobirja debeline 7 cm. | 10 | m2 |  | 0
7. | Dobava in strojno vgrajevanje obrabnega asfaltnega sloja po izvedbi gradbeno-montažnih del, vključno z vsem mat. in delom, debeline 4 cm, tudi preko preostalega dela ceste. | 10 | m2 |  | 0
| GRADBENA DELA HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA DELA
1. | RAZNA DELA
Zavarovanje, poglobitev, preložitev ali izvedba kakega drugega ukrepa
na obstoječih komunalnih instalacijah. Velja za podzemne in nadzemne vode
Trasiranje in zakoličba trase in obstoječih komunalnih vodih
Tlačni preizkus sistema
Klorni šok in izpiranje sistema in pregled s poročilom
Prvi servisni pregled priklopa črpalnega agregata z izjavo
Izdelava nadzemnih napisnih tablic za vodovodno omrežje po SIST 1005
Funkcionalni zagon z nastavitvijo količin in tlakov
| Preiskus hidrantov z izjavo o ustreznosti | 1 | kpl |  | 0
2. | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del. | 2222 | m |  | 0
3. | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda) | 1 | kpl |  | 0
4. | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda) | 1 | kpl |  | 0
5. | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in in 2x v elektronski obliki) | 1 | kpl |  | 0
6. | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del | 70 | ur |  | 0
7. | Projektantski nadzor med izvedbo | 30 | ur |  | 0
8. | Razna nepredvidena gradbena in montažna dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) | 3 | % |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
ELEKTRO MARIBOR:
1kom - ključavnica ELEKTRO MARIBOR PE M. S.
1 kom - Števec, Iskra
1 kom - PK100/1p - 16A, Izlake
VS, N, PE sponke
droben material

## Visoka_cona_Kokolajn_Gabrc
REKAPITULACIJA
VODOVOD KOKOLAJNŠČAK - GABRC
VODOVOD KOLAJNŠČAK - GABRC (vse vrednosti brez DDV)
I. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
| 1. PREDDELA |  |  | 0
| 2. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 3. ZUNANJA DELA |  |  | 0
| Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
| 4. OBJEKTI NA CEVOVODU (z gradbeno pomočjo pri montažnih delih) |  |  | 0
| SKUPAJ I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ I. + II. + III. (brez DDV) |  |  | 0
I. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
1. | PREDDELA
zap. št. | postavka, enota mere | količina | cena/enoto | znesek
1 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 1 |  | 0
2 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del.
| kos | 1 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj.
| kos | 7 |  | 0
4 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
| kos | 50 |  | 0
5 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov.
| m | 2492 |  | 0
6 | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Telekom, JR, elektro, PTT, …
| kos | 6 |  | 0
7 | Demontaža prometnih znakov, reklamnih panojev in tabel za oznake krajev in križišč, vključno z rušenjem temeljev, strojnim nakladanjem na kamion, odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 5 km ter stroški deponije. Prometne znake in table se spravi na gradbiščno deponijo.
| kos | 10 |  | 0
8 | Rušenje obstoječih betonskih prepustov, vključno z vsem delom, prenosi, strojnim nakladanjem na kamion in odvoz na trajno deponijo na razdaljo do 5 km, upoštevani so tudi stroški deponije.
| kos | 2 |  | 0
9 | Rezanje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 10 cm.
| m | 2491 |  | 0
10 | Rušenje asfaltnih površin ne glede na setavo, debeline do 10 cm, s transportom na deponijo, upoštevani tudi stroški deponije.
| m2 | 4360 |  | 0
11 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
| ur | 100 |  | 0
12 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri delu, z možnostjo prenosa in večkratno uporabo.
| kos | 10 |  | 0
13 | Odstranitev obstoječih cestnih kap armatur in označevalnih tablic, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom na trajno deponijo.
| kos | 20 |  | 0
14 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo, pridobivanje dovoljenja za delno zaporo ceste in prometna signalizacija: letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa, eventuelna semaforizacija , vključno z odstranitvijo prometne signalizacije.
| kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
zap. št. | postavka, enota mere | količina | cena/enoto | znesek
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1 | Površinski izkop (z bagri) z nakladanjem na prevozno sredstvo ter transportom na gradbiščno deponijo. Odkop humusa v debelini 20 cm.
| m3 | 2 |  | 0
2 | Strojni izkop zgornjega ustroja ceste širine 3,00 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na kamion, odvoz na trajno deponijo do 5.000 m, z vsemi deli in stroški.
| m3 | 375 |  | 0
3 | Strojni izkop jarka s širino dna 0.80 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z nakladanjem na kamion ( upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo do 5000 m z vsemi deli in stroški na deponiji.
- izkop v terenu III. - V. kategorije.
| m3 III., IV. in V.kat. | 4015 |  | 0
4 | Dodatek za izkope v mokrem
| m3 | 80 |  | 0
5 | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod.
| m3 | 10 |  | 0
6 | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve).
- izkop v terenu III., IV. kategorije.
| m3 | 120 |  | 0
7 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm.
| m2 | 1744 |  | 0
8 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
| m3 | 181 |  | 0
9 | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena s peskom 0-8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 168 |  | 0
10 | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 543 |  | 0
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
11 | Dobava in strojni zasip jarka pod cesto za cevovod z gramoznim materialom zrnatosti 0-32, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 1930 |  | 0
12 | Strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zbitosti to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 3 |  | 0
13 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
| m3 | 130 |  | 0
14 | Humusiranje površin v debelini cca. 20 cm z izravnavo in pripravo za posejanje s travo. Uporabi se humus od izkopa za cevovod.
| m2 | 6 |  | 0
15 | Posejanje humusiranih površin s travnato mešanico.
| m2 | 6 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | ZUNANJA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Nabava in izdelava voziščnih bankin, debeline 40 cm iz gramoznega materiala 0-32 mm, s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s krovno fino plastjo gramoza debeline 20 cm.
| m3 | 598 |  | 0
2 | Nabava, dobava in izdelava spodnjega ustroja iz tampona 0 - 32 s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0cm, debeline 30cm.
| m3 | 1045 |  | 0
3 | Fino zaklinjanje tamponskega sloja s peskom debeline 2 cm pred asfaltiranjem oz. polaganjem tlakovcev.
| m2 | 3487 |  | 0
4 | Brazdanje obstoječega asfalta, strojno nakladanje na kamion in odvoz odvečnega materiala na deponijo oddaljeno do 5 km, vključno stroški deponije.
| m2 | 1245 |  | 0
5 | Čiščenje, dobava in pobrizg obstoječe asfaltne površine z nestabilno bitumensko emulzijo, 0,40 do 0,60 kg/m2.
| m2 | 1245 |  | 0
6 | Izdelava nosilno - izravnalne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3, v debelini 7 cm. Kontrola obračuna po toni vgrajene asfaltne zmesi 25 kg/m2/1 cm.
| m2 | 3765 |  | 0
7 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4, v debelini 4 cm, na novo nosilno - izravnalno plast asfalta. V ceno morajo biti zajeta vsa potrebna dela za zagotovitev ustrezne zlepljenosti z novo nosilno plastjo asfalta.
| m2 | 7473 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA DELA |  |  | 0
4. | OBJEKTI NA CEVOVODU
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov
| kom | 20 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
| m3 | 2 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste.
| kom | 30 |  | 0
4 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov in hidrantov . Poraba betona do 0,25 m3 po komadu.
| kom | 35 |  | 0
5 | Dobava betonskih cevi fi35, 40, 50, 60 cm in kompletna obnovitev cestnih propustov, vključno z vsem delom, materialom,prenosi in ponovno oblikovanje dna in brežin jarka.
| kos | 4 |  | 0
6 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upoštevati je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
| kos | 2 |  | 0
7 | Ponovna postavitev prometnih znakov in napisnih tablic, vključno z vsemi prenosi, izdelavo novih temeljev, zasipom in vsemi deli.
| kos | 15 |  | 0
8 | Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava (vključno z vsem montažnim in spojnim materialom ter tesnili), transport, polaganje in montaža cevi iz nodularne litine izdelane po SIST EN 545:2011. Cevi morajo biti dobavljene s standardnim spojem min. klase C64 (kot. npr. TYTON ali STD ali enakovredno) in razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS spoj ali enakovredno z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi ali enakovredno) in EPDM tesnilom. Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito Zn+Al v razmerju 85% Zn + 15% Al) debeline 400 g/m² ter premazane z pokrivnim nanosom modre barve, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo CEM II ali CEM III. Vse cevi morajo biti kalibrirane oziroma morajo biti enakega premera po dolžini cevi najmanj do 2/3 dolžine, merjeno od ravnega dela cevi, da se jih lahko reže in brez težav spoji. Cevi morajo biti skladne z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). V primeru rezanja cevi, je potrebno zarobiti cev in jo premazati z dvokomponentno barvo, kot to predvideva standard EN545, ki jo mora zagotoviti proizvajalec cevi.
Duktilna cev NL DN100, VRS spoj ali enakovredno
| m | 2492 |  | 0
2 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Fazonski kosi morajo biti skladni z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). Proizvajalec fazonskih kosov (obojične in prirobnične) mora imeti GSK certifikat (priloženo mora biti dokazilo). Obojčni fazonski kosi morajo imeti standardni spojem (kot. npr. TYTON ali STD ali enakovredno) in razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS spoj ali enakovredno z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi ali enakovredno) in morajo biti zaradi zagotavljanja kvalitete in daljše življenjske dobe od istega proizvajalca kot cevi.
F DN 100
| kos | 18 |  | 0
E DN 100 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 20 |  | 0
N DN 100
| kos | 18 |  | 0
FF DN 50x1000
| kos | 2 |  | 0
FF DN 80x500
| kos | 18 |  | 0
T DN100/80
| kos | 17 |  | 0
MMA DN 100/50 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 2 |  | 0
MMK DN 100/33st. - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 1 |  | 0
MMK DN 100/22st. - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 1 |  | 0
MMK DN 100/11 st. - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 7 |  | 0
T DN100/100
| kos | 2 |  | 0
X DN 100
| kos | 1 |  | 0
vmesni kos
| kos | 12 |  | 0
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
3 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, ISO 2537.
EV zasun DN 100 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
| kos | 2 |  | 0
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
| kos | 18 |  | 0
Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
| kos | 13 |  | 0
Hidrant podzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Izhodna prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
| kos | 5 |  | 0
Cestna kapa - (Ø90), ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči.
| kos | 13 |  | 0
Ovalna cestna kapa - za podzemni hidrant, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči.
| kos | 5 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja spojk, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz Ductila, NP 16, ISO 2531. Spojka z varovalom za PVC.
| kos | 1 |  | 0
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
5 | Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega ventila v PVC jašku z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom.
Zračnik DN 50, izdelan iz NL z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov. Delovno območje 1 - 16 bar, tesnilna guma iz EPDM elastomerne gume.
| kos | 2 |  | 0
Jašek MK 500
| kos | 2 |  | 0
EV zasun DN 50
| kos | 2 |  | 0
PC cev DN 50
| m | 2 |  | 0
P - oklep DN 100
| kos | 2 |  | 0
6 | Izvedba prevezav hišnih priključkov v kompletu z navrtnim oklepom, cestnim zaklopnikom, PE cevjo fi32, dolžine do 10 m in navezavo na obstoječ priključek.
| kos | 40 |  | 0
7 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
| m | 2491 |  | 0
8 | Tlačni preizkus cevovoda
| m | 2491 |  | 0
9 | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom.
| m | 2491 |  | 0
10 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 1 |  | 0
11 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 18 |  | 0
12 | Dobava in montaža aluminijastih drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov in zračnikov. Stebriček Al Ø50.
| kos | 40 |  | 0
13 | Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. | ZAKLJUČNA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del.
| m | 2492 |  | 0
2 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
3 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
4 | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in in 2x v elektronski obliki).
| komplet | 1 |  | 0
5 | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del.
| ur | 60 |  | 0
6 | Projektatski nadzor med izvedbo.
| ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0

## Kokolajnscak_Terbegovci
SEKUNDARNI VODOVOD KOKOLAJNŠČAK - TERBEGOVCI, l = 900 m
1.0 | GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD
|  |  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Zakoličba osi cevovoda
|  | m1 | 900 |  | 0
2 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
|  | kos | 45 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj; telekom, elektrika, telemach, vodovod
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno
|  | m2 | 20 |  | 0
5 | Rezanje asfalta na obstoječi asfaltni cesti debeline do 10 cm
|  | m1 | 400 |  | 0
6 | Odstranitev asfalta z odvozom ruševin na deponijo za predelavo odpadnega asfalta
|  | m2 | 400 |  | 0
7 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
|  | ur | 16 |  | 0
8 | Strojno ročni izkop zemlje v III. ktg. terena z nakladanjem na kamion, odvozom in razplaniranjem odvečnega materiala na deponijo do 5 km, ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izkop povprečne širine 0,75m in globine do 1,50m. Višek se naloži in odpelje na trajno deponijo.Del materiala za poznejši zasip se deponira na rob kanala
- strojni izkop 80 %
|  | m3 | 784 |  | 0
- ročni izkop 20 %
|  | m3 | 196 |  | 0
9 | Kompletno razpiranje jarka za vgradnjo vodovoda z jeklenimi montažnimi opaži. Opaž se premika v smeri napredovanja del.
|  | m2 | 2616 |  | 0
10 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za položitev vodovodne cevi s točnostjo + - 2cm.
|  | m2 | 631 |  | 0
11 | Kompletna izvedba podboja pod cesto z vključno PE ali PVC cevjo fi160, ki ostane kasneje kot zaščitna cev . Izvedba s pnevmatsko iglo. V ceni upoštevati izvedbo gradbenih del za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi in lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm.
| - povprečna dolžina podvrtavanja 6m: | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in vgrajevanje peska cevi granulacije 0-4 mm ( okrogla zrnca ) za posteljico, ob cevi in nad cevjo komplet z vsemi pomožnimi deli in procesi (pesek se uporabi za zasip cevi samo v primeru, če je izkopni material neprimeren za zasip cevi)
|  | m3 | 135 |  | 0
13 | Dobava in vgaditev indikatorskega opozorilnega traku "VODOVOD" Trak mora biti vgrajen 30cm pod terenom.
|  | m | 900 |  | 0
14 | Zasip kanalskega rova z materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 25 cm¸do zbitosti 40 Mp/m2, komplet z vsemi deli, prenosi in prevozi
|  | m3 | 524 |  | 0
15 | Dobava in vgrajevanje gramoza v zgornjih 50 cm s komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti 80 MP/m2, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  | m3 | 320 |  | 0
16 | Fino planiranje in končno valjanje tampona do Me=80 Pa pred asfaltiranjem
|  | m2 | 400 |  | 0
17 | Izdelava vezane spodnje nosilne plasti iz asfaltne zmesi bitumeniziranega drobljenca zrnavosti 0/22mm AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm, v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 400 |  | 0
18 | Rezkanje obstoječega cestišča za stik novega sloja v širini 0.25 m, v ceno zajeti vas pomožna dela in prevoze
|  | m2 | 50 |  | 0
19 | Čiščenje in pobrizg obstoječega asfalta z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2
|  | m2 | 50 |  | 0
20 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 50/70 A3 iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin in drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4 cm, v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 450 |  | 0
21 | Izdelava mulde v enaki izvedbi kot vozišče na utrjeno gramozno podlago, široke 50cm (mulda se asfaltira istočasno kot vozišče)
|  | m1 | 50 |  | 0
22 | Premaz stikov asfaltiranih površin z ustrezno bitumensko zalivno maso ( npr. Dilaplast ) ali podobno
|  | m1 | 400 |  | 0
23 | Izdelava bankin širine 0,5m do 0,75m iz drobljenca ( vrste Sotina, Poljčane ali pod. ) v debelini asfalta (8 cm)
|  | m2 | 428 |  | 0
24 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije
|  | m3 | 456 |  | 0
25 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov
|  | kos | 3 |  | 0
26 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
|  | kos | 1 |  | 0
27 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov pri prečkanju z predvidenim vodovodom V ceno je potrebno zajeti dobavo zaščitne PVC cevi DN 160 dolžine 3,0 m, vgraditev na vodovodno cev v območju križanja komunalnih vodov komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | m1 | 20 |  | 0
28 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 okrog hidrantov
|  | m3 | 1.5 |  | 0
29 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod. Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
|  | m2 | 400 |  | 0
30 | Zavarovanje celotnega gradbišča med samo gradnjo z vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito za katero mora biti izdelan ustrezen elaborat za potrebe organizacije gradbišča. V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu zagotavljanja varnosti pri gradbenem delu, vključno z napravo elaborata preusmeritve prometa. Dela se morajo izvajati v skladu s pogoji upravljalca ceste.
|  | komplet | 1 |  | 0
31 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 3% od vrednosti vseh gradbenih del
|  | % | 0.03 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
2.0 | MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD
|  |  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Dobava in montaža cevi PE 100 - RC DN 110 SDR 11, PN16, (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. V ceni zajeti obvezno elektrofuzijsko spajanje cevi z elektrospojkami elgef in vsem potrebnim spojnim materialom ( PE kolena, PE končniki, PP prirobnice, EL GF spojke )
- PE 100 RC DN 110 SDR 11, PN16
|  | m1 | 409 |  | 0
- PE 100 RC DN 63 SDR 11, PN16
|  | m1 | 491 |  | 0
2 | VOZLIŠČE V1
Navezava novega cevovoda PE 100 RC DN 110 SDR 11 PN16 na obstoječ vodovod NL ductil DN 100
- dobava in montaža EU DN 100, VI spoj
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža LTŽ T kos 100/100
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža zasuna Hawle E2 DN 100 (ali s podobnimi karakteristikami) z vgradbeno teleskopsko garnituro, 1,3 - 1,8m, za zasune, vključno nerjaveči vijačni material, LTŽ cestno kapo in bet.ploščo
|  | kos | 1 |  | 0
- končnik DN 110
|  | kos | 1 |  | 0
- leteča prirobnica DN 110
|  | kos | 1 |  | 0
- varilna spojka DN 110
|  | kos | 1 |  | 0
- inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 1 |  | 0
3 | VOZLIŠČE V2 in V3
Dobava in montaža nadzemnega hidranta DN 80
- dobava in montaža LTŽ T kos 100/80 (1)
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža zasuna Hawle E2 DN 80 (ali s podobnimi karakteristikami) z vgradbeno teleskopsko garnituro, 1,3 - 1,8m, za zasune, vključno nerjaveči vijačni material, LTŽ cestno kapo in bet.ploščo (1)
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža LTŽ “N” kos DN 80, l=300 mm (1)
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža nadzemnega hidranta DN 80 z avtomatskim izpustom, postavitev na ustrezno višino, nerjaveči vijačni in tesnilni material DN 80 (1)
|  | kos | 2 |  | 0
- končnik DN 110 (2)
|  | kos | 4 |  | 0
- leteča prirobnica DN 110 (2)
|  | kos | 4 |  | 0
- varilna spojka DN 110 (2)
|  | kos | 4 |  | 0
- inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16 (2)
|  | komplet | 4 |  | 0
- cev PE 100 RC DN 90 SDR 17, PN10 (2)
|  | m1 | 4 |  | 0
- končnik DN 90 (2)
|  | kos | 4 |  | 0
- leteča prirobnica DN 90/80 (2)
|  | kos | 4 |  | 0
- varilna spojka DN 90 (2)
|  | kos | 4 |  | 0
- inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16 (2)
|  | komplet | 4 |  | 0
4 | VOZLIŠČE V4
Navezava na vejo V2 in V3
- dobava in montaža LTŽ T kos 100/100
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža LTŽ fazonski “FFR” kos DN 100/50
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža zasuna Hawle E2 DN 50 (ali s podobnimi karakteristikami) z vgradbeno teleskopsko garnituro, 1,3 - 1,8m, za zasune, vključno nerjaveči vijačni material, LTŽ cestno kapo in bet.ploščo
|  | kos | 1 |  | 0
- končnik DN 110
|  | kos | 1 |  | 0
- leteča prirobnica DN 110
|  | kos | 1 |  | 0
- varilna spojka DN 110
|  | kos | 1 |  | 0
- inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 1 |  | 0
- končnik DN 63
|  | kos | 2 |  | 0
- leteča prirobnica DN 63
|  | kos | 2 |  | 0
- varilna spojka DN 63
|  | kos | 2 |  | 0
- inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 2 |  | 0
5 | VOZLIŠČE V5
Navezava novega cevovoda PE 100 RC DN 63 SDR 11 na obstoječi vodovod PE DN 63
- dobava in montaža univerzalne spojke DN 50
|  | kos | 1 |  | 0
- končnik DN 63
|  | kos | 1 |  | 0
- leteča prirobnica DN 63
|  | kos | 1 |  | 0
- varilna spojka DN 63
|  | kos | 1 |  | 0
- inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 1 |  | 0
6 | VOZLIŠČE V6
Dobava in montaža odzračevalne garniture DN 50 tip Hawle (ali s podobnimi karakteristikami)
-dobava in montaža avtomatske odzračevalne - sesalne garniture Hawle tip št. 992 DN 50 ali enakovreden. Podzemni zračnik, vgradna cev iz nerjavečega jekla, sedež zračnika DN 50 z izpustom, možnost servisiranja pod tlakom. Delovno območje od 1 - 16 bar. Dodatki: drenažni element, vertikalno bajonetno varovalo z gumi manšeto (pri vtičnem bajonetnem koncu), garnitura za izpiranje cevovoda z ventilom 2"
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža LTŽ T kos 50/50
|  | kos | 1 |  | 0
- vertikalno bajonetno varovalo DN 50
|  | kos | 1 |  | 0
- drenažni element za zračnik DN 300
|  | kos | 1 |  | 0
- cestna kapa za zračnik DN 300 + betonska podložna plošča
|  | kos | 1 |  | 0
- Končnik DN 63
|  | kos | 2 |  | 0
- Leteča prirobnica DN 63
|  | kos | 2 |  | 0
- Varilna spojka DN 63
|  | kos | 2 |  | 0
- Inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 2 |  | 0
7 | VOZLIŠČE V7
Dobava in montaža podzemnega hidranta za izpiranje cevovoda
- dobava in montaža zasuna Hawle E2 DN 50 (ali s podobnimi karakteristikami) z vgradbeno teleskopsko garnituro, 1,3 - 1,8m, za zasune, vključno nerjaveči vijačni material, LTŽ cestno kapo in bet.ploščo
|  | kos | 1 |  | 0
-dobava in montaža LTŽ “FF” kos DN 50, l=300 mm
|  | kos | 1 |  | 0
-dobava in montaža LTŽ “N” kos DN 50, l=300 mm
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža podzemnega hidranta DN 50 - blatnik, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox ali nodularne litine. Izhodna prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
|  | kos | 1 |  | 0
- Končnik DN 63
|  | kos | 65 |  | 0
- Leteča prirobnica DN 63
|  | kos | 1 |  | 0
- Varilna spojka DN 63
|  | kos | 1 |  | 0
- Inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 1 |  | 0
8 | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda ductil NL DN 100 z izvedbo navezave. Upoštevati objave o izpadu oskrbe:
|  | komplet | 1 |  | 0
9 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
|  | m1 | 900 |  | 0
10 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
11 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
|  | kos | 2 |  | 0
12 | Tlačni preizkus cevovoda.
|  | m1 | 900 |  | 0
13 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 3% od vrednosti vseh montažnih del
|  | % | 0.03 | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI
|  |  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Zakoličba trase hišnih priklučkov
|  | m1 | 200 |  | 0
2 | Rezanje asfalta na obstoječi asfaltni cesti debeline do 10 cm
|  | m1 | 40 |  | 0
3 | Odstranitev asfalta z odvozom ruševin na deponijo za predelavo odpadnega asfalta
|  | m2 | 25 |  | 0
4 | Strojno ročni izkop zemlje v III. ktg. terena z nakladanjem na kamion, odvozom in razplaniranjem odvečnega materiala na deponijo do 5 km, ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izkop povprečne širine 0,6m in globine do 1,10m. Višek se naloži in odpelje na trajno deponijo.Del materiala za poznejši zasip se deponira na rob kanala
- strojni izkop 80 %
|  | m3 | 115 |  | 0
- ročni izkop 20 %
|  | m3 | 29 |  | 0
5 | Odstranitev tlakovcev na dostopih ki jih preči trasa hišnih priključkov in ponovno vgraditev
|  | m2 | 15 |  | 0
6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za položitev vodovodne cevi s točnostjo + - 2cm.
|  | m2 | 120 |  | 0
7 | Kompletna izvedba podboja pod cesto z vključno PE ali PVC cevjo fi110, ki ostane kasneje kot zaščitna cev . Izvedba s pnevmatsko iglo. V ceni upoštevati izvedbo gradbenih del za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi in lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm.
| - povprečna dolžina podvrtavanja 6m: | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje peska cevi granulacije 0-4 mm ( okrogla zrnca ) za posteljico, ob cevi in nad cevjo komplet z vsemi pomožnimi deli in procesi
|  | m3 | 20 |  | 0
9 | Dobava in vgaditev indikatorskega opozorilnega traku "VODOVOD" Trak mora biti vgrajen 30cm pod terenom.
|  | m | 200 |  | 0
10 | Zasip kanalskega rova z materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 25 cm¸do zbitosti 40 Mp/m2, komplet z vsemi deli, prenosi in prevozi
|  | m3 | 89 |  | 0
11 | Dobava in vgrajevanje gramoza pod voznimi površinami v zgornjih 40 cm s komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti 80 MP/m2, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  | m3 | 35 |  | 0
12 | Fino planiranje in končno valjanje tampona do Me=80 Pa pred asfaltiranjem
|  | m2 | 25 |  | 0
13 | Izdelava vezane spodnje nosilne plasti iz asfaltne zmesi bitumeniziranega drobljenca zrnavosti 0/22mm AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm, v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 25 |  | 0
14 | Rezkanje obstoječega cestišča za stik novega sloja v širini 0.25 m, v ceno zajeti vas pomožna dela in prevoze
|  | m2 | 5 |  | 0
15 | Čiščenje in pobrizg obstoječega asfalta z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2
|  | m2 | 5 |  | 0
16 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 50/70 A3 iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin in drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4 cm, v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 30 |  | 0
17 | Premaz stikov asfaltiranih površin z ustrezno bitumensko zalivno maso ( npr. Dilaplast ) ali podobno
|  | m1 | 40 |  | 0
18 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
|  | m3 | 55 |  | 0
19 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod. Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
|  | m2 | 250 |  | 0
20 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 3% od vrednosti vseh gradbenih del
|  | % | 0.03 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI
|  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Dobava in montaža cevi PE 100 - RC DN 110 SDR 11, PN16, (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. V ceni zajeti obvezno elektrofuzijsko spajanje cevi z elektrospojkami elgef in vsem potrebnim spojnim materialom ( PE kolena, PE končniki, PP prirobnice, EL GF spojke )
- PE 100 RC DN 40 SDR 17, PN10
|  | m1 | 30 |  | 0
- PE 100 RC DN 32 SDR 17, PN10
|  | m1 | 130 |  | 0
- PE 100 RC DN 25 SDR 17, PN10
|  | m1 | 40 |  | 0
2 | Dobava in montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod d110/34, tipa Hawle ZAK sistem ali enakovredno, z integriranim ploščatim zapornim ventilom, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno, iz nodularne litine (GGG-40), notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano.
|  | kos | 3 |  | 0
3 | Dobava in montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod d63/34, tipa Hawle ZAK sistem ali enakovredno, z integriranim ploščatim zapornim ventilom, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno, iz nodularne litine (GGG-40), notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano.
|  | kos | 5 |  | 0
4 | Dobava on montaža vrtljivega kolena, z bajonetnim priključkom za spajanje z navrtalnim zasunom kot hitra spojka za spajanje s PE cevjo, za pitno vodo, PN10, notranja in zunanja epoki zaščita, prašno barvano.
|  | kos | 8 |  | 0
5 | Dobava in montaža teleskopske garniture za univerzalni navrtalni zasun, spajanje na navoj, h=0,7 - 1,1 m
|  | kos | 8 |  | 0
6 | Dobava in montaža cestne kape - mala (Ø95), ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči.
|  | kos | 8 |  | 0
7 | Dobava in montaža tipskega termo vodomernega jaška za hišni priključek vode z LTŽ pokrovom razred "A", nosilnosti do 5t z naslednjo hidro opremo: - dovod 1" - zaporna krogelna pipa 3/4" - MS lovilec nesnage 3/4" - tlačno reducirni ventil 3/4" - PP T kos 3/4" s priključkom za avtomatski odzračnik - avtomatski odzračnik 1/2 NP10 - odvod 3/4" - PP fitingi 3/4" komplet
|  | komplet | 8 |  | 0
8 | Dobava in montaža fazonskih kosov za cevi iz polietilena PE100 RC za tlačne stopnje po prEN 12201 in prEN 1555 in certifikatom DVGW
-Elgef PE "T" kos DN40/DN32
|  | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža natične spojke z zunanjim ali notranjim navojem 3/4" za navezavo PE cevi na hišno napeljavo (pocinkane cevi)
|  | kos | 8 |  | 0
10 | Tlačni preizkus hišnih priključkov
|  | m | 200 |  | 0
11 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus hišnih priključkov
|  | m | 200 |  | 0
12 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 3% od vrednosti vseh montažnih del
|  | % | 0.03 | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
5.0 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del - vključno s hišnimi priključki
|  | m | 1100 |  | 0
2 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda).
|  | komplet | 1 |  | 0
3 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda).
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in in 2x v elektronski obliki).
|  | komplet | 1 |  | 0
5 | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del.
|  | ur | 30 |  | 0
6 | Projektatski nadzor med izvedbo.
|  | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
Rekonstrukcija obstoječega sekundarnega vodovoda Kokolajnščak – Terbegovci v dolžini 900m
REKAPITULACIJA:
1.0 | GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
2.0 | MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
5.0 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
SKUPAJ VODOVOD NETO: |  |  |  |  | 0

## Odcep_Galusak
REKAPITULACIJA
ODCEP GALUŠAK
ODCEP GALUŠAK (vse vrednosti brez DDV)
I. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
| 1. PREDDELA |  |  | 0
| 2. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 3. ZUNANJA DELA |  |  | 0
| Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
| 4. OBJEKTI NA CEVOVODU (z gradbeno pomočjo pri montažnih delih) |  |  | 0
| SKUPAJ I. GRADBENA DELA ZA CEVOVOD |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ I. + II. + III. (brez DDV) |  |  | 0
I. | GRADBENA DELA ZA CEVOVOD
1. | PREDDELA
zap. št. | postavka, enota mere | količina | cena/enoto | znesek
1 | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 1 |  | 0
2 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del.
| kos | 1 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj.
| kos | 2 |  | 0
4 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
| kos | 10 |  | 0
5 | Zakoličenje osi cevovoda z niveliranjem ter postavljanjem in zavarovanjem profilov.
| m | 493 |  | 0
6 | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Telekom, JR, elektro, PTT, …
| kos | 2 |  | 0
7 | Rezanje asfaltnih površin ne glede na sestavo, debeline do 10 cm.
| m | 493 |  | 0
8 | Rušenje asfaltnih površin ne glede na setavo, debeline do 10 cm, s transportom na deponijo, upoštevani tudi stroški deponije.
| m2 | 863 |  | 0
9 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
| ur | 40 |  | 0
10 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri delu, z možnostjo prenosa in večkratno uporabo.
| kos | 2 |  | 0
11 | Odstranitev obstoječih cestnih kap armatur in označevalnih tablic, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom na trajno deponijo.
| kos | 5 |  | 0
12 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo, pridobivanje dovoljenja za delno zaporo ceste in prometna signalizacija: letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa, eventuelna semaforizacija , vključno z odstranitvijo prometne signalizacije.
| kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
zap. št. | postavka, enota mere | količina | cena/enoto | znesek
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1 | Strojni izkop zgornjega ustroja ceste širine 3,00 m, globine do 0.40 m, z nakladanjem na kamion, odvoz na trajno deponijo do 5.000 m, z vsemi deli in stroški.
| m3 | 74 |  | 0
2 | Strojni izkop jarka s širino dna 0.80 m, globine do 2.0 m, naklon brežin, 75° izkop z nakladanjem na kamion ( upošteva se izkop do planuma ureditve ) in odvoz na trajno deponijo do 5000 m z vsemi deli in stroški na deponiji.
- izkop v terenu III. - V. kategorije.
| m3 III., IV. in V.kat. | 794 |  | 0
3 | Dodatek za izkope v mokrem
| m3 | 20 |  | 0
4 | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi: mednarodni optični kabel, telekom, NN, VN, obstoječi vodovod.
| m3 | 6 |  | 0
5 | Ročni izkop jarka širine dna 0.70 m, globine do 2.0 m, nagib brežin 75°, izkop, odmet na stran 1 m od roba jarka (upošteva se izkop do planuma ureditve).
- izkop v terenu III., IV. kategorije.
| m3 | 24 |  | 0
6 | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm.
| m2 | 345 |  | 0
7 | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-4 mm za cevovod, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat.
| m3 | 36 |  | 0
8 | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena s peskom 0-8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 34 |  | 0
9 | Dobava in izdelava zasipa nad cevjo, s peskom 0 - 8 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju.
| m3 | 108 |  | 0
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
10 | Dobava in strojni zasip jarka pod cesto za cevovod z gramoznim materialom zrnatosti 0-32, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zbitosti, to je do 95% po Proctorju.
| m3 | 382 |  | 0
11 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
| m3 | 30 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3. | ZUNANJA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Nabava in izdelava voziščnih bankin, debeline 40 cm iz gramoznega materiala 0-32 mm, s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju in planiranjem s točnostjo +-1,0 cm, vključno s krovno fino plastjo gramoza debeline 20 cm.
| m3 | 119 |  | 0
2 | Nabava, dobava in izdelava spodnjega ustroja iz tampona 0 - 32 s strojnim komprimiranjem do zbitosti 95% po Proctorju, planiranjem s točnostjo +-1,0cm, debeline 30cm.
| m3 | 207 |  | 0
3 | Izdelava nosilno - izravnalne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3, v debelini 7 cm. Kontrola obračuna po toni vgrajene asfaltne zmesi 25 kg/m2/1 cm.
| m2 | 745 |  | 0
4 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4, v debelini 4 cm, na novo nosilno - izravnalno plast asfalta. V ceno morajo biti zajeta vsa potrebna dela za zagotovitev ustrezne zlepljenosti z novo nosilno plastjo asfalta.
| m2 | 1479 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA DELA |  |  | 0
4. | OBJEKTI NA CEVOVODU
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov
| kom | 4 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
| m3 | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto ceste.
| kom | 10 |  | 0
4 | Obbetoniranje drogov signalnih tablic za označevanje zasunov in hidrantov . Poraba betona do 0,25 m3 po komadu.
| kom | 8 |  | 0
5 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upoštevati je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
| kos | 1 |  | 0
6 | Ponovna postavitev prometnih znakov in napisnih tablic, vključno z vsemi prenosi, izdelavo novih temeljev, zasipom in vsemi deli.
| kos | 2 |  | 0
7 | Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ OBJEKTI NA CEVOVODU |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava (vključno z vsem montažnim in spojnim materialom ter tesnili), transport, polaganje in montaža cevi iz nodularne litine izdelane po SIST EN 545:2011. Cevi morajo biti dobavljene s standardnim spojem min. klase C64 (kot. npr. TYTON ali STD ali enakovredno) in razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS spoj ali enakovredno z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi ali enakovredno) in EPDM tesnilom. Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito Zn+Al v razmerju 85% Zn + 15% Al) debeline 400 g/m² ter premazane z pokrivnim nanosom modre barve, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo CEM II ali CEM III. Vse cevi morajo biti kalibrirane oziroma morajo biti enakega premera po dolžini cevi najmanj do 2/3 dolžine, merjeno od ravnega dela cevi, da se jih lahko reže in brez težav spoji. Cevi morajo biti skladne z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). V primeru rezanja cevi, je potrebno zarobiti cev in jo premazati z dvokomponentno barvo, kot to predvideva standard EN545, ki jo mora zagotoviti proizvajalec cevi.
Duktilna cev NL DN100, VRS spoj ali enakovredno
| m | 493 |  | 0
2 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Fazonski kosi morajo biti skladni z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). Proizvajalec fazonskih kosov (obojične in prirobnične) mora imeti GSK certifikat (priloženo mora biti dokazilo). Obojčni fazonski kosi morajo imeti standardni spojem (kot. npr. TYTON ali STD ali enakovredno) in razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS spoj ali enakovredno z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi ali enakovredno) in morajo biti zaradi zagotavljanja kvalitete in daljše življenjske dobe od istega proizvajalca kot cevi.
F DN 100
| kos | 3 |  | 0
E DN 100 - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 5 |  | 0
N DN 80
| kos | 4 |  | 0
FF DN 80x500
| kos | 4 |  | 0
T DN100/80
| kos | 3 |  | 0
MMK DN 100/22st. - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 1 |  | 0
MMK DN 100/11 st. - VRS spoj ali enakovredno
| kos | 2 |  | 0
T DN100/100
| kos | 1 |  | 0
X DN 100
| kos | 1 |  | 0
vmesni kos
| kos | 4 |  | 0
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
3 | Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, ISO 2537.
EV zasun DN 80 z vgradno garnituro, tipa Hawle E2 ali enakovreden. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem.
| kos | 4 |  | 0
Hidrant nadzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
| kos | 3 |  | 0
Hidrant podzemni DN 80, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Izhodna prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
| kos | 1 |  | 0
Cestna kapa - (Ø90), ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči.
| kos | 3 |  | 0
Ovalna cestna kapa - za podzemni hidrant, ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči.
| kos | 1 |  | 0
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
4 | Izvedba prevezav hišnih priključkov v kompletu z navrtnim oklepom, cestnim zaklopnikom, PE cevjo fi32, dolžine do 10 m in navezavo na obstoječ priključek.
| kos | 10 |  | 0
5 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
| m | 493 |  | 0
6 | Tlačni preizkus cevovoda
| m | 493 |  | 0
7 | Dobava in polaganje signalnega traka nad cevovodom.
| m | 493 |  | 0
8 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 1 |  | 0
9 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
| kos | 4 |  | 0
10 | Dobava in montaža drogov s tablicami za označevanje hidrantov, zasunov, zračnikov in hišnih priključkov. Stebriček Al Ø50.
| kos | 18 |  | 0
11 | Razna nepredvidena dela - ocena 3 % (obračun po dejanskih stroških) |  |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0
III. | ZAKLJUČNA DELA
zap. št. | postavka, enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del.
| m | 493 |  | 0
2 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
3 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda).
| komplet | 1 |  | 0
4 | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in in 2x v elektronski obliki).
| komplet | 1 |  | 0
5 | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del.
| ur | 10 |  | 0
6 | Projektatski nadzor med izvedbo.
| ur | 3 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
65

## Vodovod_Selisci1F
Sekundarno vodovodno omrežje v naselju Selišči - I. faza
1.0 | GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD
|  |  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Zakoličba osi cevovoda
|  | m1 | 1418 |  | 0
2 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
|  | kos | 71 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj; telekom, elektrika, telemach, vodovod
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno
|  | m2 | 50 |  | 0
5 | Rezanje asfalta na obstoječi asfaltni cesti debeline do 10 cm
|  | m1 | 700 |  | 0
6 | Odstranitev asfalta z odvozom ruševin na deponijo za predelavo odpadnega asfalta
|  | m2 | 560 |  | 0
7 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
|  | ur | 16 |  | 0
8 | Strojno ročni izkop zemlje v III. ktg. terena z nakladanjem na kamion, odvozom in razplaniranjem odvečnega materiala na deponijo do 5 km, ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izkop povprečne širine 0,75m in globine do 1,30m. Višek se naloži in odpelje na trajno deponijo.Del materiala za poznejši zasip se deponira na rob kanala
- strojni izkop 80 %
|  | m3 | 1179 |  | 0
- ročni izkop 20 %
|  | m3 | 294 |  | 0
9 | Kompletno razpiranje jarka za vgradnjo vodovoda z jeklenimi montažnimi opaži. Opaž se premika v smeri napredovanja del.
|  | m2 | 3962 |  | 0
10 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za položitev vodovodne cevi s točnostjo + - 2cm.
|  | m2 | 1064 |  | 0
11 | Kompletna izvedba podboja pod cesto z vključno PE ali PVC cevjo fi160, ki ostane kasneje kot zaščitna cev . Izvedba s pnevmatsko iglo. V ceni upoštevati izvedbo gradbenih del za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi in lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm.
| - povprečna dolžina podvrtavanja 7m: | kos | 2 |  | 0
12 | Dobava in vgrajevanje peska cevi granulacije 0-4 mm ( okrogla zrnca ) za posteljico, ob cevi in nad cevjo komplet z vsemi pomožnimi deli in procesi (pesek se uporabi za zasip cevi samo v primeru, če je izkopni material neprimeren za zasip cevi)
|  | m3 | 212 |  | 0
13 | Dobava in vgaditev indikatorskega opozorilnega traku "VODOVOD" Trak mora biti vgrajen 30cm pod terenom.
|  | m | 1418 |  | 0
14 | Zasip kanalskega rova z materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 25 cm¸do zbitosti 40 Mp/m2, komplet z vsemi deli, prenosi in prevozi
|  | m3 | 697 |  | 0
15 | Dobava in vgrajevanje gramoza v zgornjih 50 cm s komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti 80 MP/m2, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  | m3 | 560 |  | 0
16 | Fino planiranje in končno valjanje tampona do Me=80 Pa pred asfaltiranjem
|  | m2 | 560 |  | 0
17 | Izdelava vezane spodnje nosilne plasti iz asfaltne zmesi bitumeniziranega drobljenca zrnavosti 0/22mm AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm, v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 560 |  | 0
18 | Rezkanje obstoječega cestišča za stik novega sloja v širini 0.25 m, v ceno zajeti vas pomožna dela in prevoze
|  | m2 | 140 |  | 0
19 | Čiščenje in pobrizg obstoječega asfalta z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2
|  | m2 | 140 |  | 0
20 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 50/70 A3 iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin in drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40mm, v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 700 |  | 0
21 | Izdelava mulde v enaki izvedbi kot vozišče na utrjeno gramozno podlago, široke 50cm (mulda se asfaltira istočasno kot vozišče)
|  | m1 | 60 |  | 0
22 | Premaz stikov asfaltiranih površin z ustrezno bitumensko zalivno maso ( npr. Dilaplast ) ali podobno
|  | m1 | 700 |  | 0
23 | Izdelava bankin širine 0,5m do 0,75m iz drobljenca ( vrste Sotina, Poljčane ali pod. ) v debelini asfalta (10 cm)
|  | m2 | 700 |  | 0
24 | Dobava in vgraditev cestnega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
|  | m1 | 15 |  | 0
25 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije
|  | m3 | 775 |  | 0
26 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov
|  | kos | 5 |  | 0
27 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
|  | kos | 1 |  | 0
28 | Naprava odprtine v obstoječi betonski jašek in vgradnja LTŽ "FF" kosa DN 100/600, izvedba vodotesnega stika
|  | kos | 1 |  | 0
29 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov pri prečkanju z predvidenim vodovodom V ceno je potrebno zajeti dobavo zaščitne PVC cevi DN 160 dolžine 3,0 m, vgraditev na vodovodno cev v območju križanja komunalnih vodov komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | m1 | 20 |  | 0
30 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 okrog hidrantov
|  | m3 | 1.5 |  | 0
31 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod. Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
|  | m2 | 500 |  | 0
32 | Zavarovanje celotnega gradbišča med samo gradnjo z vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito za katero mora biti izdelan ustrezen elaborat za potrebe organizacije gradbišča. V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu zagotavljanja varnosti pri gradbenem delu, vključno z napravo elaborata preusmeritve prometa. Dela se morajo izvajati v skladu s pogoji upravljalca ceste.
|  | komplet | 1 |  | 0
33 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 3% od vrednosti vseh gradbenih del
|  | % | 0.03 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
2.0 | MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD
|  |  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Dobava in montaža cevi PE 100 - RC DN 110 SDR 11, PN16, (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. V ceni zajeti obvezno elektrofuzijsko spajanje cevi z elektrospojkami elgef in vsem potrebnim spojnim materialom ( PE kolena, PE končniki, PP prirobnice, EL GF spojke )
- PE 100 RC DN 110 SDR 11, PN16
|  | m1 | 368 |  | 0
- PE 100 RC DN 63 SDR 11, PN16
|  | m1 | 1030 |  | 0
2 | Izvedba podvrtanja pod Kupetinskim potokom z daljinskim vodenim vrtanjem v dolžini cca. 20m in uvlečenje oplaščene vodovodne cevi RC -AS PE 100 RC DN 110 SDR 11, PN16 skladne tipu 3, klasifikacije PAS 1075. V ceni zajeti vse prevoze, pripravljalna dela in pomožna dela ( priprava gradbene jame, varjenje PE cevi, zakoličbo, uvlečenje vodovodne cevi....)
- RC -AS PE 100 oplaščene cevi RC DN 110 SDR 11, PN16 z zaščitnim slojem skladne tipu 3, klasifikacije PAS 1075
|  | m1 | 20 |  | 0
3 | VOZLIŠČE V1
Navezava novega cevovoda PE 100 RC DN 110 SDR 11 PN16 na obstoječ transportni vodovod NL ductil DN 150 v betonskem jašku z že pripravljenim odcepom DN 100 za navezavo sekundarnega vodovoda
- dobava in montaža LŽ "FF" kos DN 100/600
|  | kos | 1 |  | 0
- Končnik DN 110
|  | kos | 1 |  | 0
- Leteča prirobnica DN 110
|  | kos | 1 |  | 0
- Varilna spojka DN 110
|  | kos | 1 |  | 0
- Inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | VOZLIŠČE V2
Dobava in montaža odzračevalne garniture DN 50 tip Hawle (ali s podobnimi karakteristikami)
-dobava in montaža avtomatske odzračevalne - sesalne garniture Hawle tip št. 992 DN 50 ali enakovreden. Podzemni zračnik, vgradna cev iz nerjavečega jekla, sedež zračnika DN 50 z izpustom, možnost servisiranja pod tlakom. Delovno območje od 1 - 16 bar. Dodatki: drenažni element, vertikalno bajonetno varovalo z gumi manšeto (pri vtičnem bajonetnem koncu), garnitura za izpiranje cevovoda z ventilom 2"
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža LTŽ T kos DN 100/50
|  | kos | 1 |  | 0
- vertikalno bajonetno varovalo DN 50
|  | kos | 1 |  | 0
- drenažni element za zračnik DN 300
|  | kos | 1 |  | 0
- cestna kapa za zračnik DN 300 + betonska podložna plošča
|  | kos | 1 |  | 0
- Končnik DN 110
|  | kos | 2 |  | 0
- Leteča prirobnica DN 110
|  | kos | 2 |  | 0
- Varilna spojka DN 110
|  | kos | 2 |  | 0
- Inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 2 |  | 0
5 | VOZLIŠČE V3 in V4
Dobava in montaža nadzemnega hidranta DN 80
- dobava in montaža LTŽ T kos 100/80 (1)
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža zasuna Hawle E2 DN 80 (ali s podobnimi karakteristikami) z vgradbeno teleskopsko garnituro, 1,3 - 1,8m, za zasune, vključno nerjaveči vijačni material, LTŽ cestno kapo in bet.ploščo (1)
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža LTŽ “N” kos DN 80, l=300 mm (1)
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža nadzemnega hidranta DN 80 z avtomatskim izpustom, postavitev na ustrezno višino, nerjaveči vijačni in tesnilni material DN 80 (1)
|  | kos | 2 |  | 0
- Končnik DN 110 (2)
|  | kos | 4 |  | 0
- Leteča prirobnica DN 110 (2)
|  | kos | 4 |  | 0
| - Varilna spojka DN 110 (2) |  | 65
|  | kos | 4 |  | 0
- Inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16 (2)
|  | komplet | 4 |  | 0
- cev PE 100 RC DN 90 SDR 17, PN10 (2)
|  | m1 | 4 |  | 0
- Končnik DN 90 (2)
|  | kos | 4 |  | 0
- Leteča prirobnica DN 90/80 (2)
|  | kos | 4 |  | 0
- Varilna spojka DN 90 (2)
|  | kos | 4 |  | 0
- Inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16 (2)
|  | komplet | 4 |  | 0
6 | VOZLIŠČE V5
Navezava na vejo "2" in vejo "3"
- dobava in montaža LTŽ T kos 100/100
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža LTŽ fazonski “FFR” kos DN 100/50
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža zasuna Hawle E2 DN 50 (ali s podobnimi karakteristikami) z vgradbeno teleskopsko garnituro, 1,3 - 1,8m, za zasune, vključno nerjaveči vijačni material, LTŽ cestno kapo in bet.ploščo
|  | kos | 1 |  | 0
- Končnik DN 110
|  | kos | 1 |  | 0
- Leteča prirobnica DN 110
|  | kos | 1 |  | 0
- Varilna spojka DN 110
|  | kos | 1 |  | 0
- Inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 1 |  | 0
- Končnik DN 63
|  | kos | 1 |  | 0
- Leteča prirobnica DN 63
|  | kos | 1 |  | 0
- Varilna spojka DN 63
|  | kos | 1 |  | 0
- Inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 1 |  | 0
7 | VOZLIŠČE V6
Dobava in montaža podzemnega hidranta za izpiranje cevovoda
- dobava in montaža LTŽ T kos 100/50
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža zasuna Hawle E2 DN 100 (ali s podobnimi karakteristikami) z vgradbeno teleskopsko garnituro, 1,3 - 1,8m, za zasune, vključno nerjaveči vijačni material, LTŽ cestno kapo in bet.ploščo
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža zasuna Hawle E2 DN 50 (ali s podobnimi karakteristikami) z vgradbeno teleskopsko garnituro, 1,3 - 1,8m, za zasune, vključno nerjaveči vijačni material, LTŽ cestno kapo in bet.ploščo
|  | kos | 1 |  | 0
-dobava in montaža LTŽ “FF” kos DN 50, l=300 mm
|  | kos | 1 |  | 0
-dobava in montaža LTŽ “N” kos DN 50, l=300 mm
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža podzemnega hidranta DN 50 - blatnik, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox ali nodularne litine. Izhodna prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
|  | kos | 1 |  | 0
- Končnik DN 110
|  | kos | 2 |  | 0
- Leteča prirobnica DN 110
|  | kos | 2 |  | 0
- Varilna spojka DN 110
|  | kos | 2 |  | 0
- Inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 2 |  | 0
8 | VOZLIŠČE V7
Dobava in montaža podzemnega hidranta za izpiranje cevovoda
- dobava in montaža LTŽ T kos 50/50
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža podzemnega hidranta DN 50 - blatnik, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox ali nodularne litine. Izhodna prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
|  | kos | 2 |  | 0
-dobava in montaža LTŽ “FF” kos DN 50, l=300 mm
|  | kos | 1 |  | 0
-dobava in montaža LTŽ “N” kos DN 50, l=300 mm
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža podzemnega hidranta 50, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Izhodna prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
|  | kos | 1 |  | 0
- Končnik DN 63
|  | kos | 2 |  | 0
- Leteča prirobnica DN 63
|  | kos | 2 |  | 0
- Varilna spojka DN 63
|  | kos | 2 |  | 0
- Inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 2 |  | 0
9 | VOZLIŠČE V8
Dobava in montaža odzračevalne garniture DN 50 tip Hawle (ali s podobnimi karakteristikami)
-dobava in montaža avtomatske odzračevalne - sesalne garniture Hawle tip št. 992 DN 50 ali enakovreden. Podzemni zračnik, vgradna cev iz nerjavečega jekla, sedež zračnika DN 50 z izpustom, možnost servisiranja pod tlakom. Delovno območje od 1 - 16 bar. Dodatki: drenažni element, vertikalno bajonetno varovalo z gumi manšeto (pri vtičnem bajonetnem koncu), garnitura za izpiranje cevovoda z ventilom 2"
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža LTŽ T kos 50/50
|  | kos | 1 |  | 0
- vertikalno bajonetno varovalo DN 50
|  | kos | 1 |  | 0
- drenažni element za zračnik DN 300
|  | kos | 1 |  | 0
- cestna kapa za zračnik DN 300 + betonska podložna plošča
|  | kos | 1 |  | 0
- Končnik DN 63
|  | kos | 2 |  | 0
- Leteča prirobnica DN 63
|  | kos | 2 |  | 0
- Varilna spojka DN 63
|  | kos | 2 |  | 0
- Inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 2 |  | 0
10 | VOZLIŠČE V9
Dobava in montaža podzemnega hidranta za izpiranje cevovoda
- dobava in montaža zasuna Hawle E2 DN 50 (ali s podobnimi karakteristikami) z vgradbeno teleskopsko garnituro, 1,3 - 1,8m, za zasune, vključno nerjaveči vijačni material, LTŽ cestno kapo in bet.ploščo
|  | kos | 1 |  | 0
-dobava in montaža LTŽ “FF” kos DN 50, l=300 mm
|  | kos | 1 |  | 0
-dobava in montaža LTŽ “N” kos DN 50, l=300 mm
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža podzemnega hidranta DN 50 - blatnik, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox ali nodularne litine. Izhodna prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
|  | kos | 1 |  | 0
- Končnik DN 63
|  | kos | 1 |  | 0
- Leteča prirobnica DN 63
|  | kos | 1 |  | 0
- Varilna spojka DN 63
|  | kos | 1 |  | 0
- Inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 1 |  | 0
11 | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda PE DN 110 z izvedbo navezave. Upoštevati objave o izpadu oskrbe:
|  | komplet | 1 |  | 0
12 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
|  | m1 | 1418 |  | 0
13 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
14 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
|  | kos | 2 |  | 0
15 | Tlačni preizkus cevovoda.
|  | m1 | 1418 |  | 0
16 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 3% od vrednosti vseh montažnih del
|  | % | 0.03 | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI
|  |  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Zakoličba trase hišnih priklučkov
|  | m1 | 380 |  | 0
2 | Rezanje asfalta na obstoječi asfaltni cesti debeline do 10 cm
|  | m1 | 50 |  | 0
3 | Odstranitev asfalta z odvozom ruševin na deponijo za predelavo odpadnega asfalta
|  | m2 | 30 |  | 0
4 | Strojno ročni izkop zemlje v III. ktg. terena z nakladanjem na kamion, odvozom in razplaniranjem odvečnega materiala na deponijo do 5 km, ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izkop povprečne širine 0,6m in globine do 1,10m. Višek se naloži in odpelje na trajno deponijo.Del materiala za poznejši zasip se deponira na rob kanala
- strojni izkop 80 %
|  | m3 | 234 |  | 0
- ročni izkop 20 %
|  | m3 | 59 |  | 0
5 | Odstranitev tlakovcev na dostopih ki jih preči trasa hišnih priključkov in ponovno vgraditev
|  | m2 | 15 |  | 0
6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za položitev vodovodne cevi s točnostjo + - 2cm.
|  | m2 | 266 |  | 0
7 | Kompletna izvedba podboja pod cesto z vključno PE ali PVC cevjo fi110, ki ostane kasneje kot zaščitna cev . Izvedba s pnevmatsko iglo. V ceni upoštevati izvedbo gradbenih del za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi in lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm.
| - povprečna dolžina podvrtavanja 6m: | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje peska cevi granulacije 0-4 mm ( okrogla zrnca ) za posteljico, ob cevi in nad cevjo komplet z vsemi pomožnimi deli in procesi
|  | m3 | 38 |  | 0
9 | Dobava in vgaditev indikatorskega opozorilnega traku "VODOVOD" Trak mora biti vgrajen 30cm pod terenom.
|  | m | 380 |  | 0
10 | Zasip kanalskega rova z materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 25 cm¸do zbitosti 40 Mp/m2, komplet z vsemi deli, prenosi in prevozi
|  | m3 | 205 |  | 0
11 | Dobava in vgrajevanje gramoza pod voznimi površinami v zgornjih 40 cm s komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti 80 MP/m2, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  | m3 | 50 |  | 0
12 | Fino planiranje in končno valjanje tampona do Me=80 Pa pred asfaltiranjem
|  | m2 | 30 |  | 0
13 | Izdelava vezane spodnje nosilne plasti iz asfaltne zmesi bitumeniziranega drobljenca zrnavosti 0/22mm AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm, v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 30 |  | 0
14 | Rezkanje obstoječega cestišča za stik novega sloja v širini 0.25 m, v ceno zajeti vas pomožna dela in prevoze
|  | m2 | 10 |  | 0
15 | Čiščenje in pobrizg obstoječega asfalta z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2
|  | m2 | 10 |  | 0
16 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 50/70 A3 iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin in drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40mm, v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 40 |  | 0
17 | Premaz stikov asfaltiranih površin z ustrezno bitumensko zalivno maso ( npr. Dilaplast ) ali podobno
|  | m1 | 50 |  | 0
18 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
|  | m3 | 88 |  | 0
19 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod. Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
|  | m2 | 550 |  | 0
20 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 3% od vrednosti vseh gradbenih del
|  | % | 0.03 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI
|  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Dobava in montaža cevi PE 100 - RC, SDR 11, PN16, (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. V ceni zajeti obvezno elektrofuzijsko spajanje cevi z elektrospojkami elgef in vsem potrebnim spojnim materialom ( PE kolena, PE končniki, PP prirobnice, EL GF spojke )
- PE 100 RC DN 40 SDR 17, PN10
|  | m1 | 20 |  | 0
- PE 100 RC DN 32 SDR 17, PN10
|  | m1 | 240 |  | 0
- PE 100 RC DN 25 SDR 17, PN10
|  | m1 | 120 |  | 0
2 | Dobava in montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod d110/34, tipa Hawle ZAK sistem ali enakovredno, z integriranim ploščatim zapornim ventilom, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno, iz nodularne litine (GGG-40), notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano.
|  | kos | 5 |  | 0
3 | Dobava in montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod d63/34, tipa Hawle ZAK sistem ali enakovredno, z integriranim ploščatim zapornim ventilom, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno, iz nodularne litine (GGG-40), notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano.
|  | kos | 6 |  | 0
4 | Dobava on montaža vrtljivega kolena, z bajonetnim priključkom za spajanje z navrtalnim zasunom kot hitra spojka za spajanje s PE cevjo, za pitno vodo, PN10, notranja in zunanja epoki zaščita, prašno barvano.
|  | kos | 11 |  | 0
5 | Dobava in montaža teleskopske garniture za univerzalni navrtalni zasun, spajanje na navoj, h=0,7 - 1,1 m
|  | kos | 11 |  | 0
6 | Dobava in montaža cestne kape - mala (Ø95), ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči.
|  | kos | 11 |  | 0
7 | Dobava in montaža tipskega termo vodomernega jaška za hišni priključek vode z LTŽ pokrovom razred "A", nosilnosti do 5t z naslednjo hidro opremo: - dovod 1" - zaporna krogelna pipa 3/4" - MS lovilec nesnage 3/4" - PP T kos 3/4" s priključkom za avtomatski odzračnik - avtomatski odzračnik 1/2 NP10 - odvod 3/4" - PP fitingi 3/4" komplet
|  | komplet | 11 |  | 0
8 | Dobava in montaža fazonskih kosov za cevi iz polietilena PE100 RC za tlačne stopnje po prEN 12201 in prEN 1555 in certifikatom DVGW
-Elgef PE "T" kos DN40/DN32
|  | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža natične spojke z zunanjim ali notranjim navojem 3/4" za navezavo PE cevi na hišno napeljavo (pocinkane cevi)
|  | kos | 11 |  | 0
10 | Tlačni preizkus hišnih priključkov
|  | m | 380 |  | 0
11 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus hišnih priključkov
|  | m | 380 |  | 0
12 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 3% od vrednosti vseh montažnih del
|  | % | 0.03 | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
5.0 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del - vključno s hišnimi priključki
|  | m | 1798 |  | 0
2 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda).
|  | komplet | 1 |  | 0
3 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda).
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in in 2x v elektronski obliki).
|  | komplet | 1 |  | 0
5 | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del.
|  | ur | 50 |  | 0
6 | Projektatski nadzor med izvedbo.
|  | ur | 15 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
Sekundarno vodovodno omrežje v naselju Selišči - I. faza
REKAPITULACIJA:
1.0 | GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
2.0 | MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
5.0 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
SKUPAJ VODOVOD NETO: |  |  |  |  | 0

## Vodovod_Selisci2F
Sekundarno vodovodno omrežje v naselju Selišči - II. faza
1.0 | GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD
|  |  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Zakoličba osi cevovoda
|  | m1 | 654 |  | 0
2 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
|  | kos | 33 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj; telekom, elektrika, telemach, vodovod
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno
|  | m2 | 50 |  | 0
5 | Rezanje asfalta na obstoječi asfaltni cesti debeline do 10 cm
|  | m1 | 330 |  | 0
6 | Odstranitev asfalta z odvozom ruševin na deponijo za predelavo odpadnega asfalta
|  | m2 | 264 |  | 0
7 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
|  | ur | 16 |  | 0
8 | Strojno ročni izkop zemlje v III. ktg. terena z nakladanjem na kamion, odvozom in razplaniranjem odvečnega materiala na deponijo do 5 km, ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izkop povprečne širine 0,75m in globine do 1,30m. Višek se naloži in odpelje na trajno deponijo.Del materiala za poznejši zasip se deponira na rob kanala
- strojni izkop 80 %
|  | m3 | 565 |  | 0
- ročni izkop 20 %
|  | m3 | 141 |  | 0
9 | Kompletno razpiranje jarka za vgradnjo vodovoda z jeklenimi montažnimi opaži. Opaž se premika v smeri napredovanja del.
|  | m2 | 1765 |  | 0
10 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za položitev vodovodne cevi s točnostjo + - 2cm.
|  | m2 | 490 |  | 0
11 | Kompletna izvedba podboja pod cesto z vključno PE ali PVC cevjo fi160, ki ostane kasneje kot zaščitna cev . Izvedba s pnevmatsko iglo. V ceni upoštevati izvedbo gradbenih del za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi in lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm.
| - povprečna dolžina podvrtavanja 7m: | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in vgrajevanje peska cevi granulacije 0-4 mm ( okrogla zrnca ) za posteljico, ob cevi in nad cevjo komplet z vsemi pomožnimi deli in procesi (pesek se uporabi za zasip cevi samo v primeru, če je izkopni material neprimeren za zasip cevi)
|  | m3 | 98 |  | 0
13 | Dobava in vgaditev indikatorskega opozorilnega traku "VODOVOD" Trak mora biti vgrajen 30cm pod terenom.
|  | m | 654 |  | 0
14 | Zasip kanalskega rova z materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 25 cm¸do zbitosti 40 Mp/m2, komplet z vsemi deli, prenosi in prevozi
|  | m3 | 347 |  | 0
15 | Dobava in vgrajevanje gramoza v zgornjih 50 cm s komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti 80 MP/m2, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  | m3 | 261 |  | 0
16 | Fino planiranje in končno valjanje tampona do Me=80 Pa pred asfaltiranjem
|  | m2 | 347 |  | 0
17 | Izdelava vezane spodnje nosilne plasti iz asfaltne zmesi bitumeniziranega drobljenca zrnavosti 0/22mm AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm, v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 264 |  | 0
18 | Rezkanje obstoječega cestišča za stik novega sloja v širini 0.25 m, v ceno zajeti vas pomožna dela in prevoze
|  | m2 | 66 |  | 0
19 | Čiščenje in pobrizg obstoječega asfalta z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2
|  | m2 | 66 |  | 0
20 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 50/70 A3 iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin in drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40mm, v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 330 |  | 0
21 | Izdelava mulde v enaki izvedbi kot vozišče na utrjeno gramozno podlago, široke 50cm (mulda se asfaltira istočasno kot vozišče)
|  | m1 | 70 |  | 0
22 | Premaz stikov asfaltiranih površin z ustrezno bitumensko zalivno maso ( npr. Dilaplast ) ali podobno
|  | m1 | 330 |  | 0
23 | Izdelava bankin širine 0,5m do 0,75m iz drobljenca ( vrste Sotina, Poljčane ali pod. ) v debelini asfalta (9 cm)
|  | m2 | 350 |  | 0
24 | Dobava in vgraditev cestnega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
|  | m1 | 15 |  | 0
25 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije
|  | m3 | 347 |  | 0
26 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov
|  | kos | 3 |  | 0
27 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
|  | kos | 1 |  | 0
28 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov pri prečkanju z predvidenim vodovodom V ceno je potrebno zajeti dobavo zaščitne PVC cevi DN 160 dolžine 3,0 m, vgraditev na vodovodno cev v območju križanja komunalnih vodov komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | m1 | 10 |  | 0
29 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 okrog hidrantov
|  | m3 | 1.5 |  | 0
30 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod. Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
|  | m2 | 500 |  | 0
31 | Zavarovanje celotnega gradbišča med samo gradnjo z vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito za katero mora biti izdelan ustrezen elaborat za potrebe organizacije gradbišča. V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu zagotavljanja varnosti pri gradbenem delu, vključno z napravo elaborata preusmeritve prometa. Dela se morajo izvajati v skladu s pogoji upravljalca ceste.
|  | komplet | 1 |  | 0
32 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 3% od vrednosti vseh gradbenih del
|  | % | 0.03 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
2.0 | MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD
|  |  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Dobava in montaža cevi PE 100 - RC DN 110 SDR 11, PN16, (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. V ceni zajeti obvezno elektrofuzijsko spajanje cevi z elektrospojkami elgef in vsem potrebnim spojnim materialom ( PE kolena, PE končniki, PP prirobnice, EL GF spojke )
- PE 100 RC DN 110 SDR 11, PN16
|  | m1 | 434 |  | 0
- PE 100 RC DN 63 SDR 11, PN16
|  | m1 | 220 |  | 0
2 | VOZLIŠČE V10 in V12
Dobava in montaža nadzemnega hidranta DN 80
- dobava in montaža LTŽ T kos 100/80 (1)
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža zasuna Hawle E2 DN 80 (ali s podobnimi karakteristikami) z vgradbeno teleskopsko garnituro, 1,3 - 1,8m, za zasune, vključno nerjaveči vijačni material, LTŽ cestno kapo in bet.ploščo (1)
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža LTŽ “N” kos DN 80, l=300 mm (1)
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža nadzemnega hidranta DN 80 z avtomatskim izpustom, postavitev na ustrezno višino, nerjaveči vijačni in tesnilni material DN 80 (1)
|  | kos | 2 |  | 0
- Končnik DN 110 (2)
|  | kos | 4 |  | 0
- Leteča prirobnica DN 110 (2)
|  | kos | 4 |  | 0
- Varilna spojka DN 110 (2)
|  | kos | 4 |  | 0
- Inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16 (2)
|  | komplet | 4 |  | 0
- cev PE 100 RC DN 90 SDR 17, PN10 (2)
|  | m1 | 4 |  | 0
- Končnik DN 90 (2)
|  | kos | 4 |  | 0
- Leteča prirobnica DN 90/80 (2)
|  | kos | 4 |  | 0
- Varilna spojka DN 90 (2)
|  | kos | 4 |  | 0
- Inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16 (2)
|  | komplet | 4 |  | 0
3 | VOZLIŠČE V11
Dobava in montaža odzračevalne garniture DN 50 tip Hawle (ali s podobnimi karakteristikami)
-dobava in montaža avtomatske odzračevalne - sesalne garniture Hawle tip št. 992 DN 50 ali enakovreden. Podzemni zračnik, vgradna cev iz nerjavečega jekla, sedež zračnika DN 50 z izpustom, možnost servisiranja pod tlakom. Delovno območje od 1 - 16 bar. Dodatki: drenažni element, vertikalno bajonetno varovalo z gumi manšeto (pri vtičnem bajonetnem koncu), garnitura za izpiranje cevovoda z ventilom 2"
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža LTŽ T kos DN 100/50
|  | kos | 1 |  | 0
- vertikalno bajonetno varovalo DN 50
|  | kos | 1 |  | 0
- drenažni element za zračnik DN 300
|  | kos | 1 |  | 0
- cestna kapa za zračnik DN 300 + betonska podložna plošča
|  | kos | 1 |  | 0
- Končnik DN 110
|  | kos | 2 |  | 0
- Leteča prirobnica DN 110
|  | kos | 2 |  | 0
- Varilna spojka DN 110
|  | kos | 2 |  | 0
- Inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 2 |  | 0
4 | VOZLIŠČE V12
Dobava in montaža podzemnega hidranta za izpiranje cevovoda
- dobava in montaža zasuna Hawle E2 DN 50 (ali s podobnimi karakteristikami) z vgradbeno teleskopsko garnituro, 1,3 - 1,8m, za zasune, vključno nerjaveči vijačni material, LTŽ cestno kapo in bet.ploščo
|  | kos | 1 |  | 0
-dobava in montaža LTŽ “FF” kos DN 50, l=300 mm
|  | kos | 1 |  | 0
-dobava in montaža LTŽ “N” kos DN 50, l=300 mm
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža podzemnega hidranta DN 50 - blatnik, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox ali nodularne litine. Izhodna prirobnica izdelana po standardu DIN 3221. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
|  | kos | 1 |  | 0
- Končnik DN 63
|  | kos | 1 |  | 0
- Leteča prirobnica DN 63
|  | kos | 65 |  | 0
- Varilna spojka DN 63
|  | kos | 1 |  | 0
- Inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 1 |  | 0
5 | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda PE DN 110 z izvedbo navezave. Upoštevati objave o izpadu oskrbe:
|  | komplet | 1 |  | 0
6 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
|  | m1 | 654 |  | 0
7 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
8 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
|  | kos | 2 |  | 0
9 | Tlačni preizkus cevovoda.
|  | m1 | 654 |  | 0
10 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 3% od vrednosti vseh montažnih del
|  | % | 0.03 | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI
|  |  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Zakoličba trase hišnih priklučkov
|  | m1 | 120 |  | 0
2 | Rezanje asfalta na obstoječi asfaltni cesti debeline do 10 cm
|  | m1 | 50 |  | 0
3 | Odstranitev asfalta z odvozom ruševin na deponijo za predelavo odpadnega asfalta
|  | m2 | 25 |  | 0
4 | Strojno ročni izkop zemlje v III. ktg. terena z nakladanjem na kamion, odvozom in razplaniranjem odvečnega materiala na deponijo do 5 km, ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izkop povprečne širine 0,6m in globine do 1,10m. Višek se naloži in odpelje na trajno deponijo.Del materiala za poznejši zasip se deponira na rob kanala
- strojni izkop 80 %
|  | m3 | 67 |  | 0
- ročni izkop 20 %
|  | m3 | 17 |  | 0
5 | Odstranitev tlakovcev na dostopih ki jih preči trasa hišnih priključkov in ponovno vgraditev
|  | m2 | 15 |  | 0
6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za položitev vodovodne cevi s točnostjo + - 2cm.
|  | m2 | 72 |  | 0
7 | Kompletna izvedba podboja pod cesto z vključno PE ali PVC cevjo fi110, ki ostane kasneje kot zaščitna cev . Izvedba s pnevmatsko iglo. V ceni upoštevati izvedbo gradbenih del za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi in lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm.
| - povprečna dolžina podvrtavanja 6m: | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje peska cevi granulacije 0-4 mm ( okrogla zrnca ) za posteljico, ob cevi in nad cevjo komplet z vsemi pomožnimi deli in procesi
|  | m3 | 15 |  | 0
9 | Dobava in vgaditev indikatorskega opozorilnega traku "VODOVOD" Trak mora biti vgrajen 30cm pod terenom.
|  | m | 120 |  | 0
10 | Zasip kanalskega rova z materialom od izkopa s komprimiranjem v plasteh po 25 cm¸do zbitosti 40 Mp/m2, komplet z vsemi deli, prenosi in prevozi
|  | m3 | 39 |  | 0
11 | Dobava in vgrajevanje gramoza pod voznimi površinami v zgornjih 40 cm s komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti 80 MP/m2, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  | m3 | 30 |  | 0
12 | Fino planiranje in končno valjanje tampona do Me=80 Pa pred asfaltiranjem
|  | m2 | 25 |  | 0
13 | Izdelava vezane spodnje nosilne plasti iz asfaltne zmesi bitumeniziranega drobljenca zrnavosti 0/22mm AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm, v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 25 |  | 0
14 | Rezkanje obstoječega cestišča za stik novega sloja v širini 0.25 m, v ceno zajeti vas pomožna dela in prevoze
|  | m2 | 12 |  | 0
15 | Čiščenje in pobrizg obstoječega asfalta z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2
|  | m2 | 12 |  | 0
16 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 50/70 A3 iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin in drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40mm, v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 37 |  | 0
17 | Premaz stikov asfaltiranih površin z ustrezno bitumensko zalivno maso ( npr. Dilaplast ) ali podobno
|  | m1 | 50 |  | 0
18 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
|  | m3 | 45 |  | 0
19 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod. Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
|  | m2 | 300 |  | 0
20 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 3% od vrednosti vseh gradbenih del
|  | % | 0.03 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI
|  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Dobava in montaža cevi PE 100 - RC, SDR 11, PN16, (zaščitni sloj tip 2), izdelanih po EN 12201, v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427. V ceni zajeti obvezno elektrofuzijsko spajanje cevi z elektrospojkami elgef in vsem potrebnim spojnim materialom ( PE kolena, PE končniki, PP prirobnice, EL GF spojke )
- PE 100 RC DN 40 SDR 17, PN10
|  | m1 | 10 |  | 0
- PE 100 RC DN 32 SDR 17, PN10
|  | m1 | 60 |  | 0
- PE 100 RC DN 25 SDR 17, PN10
|  | m1 | 60 |  | 0
2 | Dobava in montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod d110/34, tipa Hawle ZAK sistem ali enakovredno, z integriranim ploščatim zapornim ventilom, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno, iz nodularne litine (GGG-40), notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano.
|  | kos | 4 |  | 0
3 | Dobava in montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod d63/34, tipa Hawle ZAK sistem ali enakovredno, z integriranim ploščatim zapornim ventilom, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno, iz nodularne litine (GGG-40), notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano.
|  | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava on montaža vrtljivega kolena, z bajonetnim priključkom za spajanje z navrtalnim zasunom kot hitra spojka za spajanje s PE cevjo, za pitno vodo, PN10, notranja in zunanja epoki zaščita, prašno barvano.
|  | kos | 6 |  | 0
5 | Dobava in montaža teleskopske garniture za univerzalni navrtalni zasun, spajanje na navoj, h=0,7 - 1,1 m
|  | kos | 6 |  | 0
6 | Dobava in montaža cestne kape - mala (Ø95), ohišje kape in pokrov iz NL, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči.
|  | kos | 6 |  | 0
7 | Dobava in montaža tipskega termo vodomernega jaška za hišni priključek vode z LTŽ pokrovom razred "A", nosilnosti do 5t z naslednjo hidro opremo: - dovod 1" - zaporna krogelna pipa 3/4" - MS lovilec nesnage 3/4" - PP T kos 3/4" s priključkom za avtomatski odzračnik - avtomatski odzračnik 1/2 NP10 - odvod 3/4" - PP fitingi 3/4" komplet
|  | komplet | 6 |  | 0
8 | Dobava in montaža fazonskih kosov za cevi iz polietilena PE100 RC za tlačne stopnje po prEN 12201 in prEN 1555 in certifikatom DVGW
-Elgef PE "T" kos DN40/DN32
|  | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža natične spojke z zunanjim ali notranjim navojem 3/4" za navezavo PE cevi na hišno napeljavo (pocinkane cevi)
|  | kos | 6 |  | 0
10 | Tlačni preizkus hišnih priključkov
|  | m | 120 |  | 0
11 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus hišnih priključkov
|  | m | 120 |  | 0
12 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 3% od vrednosti vseh montažnih del
|  | % | 0.03 | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
5.0 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja izvedenih del - vključno s hišnimi priključki
|  | m | 774 |  | 0
2 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence v 3 izvodih (izvede upravljavec vodovoda).
|  | komplet | 1 |  | 0
3 | Prenos geodetskega načrta v okolje operativnega katastra infrastrukture upravljavca (izvede upravljavec vodovoda).
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah upravljalca vodovoda (4x v tiskani obliki in in 2x v elektronski obliki).
|  | komplet | 1 |  | 0
5 | Nadzor upravljalca vodovoda med izvedbo del.
|  | ur | 20 |  | 0
6 | Projektatski nadzor med izvedbo.
|  | ur | 7 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
Sekundarno vodovodno omrežje v naselju Selišči - II. faza
REKAPITULACIJA:
1.0 | GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
2.0 | MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
5.0 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
SKUPAJ VODOVOD NETO: |  |  |  |  | 0